## 目录
项目 | 类型 | 题目 | 来源
单选 | 常规站 | 1-250 | 江苏
| 智能站 | 251-500 | 江苏
| 新能源 | 501-525 | 安徽
| UPFC | 526-532 | 上海
| 调相机 | 533-552 | 江苏
| 柔性直流 | 553-572 | 浙江
多选 | 常规站 | 1-100 | 江苏
| 智能站 | 101-200 | 江苏
| 新能源 | 201-211 | 安徽
| UPFC | 212-224 | 上海
| 调相机 | 225-234 | 江苏
| 柔性直流 | 235-253 | 浙江

## 单选
序号 | 题目类型 | 所属专业 | 题目分类 | 题目难度 | 题目 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 参考答案 | 是否有效 | 题目来源 | 说明
1 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 母线故障时，关于母差保护 TA 饱和程度，以下哪种说法对：（ ）。 | 故障电流越大，TA 饱和越严重 | 故障初期 3～5ms TA 保持线性传变，以后饱和程度逐步减弱 | 故障电流越大，且故障所产生的非周期分量越大和衰减时间常数越长，TA 饱和越严重 | 母线区内故障比区外故障 TA 的饱和程度要严重 |  | 3 | 是 | 江苏省
2 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 简单 | 3/2 断路器接线每组母线宜装设两套母线保护，同时母线保护应（ ）电压闭锁 环节。 | 不设置 | 设置 | 一套设置一套不设置 | 可带可不带 |  | 1 | 是 | 江苏省
3 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | BP-2B 型母差保护带负荷试验，一次运行方式如下安排：主变总开关运行在 I 母线， 通过母联开关向 II 母线上的某线路供电，则选取不同的相位基准情况下，装置显示上述三个 开关的电流相角，其中（ ）是正确的。 | 主变开关相角 0°.母联开关相角 0°.线路开关相角 180° | 主变开关相角 0°.母联开关相角 180°.线路开关相角 180° | 主变开关相角 0°.母联开关相角 180°.线路开关相角 0° | 主变开关相角 180°.母联开关相角 0°.线路开关相角 0° |  | 1 | 是 | 江苏省
4 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 困难 | 变压器过励磁保护的起动.反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线进 行整定计算并能分别整定，其返回系数不应低于（ ）。 | 0.88 | 0.9 | 0.95 | 0.96 |  | 4 | 是 | 江苏省
5 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 简单 | 新安装或一.二次回路经过变动的变压器差动保护，当第一次充电时，应将差动保护（ ）。 | 投入 | 退出 | 投入退出均可 | 以上说法均对 |  | 1 | 是 | 江苏省
6 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 简单 | 330～550KV 系统主保护的双重化是指两套不同原理的主保护的（ ）彼此独立。 | 交流电流 | 交流电压 | 直流电源 | 交流电流.交流电压.直流电源 |  | 4 | 是 | 江苏省
7 | 单选 | 继电保护 | 反措 | 简单 | 按照反措要点的要求，220kV 变电所信号系统的直流回路应（ ）。 | 尽量使用专用的直流熔断器，特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器 | 尽量使用专用的直流熔断器，特殊情况下可与该所远动系统共用一组直流熔断器 | 由专用的直流熔断器供电，不得与其他回路混用 | 无特殊要求 |  | 3 | 是 | 江苏省
8 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | Y/△−11 接线的变压器，是指（ ）。 | 一次侧相电压超前二次侧相电压 30° | 一次侧线电压超前二次侧线电压 30° | 一次侧线电压滞后二次侧线电压 30° | 一次侧相电压滞后二次侧相电压 30° |  | 3 | 是 | 江苏省
9 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | Y/△−11 组别变压器配备 PST1200 差动保护，两侧 TA 回路均采用星型接线，Y.△ 侧二次电流分别为 IABC. Iabc，软件中 A 相差动元件采用（ ）经接线系数.变比折算后计 算差流。 | IA−IB 与 Ia | Ia−Ib 与 IA | IA−IC 与 Ia | Ia−Ic 与 IA |  | 1 | 是 | 江苏省
10 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 简单 | 运行中的变压器保护，当现场进行（ ）工作时，重瓦斯保护应由“跳闸”位置 改为“信号”位置运行。 | 进行注油和滤油时 | 变压器中性点不接地运行时 | 变压器轻瓦斯保护动作后 | 变压器重瓦斯保护动作后 |  | 1 | 是 | 江苏省
11 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 在保护检验工作完毕后.断路器为合闸位置时投入出口压板之前，通常用万用表测量跳闸压板电位，正确的 状态应该是（ ）。（直流系统为 220V） | 压板下端口对地为+110V 左右，上端口对地为 0V 左右 | 压板下端口对地为+110V 左右，上端口对地为−110V 左右 | 压板下端口对地为 0V，上端口对地为−110V 左右 | 压板下端口对地为+220V 左右，上端口对地为 0V |  | 3 | 是 | 江苏省 | 20200629
12 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 变压器励磁涌流与变压器充电合闸初相有关，当初相角为（ ）时励磁涌流大。 | 0° | 60° | 90° | 120° |  | 1 | 是 | 江苏省
13 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 为防止变压器后备阻抗保护在电压断线时误动作，必须（ ）。 | 装设电压断线闭锁装置 | 装设电流增量启动元件 | 同时装设电压断线闭锁装置和电流增量启动元件。 | 以上说法均不对 |  | 3 | 是 | 江苏省
14 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 分级绝缘的 220kV 变压器一般装有下列三种保护作为在高压侧失去接地中性点时 发生接地故障的后备保护。此时，该高压侧中性点绝缘的主保护应为（ ）。 | 带延时的间隙零序电流保护 | 带延时的零序过电压保护 | 放电间隙 | 以上说法均不对 |  | 3 | 是 | 江苏省
15 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是（ ）。 | 电压互感器二次接地属工作接地，电流互感器属保护接地 | 电压互感器二次接地属保护接地，电流互感器属工作接地 | 均属保护接地 | 均属工作接地 |  | 3 | 是 | 江苏省
16 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 在小电流接地系统中，某处发生单相接地，母线电压互感器开口三角的电压为（ ）。 | 故障点距母线越近，电压越低 | 故障点距母线越近，电压越高 | 不管距离远近，基本上电压一样高 | 大小不定 |  | 3 | 是 | 江苏省
17 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 变压器比率制动的差动继电器，设置比率制动的主要原因是（ ）。 | 为了躲励磁涌流 | 为了提高内部故障时保护动作的可靠性 | 当区外故障不平衡电流增加，为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值 | 为了提高内部故障时保护动作的快速性 |  | 3 | 是 | 江苏省
18 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 简单 | 变压器差动保护投入前，带负荷测相位和差电压（或差电流）的目的是检查（ ）。 | 电流回路接线的正确性 | 差动保护的整定值 | 电压回路接线的正确性 | 以上说法均不正确 |  | 1 | 是 | 江苏省
19 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 继电保护所使用的电流互感器，规程规定其稳态变比误差及角误差的范围是（ ）。 | 稳态变比误差不大于 10%，角误差不大于 3º | 稳态变比误差不大于 10%，角误差不大于 7º | 稳态变比误差不大于 5%，角误差不大于3º | 稳态变比误差不大于 5%，角误差不大于 7º |  | 2 | 是 | 江苏省
20 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 来自电压互感器二次侧的 4 根开关场引入线（Ua.Ub.Uc.Un）和电压互感器三次侧的 2 根开关场引入线（开口三角的 Ul.Un）中的 2 个零相电缆 Un，其接线引入方式为（ ）。 | 必须分别引至控制室，并在控制室接地 | 在开关场并接后，合成 1 根引至控制室接地 | 在开关场并接接地后，合成 1 根后再引至控制室接地 | 三次侧的 Un 在开关场接地后引入控制室 N600，二次侧的 Un 单独引入控制室 N600 并接地 |  | 1 | 是 | 江苏省
21 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电流互感器二次回路接地点的对设置方式是（ ）。 | 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 | 所有电力互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内 | 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地 | 电流互感器的二次侧只允许一个接地点，对于多组电流互感器相互有联系的二次回路 接地点应设在保护屏上 |  | 4 | 是 | 江苏省
22 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 中间继电器的电流保持线圈在实际回路中可能出现的大压降应小于回路额定电压的（ ）。 | 5% | 10% | 15% | 20% |  | 1 | 是 | 江苏省
23 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 安装于同一面屏上由不同端子供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间（ ）。 | 允许有电联系 | 一般不允许有电磁联系，如有需要，应加装抗干扰电容措施 | 不允许有任何电的联系，如有需要必须经空触电输出 | 为防止相互干扰，绝对不允许有任何电磁联系 |  | 3 | 是 | 江苏省
24 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 负序电流整定往往用模拟单相接地短路的方法，因为单相接地短路时负序电流分量为短路电流的（ ）。 | 1/3 倍 | 1 倍 | 2 倍 | 3 倍 |  | 1 | 是 | 江苏省
25 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 困难 | 自耦变压器中性点必须接地，这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时，（ ）。 | 中压侧出现过电压 | 高压侧出现过电压 | 高压侧.中压侧都出现过电压 | 高压侧.中压侧均无过电压 |  | 1 | 是 | 江苏省
26 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 变压器过激磁与系统频率的关系是（ ）。 | 与系统频率成反比 | 与系统频率无关 | 与系统频率成正比 | 以上说法均不对 |  | 1 | 是 | 江苏省
27 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 困难 | 某 Y0/Y−12 的变压器，其高压侧电压为 220kV 且变压器的中性点接地，低压侧为 6kV 的小接地电流系统（无电源），变压器差动保护采用内部未进行 Y/∆变换的静态型变压器 保护，如两侧 TA 二次均接成星型接线，则（ ）。 | 此种接线无问题 | 低压侧区外发生故障时差动保护可能误动 | 高压侧区外发生故障时差动保护可能误动 | 高.低压侧区外发生故障时差动保护均可能误动 |  | 3 | 是 | 江苏省
28 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 具有二次谐波制动的差动保护，为了可靠躲过励磁涌流，可（ ）。 | 增大“差动速断”动作电流的整定值 | 适当减小差动保护的二次谐波制动比 | 适当增大差动保护的二次谐波制动比 | 减小“差动速断”动作电流的整定值 |  | 2 | 是 | 江苏省
29 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电容器在充电和放电过程中，充.放电电流（ ）。 | 与电容器两端电压成正比 | 与电压无关 | 与电容器两端电压变化率成正比 | 与电容器两端电压变化量成正比 |  | 3 | 是 | 江苏省
30 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的（ ）。 | 最小测量阻抗 | 最大测量阻抗 | 介于小与大测量阻抗之间的一个定值 | 大于大测量阻抗的一个定值 |  | 2 | 是 | 江苏省
31 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是（ ）。 | 按电压等级范围划分，分级整定 | 整定范围一般与调度操作范围相适应 | 由各级继电保护部门协调决定 | 按地区划分 |  | 2 | 是 | 江苏省
32 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 高频闭锁距离保护的优点是（ ）。 | 对串补电容无影响 | 系统振荡无影响，无需采取任何措施 | 在电压二次断线时不会误动 | 能快速的反映各种对称和不对称故障 |  | 4 | 是 | 江苏省
33 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 输电线路中某一侧的潮流是送有功，受无功，它的电压超前电流为（ ）。 | 0º-90º | 90º-180º | 180º-270º | 270º-360º |  | 4 | 是 | 江苏省
34 | 单选 | 继电保护 | 反措 | 简单 | 按照反措要点要求，对于有两组跳闸线圈的断路器（ ）。 | 其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电 | 两组跳闸回路可共用一路直流熔断器供电 | 对直流熔断器无特别要求 | 一组使用专用的直流熔断器供电，另一组可与主保护共用直流熔断器 |  | 1 | 是 | 江苏省
35 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 在 6～10kV 中性点不接地系统中，发生单相接地时，非故障相的相电压将（ ）。 | 升高不明显 | 升高 1 倍 | 升高 sqrt（3）倍 | 升高 2 倍 |  | 3 | 是 | 江苏省
36 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 发电机变压器的非电量保护，应该（ ）。 | 设置独立的电源回路（包括直流空气小开关及直流电源监视回路），出口回路与电气 量保护公用 | 设置独立的电源回路及出口跳闸回路，可与电气量保护安装在同一机箱内 | 设置独立的电源回路和出口跳闸回路，且在保护柜上的安装位置也应相对独立 | 以上说法均不对 |  | 3 | 是 | 江苏省
37 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 按照反措要点要求，直流电压在 110V 及以上的中间继电器，并联在线圈上的消弧二极管的反向击穿电压不宜低于（ ）。 | 600V | 800V | 1000V | 1200V |  | 3 | 是 | 江苏省
38 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 变压器励磁涌流的衰减时间为（ ）。 | 1.5−2S | 0.5−1S | 3−4S | 4.5−5S |  | 2 | 是 | 江苏省
39 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源，对接法是（ ）。 | 使用同一保护正电源 | 重瓦斯保护接保护电源，轻瓦斯保护接信号电源 | 使用同一信号正电源 | 重瓦斯保护接信号电源，轻瓦斯保护接保护电源 |  | 2 | 是 | 江苏省
40 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 为防止电压互感器高压侧击穿高电压进入低压侧，损坏仪表.危及人身安全，应将二次侧（ ）。 | 屏蔽 | 接地 | 设围栏 | 加防护罩 |  | 2 | 是 | 江苏省
41 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 对中性点经间隙接地的 220kV 变压器零序保护，从母线电压互感器取电压的 3U0 定值一般为（ ）。 | 50V | 57.7V | 100V | 180V |  | 4 | 是 | 江苏省
42 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 关于 TA 饱和对变压器差动保护的影响，以下那种说法对？（ ）。 | 由于差动保护具有良好的制动特性，区外故障时没有影响 | 由于差动保护具有良好的制动特性，区内故障时没有影响 | 可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作，在区外故障时误动作 | 以上说法均不对 |  | 3 | 是 | 江苏省
43 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 变压器差动速断的动作条件是（ ）。 | 必须经比率制动 | 必须经二次谐波制动 | 不经任何制动，只要差流达到整定值即能动作 | 必须经五次谐波制动 |  | 3 | 是 | 江苏省
44 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 对于 110kV 及以上双母线有三台及以上变压器，则应（ ）。 | 有一台变压器中性点直接接地 | 每条母线有一台变压器中性点直接接地 | 三台及以上变压器均直接接地 | 三台及以上变压器均不直接接地 |  | 2 | 是 | 江苏省
45 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 困难 | 三绕组自耦变压器高中压侧绕组额定容量相等，公共绕组及低压绕组容量仅为高中 压侧绕组额定容量的（ ）倍，其中 K12 为高中压侧变比。 | 1/K12 | 1−1/K12 | 1/K12−1 | K12 |  | 2 | 是 | 江苏省
46 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 调整电力变压器分接头，会在其差动回路中引起不平衡电流的增大，解决方法为（ ）。 | 增大短路线圈的匝数 | 提高差动保护的整定值 | 减少短路线圈的匝数 | 不需要对差动保护进行调整 |  | 2 | 是 | 江苏省
47 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 反应相间故障的阻抗继电器，采用线电压和相电流的接线方式，其继电器的测量阻抗（ ）。 | 在三相短路和两相短路时均为 Z1L | 在三相短路时为 sqrt（3）Z1L，在两相短路时为 2z1L | 在三相短路和两相短路时均为 sqrt（3）ZlL | 在三相短路和两相短路时均为 2z1L |  | 2 | 是 | 江苏省
48 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 在大接地电流系统中，单相接地短路电流是故障支路负序电流的（ ）。 | 1 倍 | sqrt（3）倍 | sqrt（3）/2 倍 | 3 倍 |  | 4 | 是 | 江苏省
49 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 电力系统发生两相短路时，两相短路电流是故障支路正序电流的（ ）。 | 1 倍 | sqrt（3）倍 | sqrt（3）/2 倍 | 3 倍 |  | 2 | 是 | 江苏省
50 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 当系统各元件正.负序阻抗相等时，两相短路故障故障相电压是非故障相电压的（ ）。 | 1 倍 | sqrt（3）/2 倍 | sqrt（3）/3 倍 | 1/2 倍 |  | 4 | 是 | 江苏省
51 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 当系统各元件正.负序阻抗相等时，两相短路故障负序电压是正序电压的（ ）。 | 1 倍 | sqrt（3）/2 倍 | sqrt（3）倍 | 2 倍 |  | 1 | 是 | 江苏省
52 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 变电所增加一台中性点直接接地的负荷变压器，在该变电所母线出线上发生二相故障时，该出线的负序电流（ ）。 | 变大 | 变小 | 不变 | 视具体情况而定 |  | 3 | 是 | 江苏省
53 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 困难 | 110kV～220kV 中性点直接接地电网中，对中性点不装设放电间隙的分段绝缘变压器，其零序电流电压保护在故障时首先切除（ ）。 | 母联断路器 | 中性点接地变压器 | 中性点不接地变压器 | 分段断路器 |  | 3 | 是 | 江苏省
54 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 简单 | 电力变压器电压的（ ）可导致磁密的增大，使铁芯饱和，造成过励磁。 | 升高 | 降低 | 变化 | 不确定 |  | 1 | 是 | 江苏省
55 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 纯电感.电容串联回路发生谐振时，其串联回路的视在阻抗等于（ ）。 | 无穷大 | 零 | 电源阻抗 | 谐振回路中的电抗 |  | 2 | 是 | 江苏省
56 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 困难 | 变压器过励磁保护是按磁密 B 正比于（ ）原理实现的。 | 电压 U 与频率 f 乘积 | 电压 U 与频率 f 的比值 | 电压 U 与绕组线圈匝数 N 的比值 | 电压 U 与绕组线圈匝数 N 的乘积。 |  | 2 | 是 | 江苏省
57 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 220kV变压器用作相间故障的后备保护有（ ）。 | 零序电流保护 | 零序方向过电流保护 | 公共绕组零序过电流保护 | 复压过电流保护 |  | 4 | 是 | 江苏省
58 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 超高压输电线路中单相接地故障跳闸后，熄弧较慢是由于（ ）。 | 潜供电流的影响 | 单相故障跳闸慢 | 短路阻抗小 | 电压高 |  | 1 | 是 | 江苏省
59 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 220kV主变断路器的失灵保护，其起动条件是（ ）。 | 主变保护动作，相电流元件不返回 | 主变电气量保护动作，相电流元件动作 | 主变瓦斯保护动作，相电流元件动作 | 母差保护动作，相电流元件动作 |  | 2 | 是 | 江苏省
60 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 采用−30°接线的方向阻抗继电器，在三相短路故障时，继电器端子上所感受的阻抗等于（ ）。 | 短路点至保护安装处的正序阻抗抗 Z1 | （sqrt（3）/2）Z1e−j30° | （1/2）z1ej30° | sqrt（3）Z1 |  | 2 | 是 | 江苏省
61 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 在同一小接地电流系统中，所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护，但电流互感器不装在同名两相上，这样在发生不同线路两点接地短路时，两回线路保护均不动作的几率为（ ）。 | 1/3 | 1/6 | 1/2 | 1 |  | 2 | 是 | 江苏省
62 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电力系统发生振荡时，振荡中心电压的波动情况是（ ）。 | 幅度大 | 幅度小 | 幅度不变 | 幅度不定 |  | 1 | 是 | 江苏省
63 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 在大接地电流系统中，当某线路上 A 相发生接地故障时（如不计负荷电流），故障 处的边界条件是：（ ）。 | Ia=0 Ub=Uc=0 | Ua=0 Ib=Ic=0 | Ia=0 Ib=−Ic Ub=Uc | Ua=0 Ib=−Ic |  | 2 | 是 | 江苏省
64 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 综合重合闸中的阻抗选相元件，在出口单相接地故障时，非故障相选相元件误动可能性少的是（ ）。 | 全阻抗继电器 | 方向阻抗继电器 | 偏移性的阻抗继电器 | 电抗特性的阻抗继电器 |  | 2 | 是 | 江苏省
65 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时，将造成（ ）。 | 两侧重合闸均起动 | 非同期合闸 | 两侧重合闸均不起动 | 一侧重合闸起动，另一侧不起动 |  | 3 | 是 | 江苏省
66 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 下列保护中，属于后备保护的是（ ）。 | 变压器差动保护 | 瓦斯保护 | 高频闭锁零序保护 | 断路器失灵保护 |  | 4 | 是 | 江苏省
67 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 电力系统发生A相金属性接地短路时，故障点的零序电压（ ）。 | 与 A 相电压同相位 | 与 A 相电压相位相差 180° | 超前于 A 相电压 90° | 滞后于 A 相电压 90° |  | 2 | 是 | 江苏省
68 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 有一台新投入的 Y，yn 接线的变压器，测得三相相电压.三相线电压均为 380V，对 地电压 Uaph=Ubph=380V，Ucph=0V，该变压器发生了（ ）故障。 | 变压器零点未接地，C 相接地 | 变压器零点接地 | 变压器零点未接地，B 相接地 | 变压器零点未接地，A 相接地 |  | 1 | 是 | 江苏省
69 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 在短路故障发生后经过大约半个周期的时间将出现短路电流的大瞬时值，它是校 验电气设备机械应力的一个重要参数，称此电流为（ ）。 | 暂态电流 | 次暂态电流 | 冲击电流 | 稳态电流 |  | 3 | 是 | 江苏省
70 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 简单 | 系统振荡与短路同时发生，高频保护装置会（ ）。 | 误动 | 拒动 | 正确动作 | 不定 |  | 3 | 是 | 江苏省
71 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 同杆并架线路，在一条线路两侧三相断路器跳闸后，存在（ ）电流。 | 潜供 | 助增 | 汲出 | 零序 |  | 1 | 是 | 江苏省
72 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时，两相星 形接线电流保护只切除一个故障点的几率为（ ）。 | 1 | 2/3 | 1/3 | 0 |  | 2 | 是 | 江苏省
73 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 220kV电压等级终端变侧的其中一台中性点不接地变压器，当该变压器高压侧断路 器单相偷跳时，采用母线 PT 时其开口三角电压为（ ）。 | 0V | 150V | 200V | 300V |  | 1 | 是 | 江苏省
74 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 具有相同的保护范围的全阻抗继电器.方向阻抗继电器.偏移圆阻抗继电器.四边形方向阻抗继电器，受系统振荡影响大的是（ ）。 | 全阻抗继电器 | 方向阻抗继电器 | 偏移圆阻抗继电器 | 四边形方向阻抗继电器 |  | 1 | 是 | 江苏省
75 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 变压器瓦斯继电器的安装，要求导管沿油枕方向与水平具有（ ）升高坡度。 | 0.5%−1.5% | 2%−4% | 4.5%−6% | 6.5%−8% |  | 2 | 是 | 江苏省
76 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电抗变压器在空载情况下，二次电压与一次电流的相位关系是（ ）。 | 二次电压超前一次电流近 90° | 二次电压与一次电流接近 0° | 二次电压滞后一次电流近 90° | 不能确定 |  | 1 | 是 | 江苏省
77 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 当过电压作用于变压器时，为了使绕组上的起始电压和终电压分布一致，且不发生振荡，通常（ ）。 | 采用避雷器保护 | 采用增加阻尼措施 | 加强绕组绝缘强度和改善电容分布 | 以上说法均不对 |  | 3 | 是 | 江苏省
78 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 当变压器的一次绕组接入直流电源时，其二次绕组的（ ）。 | 电势与匝数成正比 | 电势为 0 | 感应电势近似于一次绕组的电势 | 电势与匝数成反比 |  | 2 | 是 | 江苏省
79 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 按间断角原理构成的变压器差动保护，闭锁角一般整定为 60°～65°。为提高其躲励磁涌流的能力，可适当（ ）。 | 减小闭锁角 | 增大闭锁角 | 增大小动作电流及比率制动系数 | 减小小动作电流及比率制动系数 |  | 1 | 是 | 江苏省
80 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | RCS−915 母线保护装置管理板不负责完成的工作：（ ）。 | 保护的逻辑及跳闸出口功能 | 保护启动逻辑计算 | B 码对时功能 | 事件记录及打印功能 |  | 1 | 是 | 江苏省
81 | 单选 | 继电保护 | 安自装置 | 中等 | 分析简单电力系统的暂态稳定主要应用（ ）。 | 等耗量微增率原则 | 等面积定则 | 小干扰法 | 对称分量法 |  | 2 | 是 | 江苏省
82 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 衡量电能质量的重要标志是（ ）。 | 有功功率 | 无功功率 | 电压.频率和波形 | 有功电度和无功电度 |  | 3 | 是 | 江苏省
83 | 单选 | 继电保护 | 安自装置 | 中等 | 在系统发生非对称故障时，故障点的（ ）低，向电源侧逐步增大为电源电势。 | 负序电压 | 正序电压 | 零序电压 | 电压差 |  | 2 | 是 | 江苏省
84 | 单选 | 继电保护 | 安自装置 | 简单 | 电力系统的安全自动装置有低频.低压解列装置.大小电流连切装置.切机装置和（ ）等。 | 纵差保护 | 低频.低压减负荷装置 | 失灵保护 | 母差保护 |  | 2 | 是 | 江苏省
85 | 单选 | 继电保护 | 安自装置 | 中等 | 电力系统在很小的干扰下，能独立地恢复到它初始运行状态的能力，称为（ ）。 | 初态稳定 | 静态稳定 | 系统的抗干扰能力 | 动态稳定 |  | 2 | 是 | 江苏省
86 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的（ ）。 | 有效值 | 最大值 | 平均值 | 瞬时值 |  | 1 | 是 | 江苏省
87 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 已知某一电流的复数式 I=（5−j5）A，则其电流的瞬时表达式为（ ）。 | i=5sin（ωt 一 π/4）A | i=5sqrt（2）sin（ωt+π/4）A | i=10sin（ωt 一 π/4）A | i=5sqrt（2）sin（ωt 一 π/4）A |  | 3 | 是 | 江苏省
88 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 简单 | 在大接地电流系统中，故障电流中含有零序分量的故障类型是（ ）。 | 两相短路 | 三相短路 | 两相短路接地 | 与故障类型无关 |  | 3 | 是 | 江苏省
89 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 高频保护在通道为闭锁式时，通道的试验逻辑是按下通道试验按钮，本侧发信。（ ）以后本侧停信，连续收对侧信号 5s 后（对侧连续发 10s），本侧启动发信 10s。 | 100ms | 150ms | 200ms | 250ms |  | 3 | 是 | 江苏省
90 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 某 220kV 线路甲侧流变变比为 1250/1A，乙侧流变变比为 1200/5A，两侧保护距离 Ⅱ段一次侧定值均为 22Ω，则甲.乙两侧距离Ⅱ段二次侧定值分别为（ ）。 | 38.7Ω，201.7Ω | 12.5Ω，12.0Ω | 2.5Ω，2.4Ω | 12.5Ω，2.4Ω |  | 4 | 是 | 江苏省
91 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 一条线路 M 侧为中性点接地系统，N 侧无电源但主变（YN，d11 接线）中性点接 地，当该线路 A 相接地故障时，如果不考虑负荷电流，则（ ）。 | N 侧 A 相有电流，B. C 相无电流 | N 侧 A 相有电流，B. C 相有电流，但大小不同 | N 侧 A 相有电流，且与 B. C 相电流大小相等.相位相同 | N 侧 A 相有电流，且与 B. C 相电流大小相等，但相位相差 120° |  | 3 | 是 | 江苏省
92 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 对大电流接地系统，在系统运行方式不变的前提下，假设某线路同一点分别发生单 相接地短路及两相接地短路，且正序阻抗等于负序阻抗，关于故障点的负序电压，下列说法正确的是（ ）。 | 两相接地短路时的负序电压比单相接地短路时的大 | 两相接地短路时的负序电压比单相接地短路时的小 | 两相接地短路时的负序电压与单相接地短路时的相等 | 孰大孰小不确定 |  | 4 | 是 | 江苏省
93 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 简单 | 接地距离继电器在线路故障时感受到的是（ ）。 | 从保护安装处至故障点的线路正序阻抗 | 从保护安装处至故障点的线路零序阻抗 | 从保护安装处至故障点的由零序阻抗按系数 K 补偿过的线路正序阻抗 | 系统的等值阻抗 |  | 1 | 是 | 江苏省
94 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 距离Ⅱ段保护，防止过渡电阻影响的方法是（ ）。 | 采用记忆回路 | 引入第三相电压 | 利用瞬时测定电路 | 采用 90°接线方式 |  | 3 | 是 | 江苏省
95 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | YN/d11 变压器的 YN 侧发生 AB 相间短路，则 d 侧（ ）电流大。 | A 相 | B 相 | C 相 | N 相 |  | 1 | 是 | 江苏省
96 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 距离保护“瞬时测量”装置是指防止（ ）的影响的一个有效措施。 | 振荡 | 助增电流 | 过渡电阻 | 暂态超越 |  | 3 | 是 | 江苏省
97 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 若故障点正序综合阻抗等于零序综合阻抗，则流入故障点的两相接地短路零序电流 与单相短路零序电流的关系是（ ）。 | 前者大于后者 | 两者等于 | 前者小于后者 | 不确定 |  | 2 | 是 | 江苏省
98 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 一般 | RCS−900 系列保护中，交流电压断线回路，当三相电压恢复后（ ）。 | 经 1s 延时后，自动恢复正常运行 | 必须手动复归 | 经 10s 延时后，自动恢复正常运行 | 经 5s 延时后，自动恢复正常运行 |  | 3 | 是 | 江苏省
99 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 汲出电流的存在，对距离继电器的影响是（ ）。 | 使距离继电器的测量阻抗减小，保护范围增大 | 使距离继电器的测量阻抗增大，保护范围减小 | 使距离继电器的测量阻抗增大，保护范围增大 | 使距离继电器的测量阻抗减小，保护范围减小 |  | 1 | 是 | 江苏省
100 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 为了使方向阻抗继电器工作在（ ）状态下，要求将该阻抗继电器的最大灵敏角设定为等于线路阻抗角。 | 最佳选择性 | 最灵敏 | 最快速 | 最可靠 |  | 2 | 是 | 江苏省
101 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 距离保护（或零序方向电流保护）的第Ⅰ段按躲本线路末端短路整定是为了（ ）。 | 保证本保护在本线路出口短路时能瞬时动作跳闸 | 防止本保护在相邻线路出口短路时误动 | 在本线路末端短路只让本侧的纵联保护瞬时动作跳闸 | 预留给Ⅱ段一定的保护范围 |  | 2 | 是 | 江苏省
102 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 按躲过负荷电流整定的线路过电流保护，在正常负荷电流下，由于电流互感器极性 接反而可能误动的接线方式为（ ）。 | 三相三继电器式完全星形接线 | 两相两继电器式不完全星形接线 | 两相三继电器式不完全星形接线 | 两相电流差式接线 |  | 3 | 是 | 江苏省
103 | 单选 | 继电保护 | 变压器 | 困难 | 终端变电所的变压器中性点直接接地，在向该变电所供电的线路上发生两相接地故障，若不计负荷电流，则下列说法正确的是（ ）。 | 线路供电侧有正.负序电流 | 线路终端侧有正.负序电流 | 线路终端侧三相均没有电流 | 线路供电侧非故障相没有电流 |  | 1 | 是 | 江苏省
104 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 线路正向经过渡电阻 Rg 单相接地时，关于保护安装处的零序电压与零序电流间的 相位关系，下列说法对的是（ ）。 | Rg 越大时，零序电压与零序电流间的夹角越小 | 接地点越靠近保护安装处，零序电压与零序电流间的夹角越小 | 零序电压与零序电流间的夹角与 Rg 无关 | Rg 越大时，零序电压与零序电流间的夹角越大 |  | 3 | 是 | 江苏省
105 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 在振荡中，线路发生 B. C 两相金属性接地短路。如果从短路点 F 到保护安装处 M 的正序阻抗为 ZK，零序电流补偿系数为 K，M 到 F 之间的 A. B. C 相电流及零序电流分别 是 IA. IB. IC 和 I0，则保护安装处 B 相电压的表达式为（ ）。 | （IB＋IC＋K3I0）ZK | （IB＋K3I0）ZK | IBZK | （IA＋K3I0）ZK |  | 2 | 是 | 江苏省
106 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 某 220kV 线路上发生金属性单相接地时，正确的说法是（ ）。 | 故障点正序电压的幅值等于故障点负序电压与零序电压相量和的幅值，且相位与之相反 | 故障点正序电压的幅值等于故障点负序电压与零序电压相量和的幅值，且相位与之相同 | 故障点的正序电压幅值等于故障点负序电压与零序电压相量和的幅值 | 故障点正序电压的大小等于故障点负序电压幅值与零序电压幅值的代数和 |  | 1 | 是 | 江苏省
107 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 国产距离保护振荡闭锁采用（ ）的方法。 | “大圆套小圆”，当动作时差大于设定值就闭锁 | 由故障启动元件对距离Ⅰ.Ⅱ段短时开放 | “大圆套小圆”，当动作时差小于设定值就闭锁 | 由故障启动元件对距离Ⅰ.Ⅱ段闭锁 |  | 2 | 是 | 江苏省
108 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 某线路发生短路故障，通常情况下故障线路中的电流含有非周期分量，该线路所在 母线电压也含有非周期分量，关于非周期分量相对含量的大小，下列说法正确的是（ ）。 | 电压中的非周期分量的含量相对较大 | 电流.电压中的非周期分量相对含量相当 | 电流中的非周期分量的含量相对较大 | 无法断定哪个较大 |  | 3 | 是 | 江苏省
109 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 某微机线路保护每周波采样 12 点，现负荷潮流为有功 P=86.6MW.无功 Q=-50MW， 微机保护打印出电压.电流的采样值，在微机保护工作对的前提下，下列各组中（ ）是正确的。 | Ua 比 Ia 由正到负过零点超前 1 个采样点 | Ua 比 Ia 由正到负过零点滞后 2 个采样点 | Ua 比 Ib 由正到负过零点超前 3 个采样点 | Ua 比 Ic 由正到负过零点滞后 4 个采样点 |  | 3 | 是 | 江苏省
110 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 对大电流接地系统，在系统运行方式不变的前提下，假设某线路同一点分别发生两 相短路及单相接地短路，且正序阻抗等于负序阻抗，关于故障点的负序电压的大小，下列说法正确的是（ ）。 | 单相接地短路时的负序电压比两相短路时的大 | 单相接地短路时的负序电压比两相短路时的小 | 单相接地短路时的负序电压与两相短路时的相等 | 孰大孰小不确定 |  | 2 | 是 | 江苏省
111 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 国产距离保护采用的防止电压回路断线导致误动的方法是（ ）。 | 断线闭锁装置动作后切断操作正电源 | PT 二次回路装设快速开关切操作电源 | 保护经电流启动.发生电压回路断线时闭锁出口回路 | 所有方法 |  | 3 | 是 | 江苏省
112 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 简单 | 相间距离保护的Ⅰ段保护范围通常选择为被保护线路全长的（ ）。 | 50%～55% | 60%～65% | 70%～75% | 80%～85% |  | 4 | 是 | 江苏省
113 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 简单 | 高压输电线路的故障，绝大部分是（ ）。 | 单相接地短路 | 两相接地短路 | 三相短路 | 两相相间短路 |  | 1 | 是 | 江苏省
114 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 助增电流的存在，对距离继电器的影响是（ ）。 | 使距离继电器的测量阻抗减小，保护范围增大 | 使距离继电器的测量阻抗增大，保护范围减小 | 使距离继电器的测量阻抗增大，保护范围增大 | 使距离继电器的测量阻抗减小，保护范围减小 |  | 2 | 是 | 江苏省
115 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 双侧电源的输电线路发生不对称故障时，短路电流中各序分量受两侧电势相差影响最大的是（ ）。 | 零序分量 | 负序分量 | 正序分量 | 正序.负序及零序分量 |  | 3 | 是 | 江苏省
116 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | LFP－901A 的 CPU2 作为后备保护强调准确性，采样率为每周（ ）。 | 12 | 16 | 20 | 4 |  | 1 | 是 | 江苏省
117 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 超范围允许式纵联保护，在本侧判断为正方向故障时，向对侧发送（ ）。 | 远方跳闸信号 | 闭锁信号 | 允许跳闸信号 | 视故障远近发送 |  | 3 | 是 | 江苏省
118 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 超范围闭锁式方向纵联保护采用跳闸位置停信措施的作用是（ ）。 | 故障发生在断路器和电流互感器之间时，可使对侧保护快速动作跳闸 | 本侧 I 段范围内发生短路故障时，可使对侧保护快速动作跳闸 | 手合到故障线路时，可使对侧保护快速动作跳闸 | 方便通道交换试验 |  | 2 | 是 | 江苏省
119 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 需要振荡闭锁的继电器有（ ）。 | 极化量带记忆的阻抗继电器 | 工频变化量距离继电器 | 多相补偿距离继电器 | 零序电流继电器 |  | 1 | 是 | 江苏省
120 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 某单回超高压输电线路 A 相瞬时故障，两侧保护动作跳 A 相开关，线路转入非全相运行，当两侧保护取用线路侧 TV 时，就两侧的零序方向元件来说，正确的是（ ）。 | 两侧的零序方向元件肯定不动作 | 两侧的零序方向元件的动作情况，视传输功率方向−传输功率大小而定−可能一侧处动 作状态，另一侧处不动作状态 | 两侧的零序方向元件可能一侧处动作状态，另一侧处不动作状态.或两侧均处不动作状态，这与非全相运行时的系统综合零序阻抗和两侧系统零序阻抗相对大小有关 | 两侧的零序方向元件肯定动作 |  | 3 | 是 | 江苏省
121 | 单选 | 继电保护 | 安自装置 | 中等 | 在没有实际测量值情况下，除大区间的弱联系联络线外，系统长振荡周期一般可按（ ）考虑。 | 1.0s | 1.3s | 1.5s | 2.0s |  | 3 | 是 | 江苏省
122 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | （ ）不是光纤通道的特点。 | 通信容量大 | 传输距离短 | 不易受干扰 | 光纤重量轻.体积小 |  | 2 | 是 | 江苏省
123 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 在 220kV 大接地电流系统中，当同塔双回线中的一回线检修并在其两侧接地时， 若双回线中运行的那一回线路发生接地故障，则停电检修线路中（ ）零序电流。 | 一定流过 | 一定不流过 | 很可能流过 | 无法确定是否流过 |  | 1 | 是 | 江苏省
124 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 对 220kV 采用综合重合闸的线路，当采用“单重方式”运行时，若线路上发生永久性单相短路接地故障，保护及重合闸的动作顺序为（ ）。 | 选跳故障相，延时重合故障相，后加速跳三相 | 三相跳闸不重合 | 三相跳闸，延时重合三相，后加速跳三相 | 选跳故障相，延时重合故障相，后加速再跳故障相，同时三相不一致保护跳三相 |  | 1 | 是 | 江苏省
125 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 输电线路两端电压的相量差，称为（ ）。 | 电压降落 | 电压损耗 | 电压偏移 | 线损 |  | 1 | 是 | 江苏省
126 | 单选 | 继电保护 | 安自装置 | 困难 | 下面的说法中正确的是（ ）。 | 系统发生振荡时电流和电压值都往复摆动，并且三相严重不对称 | 零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作 | 有一电流保护其动作时限为 4.5 秒，在系统发生振荡时它不会误动作 | 距离保护在系统发生振荡时容易误动作，所以系统发生振荡时应断开距离保护投退压 |  | 3 | 是 | 江苏省
127 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | RCS－901A 与收发信机配合使用时，收发信机的停信回路（ ）。 | 接停信触点 | 不接停信触点 | 直接接跳闸回路 | 停用 |  | 2 | 是 | 江苏省
128 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | RCS−901 系列线路保护装置的工频变化量阻抗元件由（ ）功能压板投退。 | 主保护 | 距离保护 | 零序保护 | 主保护与距离保护 |  | 2 | 是 | 江苏省
129 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 收发信机中应设有收信电平监视回路，当正常收信电平下降（ ）时，便发出告 警信号。 | 12db | 5db | 8db | 3db |  | 4 | 是 | 江苏省
130 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 对 220kV 单电源馈供线路，当重合闸采用“三重方式”时，若线路上发生永久性 单相短路接地故障，保护及重合闸的动作顺序为（ ）。 | 选跳故障相，延时重合故障相，后加速跳三相 | 三相跳闸不重合 | 三相跳闸，延时重合三相，后加速跳三相 | 选跳故障相，延时重合故障相，后加速再跳故障相，同时三相不一致保护跳三相 |  | 3 | 是 | 江苏省
131 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 高频保护在做通道余量试验时，收信侧的收发信机应处在（ ）状态。 | 起动不发信 | 不起动不发信 | 起动发信 | 不起动发信 |  | 1 | 是 | 江苏省
132 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 非全相运行期间，（ ）可能误动。 | 高频闭锁零序方向保护（两侧采用母线 PT） | 高频闭锁零序方向保护（两侧采用线路 PT | 光纤电流差动保护 | 零序 4 段保护 |  | 1 | 是 | 江苏省
133 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 当本侧收发信机发信功率为 10W 而对侧收信功率为 2W 时，通道衰耗等于（ ） 。(注：lg2 取 0.3。） | 8db | 7db | 5db | 2db |  | 2 | 是 | 江苏省
134 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 超范围纵联保护可保护本线路全长的（ ）。 | 100% | 115%～120% | 200% | 80%～85% |  | 1 | 是 | 江苏省
135 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 对特性阻抗为 75Ω 阻抗的高频电缆来说，功率电平要比电压电平（ ）。 | 大 8.686dB | 大 9dB | 小 9dB | 小 8.686dB |  | 2 | 是 | 江苏省
136 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 从原理上讲，受系统振荡影响的有（ ）。 | 零序电流保护 | 负序电流保护 | 相间距离保护 | 工频变化量阻抗保护 |  | 3 | 是 | 江苏省
137 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | RCS−901A 距离保护的精确工作电流范围是（ ）。 | 0.1IN−15IN | 0.1IN−20IN | 0.1IN−25IN | 0.1IN−30IN |  | 4 | 是 | 江苏省
138 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 简单 | 输电线路 BC 两相金属性短路时，短路电流 IBC（ ）。 | 滞后于 BC 相间电压一个线路阻抗角 | 滞后于 B 相电压一个线路阻抗角 | 滞后于 C 相电压一个线路阻抗角 | 超前 BC 相间电压一个线路阻抗角 |  | 1 | 是 | 江苏省
139 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 220kV 采用单相重合闸的线路使用母线电压互感器。事故前负荷电流 700A，单相 故障双侧选跳故障相后，按保证 100 欧过渡电阻整定的方向零序Ⅳ段在此非全相过程中（ ）。 | 虽零序方向继电器动作，但零序电流继电器不动作，故Ⅳ段不出口 | 零序方向继电器会动作，零序电流继电器也动作，故Ⅳ段可出口 | 零序方向继电器动作，零序电流继电器也动作，但Ⅳ段不会出口 | 虽零序电流继电器动作，但零序方向继电器不动作，故Ⅳ段不出口 |  | 3 | 是 | 江苏省
140 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 简单 | 高频方向保护是利用高频信号比较被保护线路两端的（ ）。 | 功率方向 | 电流相位 | 电压大小 | 功率大小 |  | 1 | 是 | 江苏省
141 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 测量距离保护的动作时间，要求最小通入电流值是（ ）。 | 5A | 最小精工电流 | 两倍最小精工电流 | 1.2 倍最小精工电流 |  | 3 | 是 | 江苏省
142 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | RCS−901A 采用了 IO 和 I2A 比相的选相元件，当（ ）相间接地故障时，IO 和 I2A 同相。 | AB | BC | CA | ABC |  | 2 | 是 | 江苏省
143 | 单选 | 继电保护 | 反措 | 中等 | 高频电缆与高频保护装置的连接应（ ）。 | 经过保护屏的端子 | 不经过保护屏的端子 | 经过专用高频电缆接线盒 | 没有专门的规定 |  | 2 | 是 | 江苏省
144 | 单选 | 继电保护 | 反措 | 简单 | 对结合滤波器二次侧接地的要求为（ ）。 | 不接地 | 在耦合电容器接地点处接地 | 距耦合电容器接地点 3 至 5 米处接地 | 与结合滤波器一次侧合用一个接地点 |  | 3 | 是 | 江苏省
145 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 220kV 零序电流 4 段保护的一次零序电流定值要求不超过（ ）。 | 400 安 | 300 安 | 500 安 | 100 安 |  | 2 | 是 | 江苏省
146 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | RCS－901A 距离保护中零序电抗继电器的特性向下倾斜（ ）。 | 6° | 10° | 8° | 12° |  | 4 | 是 | 江苏省
147 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 当收发信机发信功率为 10W 且高频电缆的特性阻抗为75Ω时，关于发信端功率电 平及电压电平，正确的说法是（ ）。 | 功率电平为 40dbm，电压电平为 31dbv | 功率电平为 31dbm，电压电平为 40dbv | 功率电平为 80dbm，电压电平为 79dbv | 功率电平为 79dbm，电压电平为 80dbv |  | 1 | 是 | 江苏省
148 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 如果三相输电线路的自感阻抗为 ZL，互感阻抗为 ZM，则正确的是（ ）式。 | Z0=ZL+2ZM | Z1=ZL+2ZM | Z0=ZL−ZM | Z1=ZL+ZM |  | 1 | 是 | 江苏省
149 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 确保 220kV 及 500kV 线路单相接地时线路零序电流保护能可靠动作，允许的大过渡电阻值分别是（ ）。 | 100Ω−100Ω | 100Ω−200Ω | 100Ω−300Ω | 100Ω−150Ω |  | 3 | 是 | 江苏省
150 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 当微机型光纤纵差保护采用 64k 速率的复用光纤通道时，两侧保护装置的时钟方式 应采用（ ）方式 。 | 主−主 | 主−从 | 从−从 | 任意 |  | 3 | 是 | 江苏省
151 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 保护通道中在结合滤波器与高频电缆芯间串入一小电容的目的是抑制（ ）的干扰。 | 高频 | 工频 | 直流 | 谐波 |  | 2 | 是 | 江苏省
152 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 若收发信机的内阻为75Ω且其发信功率输出恒定，则高频电缆的特性阻抗为（ ）时，高频通道得到的高频信号功率大。 | 75Ω | 0Ω | 400Ω | ∞ |  | 1 | 是 | 江苏省
153 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 困难 | 如果不考虑线路电阻，在大电流接地系统中发生正方向接地短路时，下列说法正确的是（ ）。 | 零序电流超前零序电压 90° | 零序电流落后零序电压 90° | 零序电流与零序电压同相 | 零序电流与零序电压反相 |  | 1 | 是 | 江苏省
154 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 当微机型光纤纵差保护采用专用光纤通道或 2M 速率的复用光纤通道时，两侧保护 装置的时钟方式应采用（ ）方式。 | 主−主 | 主−从 | 从−从 | 任意 |  | 1 | 是 | 江苏省
155 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 当双电源侧线路发生经过渡电阻单相接地故障时，送电侧感受的测量阻抗附加分量是（ ）。 | 容性 | 纯电阻 | 感性 | 不确定 |  | 1 | 是 | 江苏省
156 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 选相元件是保证单相重合闸得以正常运用的重要环节，在无电源或小电源侧，适合选择（ ）作为选相元件。 | 零序负序电流方向比较选相元件 | 相电流差突变量选相元件 | 低电压选相元件 | 无流检测元件 |  | 3 | 是 | 江苏省
157 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 距离保护反向故障时，补偿电压 Uφ’=Uφ−（Iφ+K3I0）ZZD 与同名相母线电压 Uφ 的之间的关系（ ）。 | 基本同相位 | 基本反相位 | 相差 90° | 不确定 |  | 1 | 是 | 江苏省
158 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 线路分相电流差动保护的通道应（ ）。 | 优先考虑采用数字载波 | 优先考虑采用 OPGW 光缆 | 优先考虑采用数字微波 | 优先考虑采用 ADSS 光缆 |  | 2 | 是 | 江苏省
159 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | RCS－901A 中纵联闭锁式方向保护通道检查功能在（ ）。 | 专有诊断程序 | 故障程序 | 跳闸程序 | 正常运行程序 |  | 4 | 是 | 江苏省
160 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 当收发信机的发信功率为 10W 时，若其输出电平为 32db，则表明高频电缆的波阻抗（ ）。 | 等于 75Ω | 小于 75Ω | 大于 75Ω | 无法确定 |  | 3 | 是 | 江苏省
161 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 当双电源侧线路发生经过渡电阻单相接地故障时，受电侧感受的测量阻抗附加分量是（ ）。 | 容性 | 纯电阻 | 感性 | 不确定 |  | 3 | 是 | 江苏省
162 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 对于高频保护使用的载波通道上的耦合电容器，继电保护人员必须了解掌握的是（ ）。 | 介质损 | 绝缘电阻 | 耐压试验结果 | 电容量 |  | 4 | 是 | 江苏省
163 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 为了使线路两侧闭锁式纵联距离保护和纵联方向零序保护通过高频通道构成快速 保护，在保护逻辑上应采用（ ）原则。 | 正向元件优先发信原则 | 反向元件优先发信原则 | 距离元件优先发信原则 | 零序方向元件优先发信原则 |  | 2 | 是 | 江苏省
164 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 简单 | 高频保护出口的必要条件是（ ）。 | △F+与 F0+动作，△F−与 F0−不动作 | △F+与 F0+动作，△F−或 F0−不动作 | △F+或 F0+动作，△F−或 F0−不动作 | △F+或 F0+动作，△F−与 F0−不动作 |  | 4 | 是 | 江苏省
165 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 结合滤波器与高频电缆间需串入一小电容，该电容的绝缘耐压水平应为交流（ ）。 | 1500V，50Hz，1min | 2000V，50Hz，3min | 2000V，50Hz，1min | 1500V，50Hz，2min |  | 3 | 是 | 江苏省
166 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 继电保护高频通道对阻波器接入后的（ ）衰耗在阻塞频带内一般要求不大于 2dB。 | 跨越 | 反射 | 分流 | 回波 |  | 3 | 是 | 江苏省
167 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 距离保护区内故障时，补偿电压 Uφ’=Uφ−（Iφ+K3I0）ZZD 与同名相母线电压 Uφ 的之间的关系（ ）。 | 基本同相位 | 基本反相位 | 相差 90° | 不确定 |  | 2 | 是 | 江苏省
168 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 在高频通道中接合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器，其在通道中的作用是（ ）。 | 使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接 | 使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接，同时使高频收发讯机和高压线路隔离 | 阻止高频电流流到相邻线路上去 | 阻止工频电流流到高频电缆上来 |  | 2 | 是 | 江苏省
169 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 对于长距离线路，高频闭锁信号主要是以（ ）的形式传输到对端。 | 混合波 | 地返波 | 相返波 | 空间电磁波 |  | 2 | 是 | 江苏省
170 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 困难 | 如果系统振荡时阻抗继电器会动作，则该阻抗继电器的动作行为是在每一个振荡周期内（ ）。 | 多次动作返回 | 动作返回一次 | 动作返回两次 | 动作返回的次数视系统振荡周期的长短而定 |  | 2 | 是 | 江苏省
171 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 接地故障保护的末段（如零序电流四段）应以适当的接地电阻值作为整定条件，对于 220kV 线路，接地电阻值应为（ ）。 | 300Ω | 150Ω | 100Ω | 200Ω |  | 3 | 是 | 江苏省
172 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 检查微机型保护回路及整定值的正确性（ ）。 | 可采用打印定值和键盘传动相结合的方法 | 可采用检查 VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法 | 只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量，使保护装置处于与投入运行完 全相同状态的整组试验方法 | 可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法 |  | 3 | 是 | 江苏省
173 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 线路两侧的保护装置在发生短路时，其中的一侧保护装置先动作，等它动作跳闸后，另一侧保护装置才动作，这种情况称之为（ ）。 | 保护有死区 | 保护相继动作 | 保护不正确动作 | 保护既存在相继动作又存在死区 |  | 2 | 是 | 江苏省
174 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 对闭锁式高频保护，关于线路两侧收发信机的工作频率，下列说法正确的是（ ）。 | 线路两侧收发信机的收信频率.发信频率为同一频率 | 线路两侧收发信机的收信频率为同一频率，而两侧收发信机的发信频率同为另一频率 | 线路一侧收发信机的收信频率与对侧收发信机的发信频率为同一频率，而该侧收发信 机的发信频率与对侧收发信机的收信频率同为另一频率 | 线路每侧收发信机的收信频率.发信频率均不同，且与对侧收发信机的收信频率−发信 频率也不相同 |  | 1 | 是 | 江苏省
175 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 高频方向保护中（ ）。 | 本侧启动元件（或反向元件）的灵敏度一定要高于对侧正向测量元件 | 本侧正向测量元件的灵敏度一定要高于对侧启动元件（或反向元件） | 本侧正向测量元件的灵敏度与对侧无关 | 两侧启动元件（或反向元件）的灵敏度必须一致，且与正向测量元件无关 |  | 1 | 是 | 江苏省
176 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 对于 220kV 线路高频闭锁保护，引入其他保护动作停信的作用是（ ）。 | 防止 TV 断线保护误动 | 防止 TV 断线保护拒动 | 确保对侧高频闭锁保护正确动作 | 防止对侧高频闭锁保护误动作 |  | 3 | 是 | 江苏省
177 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 困难 | 对于专用高频通道，在新投入运行及在通道中更换了（或增加了）个别加工设备后，所进行的传输衰耗试验的结果，应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于（ ），否则，不允许将保护投入运行。 | 25dB | 1.5dB | 8.686dB | 9dB |  | 3 | 是 | 江苏省
178 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 已知一条高频通道发信侧收发信机输送到高频通道的功率是 10W，收信侧收发信机入口接受到的电压电平为 15dBv（设收发信机的内阻为 75Ω），则该通道的传输衰耗为（ ）。 | 25dB | 19dB | 16dB | 20dB |  | 3 | 是 | 江苏省
179 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 输电线高频通道中由于使用了阻波器而引起通道衰耗是（ ）。 | 传输衰耗 | 反射衰耗 | 分流衰耗 | 回波衰耗 |  | 3 | 是 | 江苏省
180 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 距离保护正向区外故障时，补偿电压 Uφ’=Uφ−（Iφ+K3I0）ZZD 与同名相母线电压 Uφ 的之间的关系（ ）。 | 基本同相位 | 基本反相位 | 相差 90° | 不确定 |  | 1 | 是 | 江苏省
181 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 突变量方向元件的原理是利用（ ）。 | 正向故障时△U/△I=ZL+ZSN，反向故障时△U/△I=−ZSM | 正向故障时△U/△I=ZL+ZSN，反向故障时△U/△I=−ZSN | 正向故障时△U/△I=−ZSN，反向故障时△U/△I=ZL+ZSM | 正向故障时△U/△I=−ZSM，反向故障时△U/△I=ZL+ZSM |  | 3 | 是 | 江苏省
182 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 对相阻抗继电器，当正方向发生两相短路经电阻接地时，超前相阻抗继电器（ ）。 | 保护范围缩短 | 保护范围增加 | 拒绝动作 | 动作状态不确定 |  | 2 | 是 | 江苏省
183 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 困难 | 复用光纤分相电流差动保护中，若保护采样率为每周 12 点，PCM 码的波特率为 64kb/s，则一帧信号包含（ ）位。 | 107 | 117 | 110 | 120 |  | 1 | 是 | 江苏省
184 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 若用相−地耦合方式的电力载波通道构成允许式纵联保护，则（ ）。 | 有可能误动作 | 有可能拒动 | 有可能误动或拒动 | 无影响 |  | 2 | 是 | 江苏省
185 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 为保证允许式纵联保护能够正确动作，要求收信侧的通信设备在收到允许信号时（ ）。 | 须将其展宽至200～500ms | 须将其展宽至100～200ms | 不需要展宽 | 将信号脉宽固定为100ms |  | 3 | 是 | 江苏省
186 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 若某联络线路输送的有功功率为零时，则表明该线路两侧系统同相电压相位的关系为（ ）。 | 同相位 | 反相位 | 相差 90° | 不确定 |  | 1 | 是 | 江苏省
187 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 相电流差突变量选相元件中，如△（ia−ib），△（ib−ic）.△（ic−ia）都大于门槛值，且△（ia−ib）大，则选相结果为（ ）。 | AB | A | B | C |  | 1 | 是 | 江苏省
188 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 主接线为 3/2 接线，重合闸采用单相方式，当线路发生瞬时性单相故障时，（ ）。 | 线路保护动作，单跳与该线路相连的边开关及中开关，并启动其重合闸，边开关首先 重合，然后中开关再重合 | 线路保护动作，单跳与该线路相连的边开关及中开关，并启动其重合闸，中开关首先 重合，然后边开关再重合 | 线路保护动作，单跳与该线路相连的边开关及中开关，并启动其重合闸，边开关及中 开关同时重合 | 线路保护动作，三跳与该线路相连的边开关及中开关，并启动其重合闸，边开关首先 重合，然后中开关再重合 |  | 1 | 是 | 江苏省
189 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 相间距离阻抗继电器（ ）。 | 能够对反映三相短路.两相短路.两相接地短路等故障，不能正确对反映单相接地短路故障 | 能够对反映三相短路.两相短路等故障，不能正确反映两相接地短路.单相接地短路等故障 | 能够正确反映三相短路.两相短路.两相接地短路.单相接地短路等故障 | 能够正确反映三相短路故障，不能对反映两相短路、两相接地短路、单相接地短路等故障 |  | 1 | 是 | 江苏省
190 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 对相阻抗继电器，当正方向发生两相短路经电阻接地时，滞后相阻抗继电器感受的测量阻抗附加分量是（ ）。 | 容性 | 纯电阻 | 感性 | 不确定 |  | 3 | 是 | 江苏省
191 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 以下各点中，不属于工频变化量阻抗继电器优点的是（ ）。 | 反映过渡电阻能力强 | 出口故障时快速动作 | 适用于作为距离Ⅰ−Ⅱ−Ⅲ段使用 | 不需要考虑躲系统振荡 |  | 3 | 是 | 江苏省
192 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 对线路纵联方向（距离）保护而言，以下说法不对的是（ ）。 | 当线路某一侧纵联方向（距离）保护投入压板退出后，该线路两侧纵联方向（距离） 保护均退出 | 当线路两侧纵联方向（距离）保护投入压板均投入后，该线路两侧纵联方向（距离） 保护方投入 | 当线路一侧纵联方向（距离）保护投入压板退出时，该线路另一侧纵联方向（距离） 保护仍在正常运行状态 | 在运行中为安全起见，当线路某一侧纵联方向（距离）保护投入压板退出时，该线路 另一侧纵联方向（距离）保护投入压板也退出 |  | 3 | 是 | 江苏省
193 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 对允许式高频保护，关于线路两侧收发信机的工作频率，下列说法正确的是（ ）。 | 线路两侧收发信机的收信频率.发信频率为同一频率 | 线路两侧收发信机的收信频率为同一频率，而两侧收发信机的发信频率同为另一频率 | 线路一侧收发信机的收信频率与对侧收发信机的发信频率为同一频率，而该侧收发信 机的发信频率与对侧收发信机的收信频率同为另一频率 | 线路每侧收发信机的收信频率.发信频率均不同，且与对侧收发信机的收信频率−发信 频率也不相同 |  | 3 | 是 | 江苏省
194 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | （ ）不会引起高频通道衰耗的增加。 | 结合滤波器的放电器烧坏−绝缘下降 | 阻波器调谐元件损坏或失效 | 使用较低的工作频率 | 电力线路覆冰 |  | 3 | 是 | 江苏省
195 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 当线路末端发生接地故障时，对于有零序互感的平行双回线路中的每回线路，其零 序阻抗在下列四种方式下大的是（ ）。 | 一回线运行，一回线处于热备用状态 | 一回线运行，另一回线处于接地检修状态 | 二回线并列运行状态 | 一回线运行，一回线处于冷备用状态 |  | 3 | 是 | 江苏省
196 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 允许式线路纵联保护通常采取（ ）的方法来防止功率倒向造成其误动。 | 延时停信或延时跳闸 | 延时发信或延时跳闸 | 延时停信或加速跳闸 | 延时发信或加速跳闸 |  | 2 | 是 | 江苏省
197 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 解除闭锁式高频保护一般（ ）。 | 与闭锁式高频保护组合使用 | 与允许式高频保护组合使用 | 与远方跳闸保护组合使用 | 单独使用 |  | 2 | 是 | 江苏省
198 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 关于线路纵联保护的“弱馈保护”，以下说法正确的是（ ）。 | 所谓“弱馈”，系指该线路的负荷电流很轻 | 所谓“弱馈”，仅指该线路为单端馈供线路，线路受电端无任何电源接入（除本线对 侧） | 所谓“弱馈”，系指该线路有一侧无电源或虽有电源但其在线路内部故障时提供的短 路电流不足以可靠启动该侧线路纵联保护启动元件 | 所谓“弱馈”，系指当该线路内部故障时，其两侧纵联保护启动元件均不能保证可靠启动 |  | 3 | 是 | 江苏省
199 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 允许式线路纵联保护与闭锁式线路纵联保护相比，（ ）。 | 前者的动作速度相对较快，但对通道的要求也较高 | 后者的动作速度相对较快，但对通道的要求也较高 | 前者的动作速度相对较快，且对通道的要求也较低 | 后者的动作速度相对较快，且对通道的要求也较低 |  | 1 | 是 | 江苏省
200 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 困难 | 断续键控收发信机的收信灵敏电平应介于（ ）之间。 | +4～+14dBm | +4～+14dBv | −4～−14dBm | −4～−14dBv |  | 1 | 是 | 江苏省
201 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 关于阻抗继电器的补偿电压，以下说法正确的是（ ）。 | 补偿电压反映的是故障点的电压 | 补偿电压反映的是该阻抗继电器保护范围末端的电压 | 补偿电压反映的是保护安装处的电压 | 补偿电压反映的是线路末端的电压 |  | 2 | 是 | 江苏省
202 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | （ ）故障属于复故障。 | 两相接地短路 | 两相断线 | 采用单相重合闸方式的线路发生单相接地故障且一侧开关先跳开 | 双侧电源线路发生的单相断线 |  | 3 | 是 | 江苏省
203 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 简单 | 关于线路闭锁式纵联保护的弱馈保护功能，以下说法正确的是（ ）。 | 线路两侧纵联保护中，只能在其中任一侧启用弱电反馈功能 | 线路两侧纵联保护中，只能在强电源侧启用弱电反馈功能 | 线路两侧纵联保护中，只能在弱电源侧启用弱电反馈功能 | 线路两侧纵联保护中，可以在两侧均启用弱电反馈功能 |  | 3 | 是 | 江苏省
204 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 闭锁式线路纵联保护通常采取（ ）的方法来防止功率倒向造成其误动。 | 延时停信或延时跳闸 | 延时发信或延时跳闸 | 延时停信或加速跳闸 | 延时发信或加速跳闸 |  | 1 | 是 | 江苏省
205 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 接地距离阻抗继电器（ ）。 | 能够对反映单相接地短路故障，不能对反映三相短路.两相短路.两相接地短路等故障 | 能够对反映两相接地短路.单相接地短路等故障，不能对反映三相短路.两相短路等故障 | 能够对反映三相短路.两相短路.两相接地短路.单相接地短路等故障 | 能够对反映三相短路.两相接地短路.单相接地短路等故障，不能对反映两相短路故障 |  | 4 | 是 | 江苏省
206 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 接地方向阻抗继电器中，目前大多使用了零序电抗继电器进行组合，其作用是（ ）。 | 保证正−反向出口接地故障时，不致因较大的过渡电阻而使继电器失去方向性 | 保证保护区的稳定，使保护区不受过渡电阻的影响 | 可提高保护区内接地故障时继电器反应过渡电阻的能力 | 躲过系统振荡的影响 |  | 2 | 是 | 江苏省
207 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 500kV 线路并联电抗器无专用断路器时，其动作于跳闸的保护应采取（ ）的措施。 | 使对侧断路器跳闸 | 保护延时动作 | 启动母差保护 | 母差保护 |  | 1 | 是 | 江苏省
208 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 突变量作为选相元件的大优点是（ ）。 | 可使装置简化 | 灵敏度高 | 可不反映负荷分量 | 原理简单 |  | 3 | 是 | 江苏省
209 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 110kV～220kV 中性点直接接地电力网中，下列哪一项不是线路应装设一套全线速动保护的必要条件之一？（ ）。 | 对重要用户供电的线路 | 根据系统的稳定要求 | 线路发生三相短路，如使发电厂厂用母线电压低于允许值，且其它保护不能无时限和 有选择的切除短路时 | 该线路采用全线速动保护后，不仅改善本线路保护性能，而且能够改善整个电网保护 的性能时 |  | 1 | 是 | 江苏省
210 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 由于突变量作为选相元件的优越性，所以它是（ ）保护理想的选相元件。 | 主保护 | 后备保护 | 远后备保护 | 微机 |  | 1 | 是 | 江苏省
211 | 单选 | 继电保护 | 故障分析 | 困难 | 在超高压电网中，特别在轻负荷情况下经常出现较高的零序电压。正常运行情况下显现的零序电压的主要成分是（ ）。 | 基波 | 三次谐波 | 五次谐波 | 七次谐波 |  | 2 | 是 | 江苏省
212 | 单选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 对于距离保护的第二段，其动作时限如果与相邻距离保护第一段或短线路纵联保护配合整定时，仍宜取为（ ）。 | 0.3～0.5s | 0.5～0.7s | 0.7～1.0s | 1.2～1.5s |  | 1 | 是 | 江苏省
213 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 下面（ ）项不能作为线路纵联保护通道。 | 电力线载波 | 架空地线 | 光纤 | 导引线 |  | 2 | 是 | 江苏省
214 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 两只装于同一相，且变比相同.容量相等套管型电流互感器，在二次绕组串联使用时（ ）。 | 容量和变比都增加一倍 | 变比增加一培，容量不变 | 变比不变，容量增加一培 | 容量和变比都不变 |  | 3 | 是 | 江苏省
215 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 继电保护要求，电流互感器的一次电流等于大短路电流时，其综合误差不大于（ ）。 | 10% | 5% | 8% | 3% |  | 1 | 是 | 江苏省
216 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 当负序电压继电器的整定值为 6～12V 时，电压回路一相或两相断线（ ）。 | 负序电压继电器会动作 | 负序电压继电器不会动作 | 负序电压继电器动作情况不定 | 瞬时接通 |  | 1 | 是 | 江苏省
217 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 困难 | 校核母差保护电流互感器的 10% 误差曲线时，计算电流倍数大的情况是元件（ ）。 | 对侧无电源 | 对侧有电源 | 都一样 | 有无电源无关 |  | 1 | 是 | 江苏省
218 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 需要加电压闭锁的母差保护，所加电压闭锁环节应加在（ ）。 | 母差各出口回路 | 母联出口 | 母差总出口 | 启动回路 |  | 1 | 是 | 江苏省
219 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 简单 | 关于母线充电保护特点，不正确的是（ ）。 | 为可靠切除被充电母线上的故障，专门设立母线充电保护 | 为确保母线充电保护的可靠动作，尽量采用阻抗保护作为相间故障的保护 | 母线充电保护仅在母线充电时投入，其余情况下应退出 | 母线充电保护可以由电流保护组成 |  | 2 | 是 | 江苏省
220 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 双母线的电流差动保护，当故障发生在母联断路器与母联TA 之间时出现动作死区， 此时应该（ ）。 | 启动远方跳闸 | 启动母联失灵（或死区）保护 | 启动失灵保护及远方跳闸 | 母联过流保护动作 |  | 2 | 是 | 江苏省
221 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 母线差动保护的暂态不平衡电流比稳态不平衡电流（ ）。 | 大 | 相等 | 小 | 无法判定 |  | 1 | 是 | 江苏省
222 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况，如果此时Ⅰ母发生故障，母线保护应（ ）。 | 切除两条母线 | 切除Ⅰ母 | 切除 II 母 | 两条母线均不切除 |  | 1 | 是 | 江苏省
223 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 为了从时间上判别断路器失灵故障的存在，失灵保护动作时间的整定原则是（ ）。 | 大于故障元件的保护动作时间和断路器跳闸时间之和 | 大于故障元件的断路器跳闸时间和保护返回时间之和 | 大于故障元件的保护动作时间和返回时间之和 | 大于故障元件的保护动作时间即可 |  | 2 | 是 | 江苏省
224 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 为了防止误碰出口中间继电器造成母线保护误动作，应采用（ ）。 | 电压闭锁元件 | 电流闭锁元件 | 距离闭锁元件 | 跳跃闭锁继电器 |  | 1 | 是 | 江苏省
225 | 单选 | 继电保护 | 安自装置 | 中等 | 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》规定：装有小瓷套的电流互感器一次端子应放在（ ）。 | 线路侧 | 母线侧 | 线路或母线侧 | 不做规定 |  | 2 | 是 | 江苏省
226 | 单选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电力系统不允许长期非全相运行，为了防止断路器一相断开后，长时间非全相运行，应采取措施断开三相，并保证选择性。其措施是装设（ ）。 | 断路器失灵保护 | 零序电流保护 | 断路器三相不一致保护 | 失灵保护 |  | 3 | 是 | 江苏省
227 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 简单 | 双母线接线的母线保护，I 母小差电流为（ ）。 | I 母所有电流的绝对值之和 | I 母所有电流和的绝对值 | I 母所有出线（不包括母联）和的绝对值 | I 母所有流出电流之和 |  | 2 | 是 | 江苏省
228 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 失灵保护的线路断路器启动回路由什么组成（ ）。 | 失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和断路器失灵判别元件（电流元件）构成 “与”回路所组成 | 失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和断路器失灵判别元件（电流元件）构成 “或”回路所组成 | 母线差动保护（1 母或 2 母）出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件（电流元件） 构成“与”回路所组成 | 母线差动保护（1 母或 2 母）出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件（电流元件）构成“或”回路所组成 |  | 1 | 是 | 江苏省
229 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 失灵保护的母联断路器启动回路由什么组成（ ）。 | 失灵保护的启动回路由保护动作出口接点和母联断路器失灵判别元件（电流元件）构 成“或”回路所组成 | 母线差动保护（1 母或 2 母）出口继电器动作接点和母联断路器失灵判别元件（电流 元件）构成“与”回路 | 母线差动保护（1 母或 2 母）出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件（电流元件） 构成“或”回路所组成 | 母线差动保护（1 母或 2 母）出口继电器动作接点和母联断路器位置接点构成“与” 回路 |  | 2 | 是 | 江苏省
230 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 断路器失灵保护是（ ）。 | 一种近后备保护，当故障元件的保护拒动时，可依靠该保护切除故障 | 一种远后备保护，当故障元件的断路器拒动时，必须依靠故障元件本身保护的动作信 号启动失灵保护以切除故障点 | 一种近后备保护，当故障元件的断路器拒动时，可依靠该保护隔离故障点 | 一种远后备保护，当故障元件的保护拒动时，可依靠该保护隔离故障点 |  | 3 | 是 | 江苏省
231 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 分相操作的断路器拒动考虑的原则是（ ）。 | 单相拒动 | 两相拒动 | 三相拒动 | 都要考虑 |  | 1 | 是 | 江苏省
232 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 双母线接线的断路器失灵保护动作的必要条件是（ ）。 | 失灵保护电压闭锁回路开放，本站有保护装置动作且超过失灵保护整定时间仍未返回 | 失灵保护电压闭锁回路开放，故障元件的电流持续时间超过失灵保护整定时间仍未返 回，且故障元件的保护装置曾动作 | 失灵保护电压闭锁回路开放，本站有保护装置动作，且该保护装置和与之相对应的失 灵电流判别元件的持续动作时间超过失灵保护整定时间仍未返回 | 本站有保护装置动作，且该保护装置和与之相对应的失灵电流判别元件的持续动作时 间超过失灵保护整定时间仍未返回 |  | 3 | 是 | 江苏省
233 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 微机型双母线母差保护中使用的母联断路器电流取自Ⅱ母侧电流互感器，并列运行时，如母联断路器与电流互感器之间发生故障，将造成（ ）。 | I 母差动保护动作，切除故障，I 母失压Ⅱ母差动保护不动作，Ⅱ母不失压 | I 母差动保护动作，I 母失压，但故障没有切除，随后Ⅱ母差动保护动作切除故障， Ⅱ母失压 | I 母差动保护动作，I 母失压，但故障没有切除，随后失灵保护动作切除故障，Ⅱ母 失压 | 双母线大差动保护动作，两条母线均失压 |  | 2 | 是 | 江苏省
234 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 简单 | 母线完全差动保护需将母线上（ ）电流互感器，接入差动回路。 | 有源元件 | 全部元件 | 无源元件 | 变比相同 |  | 2 | 是 | 江苏省
235 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 母线完全差动保护差动继电器动作电流整定，需要躲开（ ）。 | 最大负荷电流 | 最小短路电流 | 最大短路电流 | 最小负荷电流 |  | 1 | 是 | 江苏省
236 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 当母线内部故障有电流流出时，应（ ）差动元件的比率制动系数，以确保内部故障时母线保护正确动作。 | 减小 | 增大 | 减小或增大 | 保持 |  | 1 | 是 | 江苏省
237 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 接入 RCS—915A/B 型微机母线保护装置的 TA 极性规定：接在Ⅰ母线和Ⅱ母线上的间隔元件的 TA 的极性端，均以（ ）极性端为接入装置的极性端。 | 线路侧 | 母线侧 | 母线或线路侧 | 任意侧 |  | 2 | 是 | 江苏省
238 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 接入 RCS—915A/B 型微机母线保护装置的 TA 极性规定：母联的 TA 极性以（ ）侧为极性端接入装置的极性端。 | Ⅰ母 | II 母 | 没有限制 | 由现场安装决定 |  | 1 | 是 | 江苏省
239 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 接入 BP−2B 型微机母线保护装置的 TA 极性规定：母联的 TA 极性以（ ）侧为极性端接入装置的极性端。 | Ⅰ母 | II 母 | 没有限制 | 由现场安装决定 |  | 2 | 是 | 江苏省
240 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 简单 | 所谓母线充电保护是指（ ）。 | 母线故障的后备保护 | 利用母联断路器给另一母线充电时的保护 | 利用母线上任一断路器给母线充电时的保护 | 利用母联断路器给母线上任一断路器充电时的保护 |  | 2 | 是 | 江苏省
241 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 对于双母线接线方式的变电所，当某一连接元件发生故障且断路器拒动时，失灵保护应首先跳开（ ）。 | 拒动断路器所在母线上的所有断路器 | 母联断路器 | 故障元件的其它断路器 | 双母线上所有断路器 |  | 2 | 是 | 江苏省
242 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 220kV 母线差动保护的电压闭锁元件中负序电压一般可整定为（ ）。 | ≤2V | 4V | 8−12V | 2-6V |  | 2 | 是 | 江苏省
243 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 困难 | 220kV 母线差动保护的电压闭锁元件中零序电压一般可整定为（ ）。 | 4V | 6V | 8V | ≤4V |  | 2 | 是 | 江苏省
244 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 简单 | 在 220kV 及以上变压器保护中（ ）保护的出口不宜启动断路器失灵保护。 | 差动 | 瓦斯 | 220kV 零序过流 | 中性点零流 |  | 2 | 是 | 江苏省
245 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | BP−2B 母线保护装置的复式比率差动判据的动作表达式为（ ）。 | Id 大于 Idset 且 Id 小于 Kr（Ir−Id） | Id 大于 Idset 或 Id 大于 Kr（Ir−Id） | Id 大于 Idset 或 Id 小于 Kr（Ir−Id） | Id 大于 Idset 且 Id 大于 Kr（Ir−Id） |  | 4 | 是 | 江苏省
246 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | BP−2B 母线保护装置的母联失灵电流定值按何种变比整定（ ）。 | 母联间隔的变比 | 装置中用的多变比 | 装置中用的少变比 | 装置的基准变比 |  | 4 | 是 | 江苏省
247 | 单选 | 继电保护 | 母线 | 简单 | 充电保护投入时刻为（ ）。 | 充电压板投入 | 母联电流大于充电过流定值 | 充电保护过流延时大于充电延时定值 | 充电过程中，母联电流由无至有瞬间 |  | 4 | 是 | 江苏省
248 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 常我们把传输层、网络层、数据链路层、物理层的数据依次称为（ ）。 | 帧（frame），数据包（packet），段（segment），比特流（bit ） | 段（segment），数据包（packet ），帧（frame），比特流（bit ） | 比特流（bit ），帧（frame），数据包（packet ），段（segment） | 数据包（packet），段（segment），帧（frame），比特流（bit ） |  | 2 | 是 | 江苏省
249 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | TCP/IP参考模型相对与 OSI 七层参考模型，没有定义（ ）。 | 链路层和网络层 | 网络层和传输层 | 传输层和会话层 | 会话层和表示层 |  | 4 | 是 | 江苏省
250 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | TCP/IP通过“三次握手”机制建立一个连接，其中第二次握手过程为：目的主机B收到源主机A发出的连接请求后，如果同意建立连接，则会发回一个TCP确认，确认报文的确认位ACK如何设置？（ ） | ACK翻转 | ACK不变 | ACK置1 | ACK置0 |  | 3 | 是 | 江苏省
251 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 根据Q／GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》，智能变电站中交换机配置原则上任意设备间数据传输不能超过（ ）个交换机。 | 3 | 4 | 5 | 8 |  | 2 | 是 | 江苏省
252 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 一个VLAN 可以看作是一个？（ ） | 冲突域 | 广播域 | 管理域 | 阻塞域 |  | 2 | 是 | 江苏省
253 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 交换机存储转发交换工作通过（ ）进行数据帧的差错控制。 | 循环冗余校验 | 奇偶校验码 | 交叉校验码 | 横向校验码 |  | 1 | 是 | 江苏省
254 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 根据智能变电站继电保护通用技术条件，交换机传输各种帧长数据时交换机固有时延应小于（ ），帧丢失率应为（ ）。 | 10μs, 1% | 15μs,1% | 10μs,0 | 15μs,0 |  | 3 | 是 | 江苏省
255 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | GOOSE报文的目的地址是（ ）。 | 单播MAC地址 | 多播MAC地址 | 广播MAC地址 | 以上均可 |  | 2 | 是 | 江苏省
256 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 交换机地址表存放的是什么？（ ） | IP 地址与端口的对应关系 | IP地址与MAC地址的对应关系 | MAC地址与端口的对应关系 | IP地址与VLAN的对应关系 |  | 3 | 是 | 江苏省
257 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | vlan ID为0的帧进入交换机怎样处理？（ ） | 丢弃 | 加上默认vlanID进行转发 | 向每个端口转发 | 向vlan内除本端口外的所有端口转发 |  | 2 | 是 | 江苏省
258 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | IEC 61850-9-2基于哪种通信机制？（ ） | C/S（客户/服务器） | B/S（浏览器/服务器） | 发布/订阅 | 主/从 |  | 3 | 是 | 江苏省
259 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 根据Q／GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》，当交换机用于传输SV或GOOSE等可靠性要求较高的信息时应采用（ ）接口；当交换机用于传输MMS等信息时宜采用（ ）接口。 | 光，光 | 光，电 | 电，电 | 电，光 |  | 2 | 是 | 江苏省
260 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 根据Q／GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》，对于220kV及以上变电站，宜按（ ）和网络配置故障录播装置和网络报文记录分析装置。 | 电压等级 | 功能 | 间隔 | 其他 |  | 1 | 是 | 江苏省
261 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 根据Q／GDW 429，当SV采用组网或与GOOSE公网的方式传输时，用于母差保护或主变保护的过程层交换机宜支持在任意100M网口出现持续（ ）的（ ）突发流量时不丢包，在任意1000M网口出现持续（ ）的（ ）突发流量时不丢包。 | 0.1ms,500M，0.1ms，1000M | 0.25ms,500M，0.25ms，1000M | 0.1ms,1000M，0.1ms，2000M | 0.25ms,1000M，0.25ms，2000M |  | 4 | 是 | 江苏省
262 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 根据Q／GDW 429，智能变电站中应用的交换机应支持不少于（ ）个端口的链路聚合。 | 2 | 4 | 8 | 10 |  | 2 | 是 | 江苏省
263 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 变电站内的组网方式宜采用的形式为（ ）。 | 总线结构 | 星型结构 | 环型结构 | 树型结构 |  | 2 | 是 | 江苏省
264 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站中故障录波器产生的告警信息上送报文是（ ）。 | MMS | GSGE | GOOSE | SV |  | 1 | 是 | 江苏省
265 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 在以下网络协议中，哪些协议属于数据链路层协议（ ）。Ⅰ.TCP Ⅱ.UDP Ⅲ.IP Ⅳ.SMTP。 | Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ | Ⅰ和Ⅱ | Ⅲ和Ⅳ | 都不是 |  | 4 | 是 | 江苏省
266 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站全站通信网络采用（ ）。 | 以太网 | lonworks网 | FT3 | 232串口 |  | 1 | 是 | 江苏省
267 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站应用交换机报文采用（ ）模式。 | 存储转发 | 直通 | 碎片隔离 | FIFO |  | 1 | 是 | 江苏省
268 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE报文的帧结构包含（ ）。 | 源MAC地址.源端口地址 | 目标MAC地址.目标端口地址 | 源MAC地址.目标MAC地址 | 源端口地址.目标端口地址 |  | 3 | 是 | 江苏省
269 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | GOOSE服务采用（ ）来获得数据传输的可靠性。 | 重传方案 | 问答方案 | 握手方案 | 以上均不是 |  | 1 | 是 | 江苏省
270 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE报文判断中断的依据为在接收报文的允许生存时间的（ ）倍时间内没有收到下一帧报文。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 是 | 江苏省
271 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 装置上电时，发送的第一帧GOOSE报文中的StNum=（ ）。 | 0 | 1 | 2 |  |  | 2 | 是 | 江苏省
272 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE报文变位后立即补发的时间间隔由GOOSE网络通讯参数中的MinTime（ ）设置。 | T0 | T1 | T2 | T3 |  | 2 | 是 | 江苏省
273 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE报文心跳间隔由GOOSE网络通讯参数中的MaxTime （ ）设置。 | T0 | T1 | T2 | T3 |  | 1 | 是 | 江苏省
274 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 每个GSEControl控制块最多关联（ ）个MAC地址。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 是 | 江苏省
275 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE是一种面向（ ）对象的变电站事件。 | 特定 | 通用 | 智能 | 单一 |  | 2 | 是 | 江苏省
276 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE对检修TEST位的处理机制应为（ ）。 | 相同处理，相异丢弃 | 相异处理，相同丢弃 | 相同.相异都处理 | 相同.相异都丢弃 |  | 1 | 是 | 江苏省
277 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | DA指的是（ ）。 | 逻辑设备 | 逻辑节点 | 数据对象 | 数据属性 |  | 4 | 是 | 江苏省
278 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE报文的重发传输采用方式（ ）。 | 连续传输GOOSE报文，StNum+1 | 连续传输GOOSE报文，StNum保持不变，SqNum+1 | 连续传输GOOSE报文，StNum+1和SqNum+1 | 连续传输GOOSE报文，StNum和SqNum保持不变 |  | 2 | 是 | 江苏省
279 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 根据Q/GDW396-2009《IEC61850工程继电保护应用模型》，GOOSE光纤拔掉后装置（ ）报GOOSE断链。 | 立刻 | T0时间后 | 2T0时间后 | 4T0时间后 |  | 4 | 是 | 江苏省
280 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 根据Q/GDW396-2009《IEC61850继电保护工程应用模型》规定，GOOSE输入定义采用虚端子的概念，在以（ ）为前缀的GGIO逻辑节点实例中定义DO信号。 | SVIN | MMSIN | GOIN | GSIN |  | 3 | 是 | 江苏省
281 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | IEC-61850标准中对GOOSE报文多播MAC地址的建议分配区段为（ ）。 | 01-0C-CD-01 -00-00〜01 -0C-CD-01 -01-FF | 01-0C-CD-02-00-00〜01-OC-CD-02-01-FF | 01-0C-CD-03-00-00〜01-0C-CD-03-01-FF | 01-0C-CD-04-00-00〜01-OC-CD-04-01-FF |  | 1 | 是 | 江苏省
282 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | IEC 61850标准中，不同的功能约束代表不同的类型，ST代表（ ）。 | 状态信息 | 测量值 | 控制 | 定值组 |  | 1 | 是 | 江苏省
283 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | IEC 61850标准中，不同的功能约束代表不同的类型，MX代表（ ）。 | 状态信息 | 测量值 | 控制 | 定值组 |  | 2 | 是 | 江苏省
284 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | IEC 61850标准中，不同的功能约束代表不同的类型，SG代表（ ）。 | 状态信息 | 测量值 | 控制 | 定值组 |  | 4 | 是 | 江苏省
285 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | IEC 61850标准中，不同的功能约束代表不同的类型，CO代表（ ）。 | 状态信息 | 测量值 | 控制 | 定值组 |  | 3 | 是 | 江苏省
286 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | GOOSE报文保证其通信可靠性的方式是（ ）。 | 协议问答握手机制 | 由以太网链路保证 | 报文重发与超时机制 | 没有可靠性保证手段 |  | 3 | 是 | 江苏省
287 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 国内现行智能变电站工程GOOSE心跳时间(T0)一般默认为（ ）。 | 5000ms | 2ms | 1000ms | 20s |  | 1 | 是 | 江苏省
288 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 国内现行智能变电站工程GOOSE变位时最短传输时问(T1)一般默认为（ ）。 | 5000ms | 2ms | 1000ms | 20s |  | 2 | 是 | 江苏省
289 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 国内现行智能变电站工程GOOSE报文的允许生存时间为（ ）。 | 5000ms | 2ms | 10000ms | 20s |  | 3 | 是 | 江苏省
290 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 装置重启stNum，sqNum应当从（ ）开始。 | stNum=1, sqNum=1 | stNum=1,sqNum=0 | stNum=0, sqNum=0 | stNum=0, sqNum=1 |  | 1 | 是 | 江苏省
291 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 当GOOSE发生变位时，stNum和sqNum应（ ）。 | stNum变为1，sqNum变为+1 | stNum+l，sqNum变为1 | stNum+l，sqNum变为0 | stNum变为0，sqNum变为+1 |  | 3 | 是 | 江苏省
292 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 当GOOSE有且仅发生一次变位时，（ ）。 | 装置连发5帧，间隔为2，2，4，8ms | 装置连发5帧，间隔为2，2，4，4ms | 装置连发5帧，间隔为2，2，2，2ms | 装置连发5帧，间隔为2，4，6，8ms |  | 1 | 是 | 江苏省
293 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 下列哪组MAC地址（ ）为DL／T 860．9-2推荐SV使用的MAC地址。 | 01：0C：CD：04：00：00—0l：0C：CD：04：01：FF | 01：0C：CD：04：00：00—0l：0C：CD：04：02：FF | 01：0C：CD：01：00：00—0l：0C：CD：01：01：FF | 01：0C：CD：01：00：00—0l：0C：CD：01：02：FF |  | 1 | 是 | 江苏省
294 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 下列MAC地址（ ）为DL／T 860．9-2推荐GOOSE使用的MAC地址。 | 01：0C：CD：04：00：00—0l：0C：CD：04：01：FF | 01：0C：CD：04：00：00—0l：0C：CD：04：02：FF | 01：0C：CD：01：00：00—0l：0C：CD：01：01：FF | 01：0C：CD：01：00：00—0l：0C：CD：01：02：FF |  | 3 | 是 | 江苏省
295 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE分配的以太网类型值是（ ）。 | 0x88B8 | 0x88B9 | 0x88BA | 0x88BB |  | 1 | 是 | 江苏省
296 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | SV分配的以太网类型值是（ ）。 | 0x88B8 | 0x88B9 | 0x88BA | 0x88BB |  | 3 | 是 | 江苏省
297 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 常用（ ）节点表示MMS服务访问点。 | M1 | G1 | P1 | S1 |  | 4 | 是 | 江苏省
298 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | GOOSE访问点类型是（ ）。 | S1 | G1 | M1 | P1 |  | 2 | 是 | 江苏省
299 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | SV访问点类型是（ ）。 | S1 | G1 | M1 | P1 |  | 3 | 是 | 江苏省
300 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | IEC61850模型是基于（ ）格式的SCL语言进行描述的 | HTML | SHTML | 无格式，随意编写 | XML |  | 4 | 是 | 江苏省
301 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 以下是模型文件包含的四部分主元素：SCD文件可包含多个（ ）元素 | <Header> | <Communication> | <IED> | <DataTypeTemplate> |  | 3 | 是 | 江苏省
302 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 下列IEC61850标准中定义的逻辑节点名称含义错误的是（ ）。 | PDIF：距离保护逻辑节点 | PTOC ：过流保护逻辑节点 | TCTR：电流互感器逻辑节点 | ATCC：自动分接开关控制 |  | 1 | 是 | 江苏省
303 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | IEC61850模型中，GOOSE虚端子连线关系在哪个参数字段中描述（ ）。 | GSEConTrol | ReportControl | Inputs | DOI |  | 3 | 是 | 江苏省
304 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 装置GOOSE输入虚端子逻辑节点采用前缀为（ ）。 | GOIN | SVIN | GO | Inputs |  | 1 | 是 | 江苏省
305 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 装置SV输入虚端子逻辑节点采用前缀为（ ）。 | GOIN | SVIN | GO | Inputs |  | 2 | 是 | 江苏省
306 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 保护跳闸逻辑节点为（ ）。 | PTRC | PDIS | PVOC | GGIO |  | 1 | 是 | 江苏省
307 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 在常用的逻辑节点中，测量的逻辑节点是（ ）。 | MMXU | GGIO | PTOC | CSWI |  | 1 | 是 | 江苏省
308 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 在智能变电站ICD模型中，哪个是保护事件的数据集（ ）。 | dsAlarm | dsTripInfo | dsRelayEna | dsSetting |  | 2 | 是 | 江苏省
309 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 在智能变电站ICD模型中，哪个是保护日志的数据集（ ）。 | dsAlarm | dsTripInfo | dsLog | dsSetting |  | 3 | 是 | 江苏省
310 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 保护当前定值区不能是下列哪个区？（ ） | 0 | 1 | 2 | 31 |  | 1 | 是 | 江苏省
311 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 某智能变电站里有两台完全相同的保护装置，请选出下面描述中正确的选项：（ ）。 | 两台保护装置提供一个ICD文件，并使用相同的CID文件 | 两台保护装置提供一个ICD文件，但使用不同的CID文件 | 两台保护装置提供两个不同的ICD文件，但使用相同的CID文件 | 两台保护装置提供两个不同的ICD文件，并使用不同的CID文件 |  | 2 | 是 | 江苏省
312 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能终端使用的逻辑设备名（ ）。 | SVLD | PI | RPIT | MU |  | 3 | 是 | 江苏省
313 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | SSD、SCD、ICD和CID文件是智能变电站中用于配置的重要文件，在具体工程实际配置过程中的关系为（ ）。 | SSD+ICD生成SCD然后导出CID，最后下载到装置 | SCD+ICD生成SSD然后导出CID，最后下载到装置 | SSD+CID生成SCD然后导出ICD，最后下载到装置 | SSD+ICD生成CID然后导出SCD，最后下载到装置 |  | 1 | 是 | 江苏省
314 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 断路器使用什么实例（ ）。 | XCBR | XSWI | CSWI | RBRF |  | 1 | 是 | 江苏省
315 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 断路器和闸刀的控制使用什么实例（ ）。 | XCBR | XSWI | CSWI | RBRF |  | 3 | 是 | 江苏省
316 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 报告服务中触发条件为dchg类型，代表着（ ）。 | 由于数据属性的变化触发 | 由于品质属性值变化触发 | 由于冻结属性值的冻结或任何其他属性刷新值触发 | 由于设定周期时间到后触发 |  | 1 | 是 | 江苏省
317 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 报告服务中触发条件为qchg类型，代表着（ ）。 | 由于数据属性的变化触发 | 由于品质属性值变化触发 | 由于冻结属性值的冻结或任何其他属性刷新值触发 | 由于设定周期时间到后触发 |  | 2 | 是 | 江苏省
318 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 报告服务中触发条件为dupd类型，代表着（ ）。 | 由于数据属性的变化触发 | 由于品质属性值变化触发 | 由于冻结属性值的冻结或任何其他属性刷新值触发 | 由于设定周期时间到后触发 |  | 3 | 是 | 江苏省
319 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 报告服务中触发条件为integrity类型，代表着（ ）。 | 由于数据属性的变化触发 | 由于品质属性值变化触发 | 由于冻结属性值的冻结或任何其他属性刷新值触发 | 由于设定周期时间到后触发 |  | 4 | 是 | 江苏省
320 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 报告服务中触发条件为GI类型，代表着（ ）。 | 由于数据属性的变化触发 | 客户启动总召后触发 | 由于冻结属性值的冻结或任何其他属性刷新值触发 | 由于设定周期时间到后触发 |  | 2 | 是 | 江苏省
321 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 下列数据类型中，属于单点遥信类型的是（ ）。 | CN_SPS | SN_SPC | CN_DPS | CN_DPC |  | 1 | 是 | 江苏省
322 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 下列数据类型中，属于双点遥信类型的是（ ）。 | CN_SPS | SN_SPC | CN_DPS | CN_DPC |  | 3 | 是 | 江苏省
323 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | GOOSE报文和SV报文的默认VLAN优先级为（ ）。 | 1 | 4 | 5 | 7 |  | 2 | 是 | 江苏省
324 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下列设备能够完成PT并列逻辑的是（ ）。 | ML2201 | PL2201 | CL2201 | MM2201 |  | 4 | 是 | 江苏省
325 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下列设备能够完成PT切换逻辑的是（ ）。 | ML2201 | PL2201 | CL2201 | MM2201 |  | 1 | 是 | 江苏省
326 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 合并单元的守时精度要求10分钟小于（ ）。 | ±4µs | ±2µs | ±1µs | ±1ms |  | 1 | 是 | 江苏省
327 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 合并单元单元在外部同步时钟信号消失后，至少能在（ ）内继续满足4μS的同步精度要求 。 | 2min | 5min | 10min | 20min |  | 3 | 是 | 江苏省
328 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE和SV使用的组播地址前三位为（ ）。 | 01-0A-CD | 01-0B-CD | 01-0C-CD | 01-0D-CD |  | 3 | 是 | 江苏省
329 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 当SV报文的VLAN的优先级标记为（ ）时，表示优先级最高。 | 0 | 1 | 6 | 7 |  | 4 | 是 | 江苏省
330 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | （ ）不是SV的APPID。 | 46D0 | 11D0 | 41D0 | 41C0 |  | 2 | 是 | 江苏省
331 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 保护采用点对点直采方式，同步是在（ ）环节完成。 | 保护 | 合并单元 | 智能终端 | 远端模块 |  | 1 | 是 | 江苏省
332 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 某500kV智能变电站，5031、5032开关（5902出线）间隔停役检修时，必须将（ ）退出。 | 500kV I母母差检修压板 | 500 kV I母5031支路“SV接收”压板 | 5031断路器保护跳本开关出口压板 | 5902线线路保护5031支路“SV接收”压板 |  | 2 | 是 | 江苏省
333 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 采用点对点直接采样模式的智能变电站，仅母线合并单元投入检修对母线保护产生了一定的影响，下列说法不正确的是（ ）。 | 闭锁所有保护 | 不闭锁保护 | 开放该段母线电压 | 显示无效采样值 |  | 1 | 是 | 江苏省
334 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 合并单元常用的采样频率是（ ）Hz。 | 1200 | 2400 | 4000 | 5000 |  | 3 | 是 | 江苏省
335 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 各间隔合并单元所需母线电压量通过（ ）转发。 | 交换机 | 母线电压合并单元 | 智能终端 | 保护装置 |  | 2 | 是 | 江苏省
336 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 合并单元数据品质位（无效、检修等）异常时，保护装置应（ ）。 | 延时闭锁可能误动的保护 | 瞬时闭锁可能误动的保护，并且在数据恢复正常后尽快恢复被闭锁的保护 | 瞬时闭锁可能误动的保护，并且一直闭锁 | 不闭锁保护 |  | 2 | 是 | 江苏省
337 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 母线电压合并单元输出的数据无效或失步，（ ）。 | 差动保护闭锁 | 失灵保护闭锁 | 母联失灵保护闭锁 | 都不闭锁 |  | 4 | 是 | 江苏省
338 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 主变压器或线路支路间隔合并单元检修状态与母差保护装置检修状态不一致时，母线保护装置（ ）。 | 闭锁 | 检修状态不一致的支路不参与母线保护差流计算 | 母线保护直接跳闸 | 保护不作任何处理 |  | 1 | 是 | 江苏省
339 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 220KV以上变压器各侧的中性点电流、间隙电流应（ ）。 | 各侧配置单独的合并单元进行采集 | 于相应侧的合并单元进行采集 | 统一配置独立的合并单元进行采集 | 其他方式 |  | 2 | 是 | 江苏省
340 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 电子式电压互感宜利用合并单元同步时钟实现同步采样，采样的同步误差应不大于（ ）。 | ±1µs | ±2µs | ±3µs | ±4 µs |  | 1 | 是 | 江苏省
341 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 合并单元在时钟信号从无到有的变化过程中，其采样周期调整步长应不大于（ ）。 | 1 µs | 2µs | 4 µs | 10µs |  | 1 | 是 | 江苏省
342 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 在某IEC61850-9-2的SV报文看到电压量数值为0x000c71fb，已知其为峰值，那么其有效值为（ ）。 | 0.5768kV | 5.768kV | 8.15611kV | 0.815611kV |  | 2 | 是 | 江苏省
343 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 在某IEC61850-9-2的SV报文看到电压量数值为0xFFF38ECB，那么该电压的实际瞬时值为（ ）。 | –8.15413KV | 8.15413KV | –0.815413KV | 0.815413KV |  | 1 | 是 | 江苏省
344 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 每台合并单元装置应能满足最多（ ）个输入通道的要求。 | 8 | 10 | 12 | 24 |  | 3 | 是 | 江苏省
345 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 合并单元户外就地安装时，同步方式应采用（ ）。 | 双绞线B码方式 | 光B码方式 | SNTP | 1pps |  | 2 | 是 | 江苏省
346 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 双母线接线，两段母线按双重化配置（ ）台电压合并单元。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 是 | 江苏省
347 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | .双母双分段接线，按双重化配置（ ）台母线电压合并单元，不考虑横向并列。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 是 | 江苏省
348 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 合并单元采样值发送间隔离散值应小于（ ）。 | 10μs | 20μs | 30μs | 40ms |  | 1 | 是 | 江苏省
349 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 220kV及以上电压等级变压器各侧及公共绕组的合并单元按（ ）配置。 | 变压器各侧双套，公共绕组单套 | 变压器各侧与公共绕组共用2套合并单元 | 双重化 | 单套 |  | 3 | 是 | 江苏省
350 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | SMV虚端子连线的合并单元数据集DO应该对应保护装置的（ ）。 | DO | DA | DO和DA都可以 | DO和DA都不可以 |  | 1 | 是 | 江苏省
351 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站的A／D回路设计在（ ）。 | 保护 | 测控 | 智能终端 | 合并单元或ECVT |  | 4 | 是 | 江苏省
352 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 采用IEC 61850-9-2点对点模式的智能变电站，若合并单元时钟失步将对线路差动保护产生的影响有（ ）(假定保护线路差动保护只与间隔合并单元通信)。 | 差动保护闭锁，后备保护开放 | 所有保护闭锁 | 所有保护开放 | 差动保护开放，后备保护闭锁 |  | 3 | 是 | 江苏省
353 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 采用IEC 61850-9-2点对点模式的智能变电站，若仅合并单元投检修将对线路差动保护产生的影响有（ ）（假定保护线路差动保护只与间隔合并单元通信）。 | 差动保护闭锁，后备保护开放 | 所有保护闭锁 | 所有保护开放 | 差动保护开放，后备保护闭锁 |  | 2 | 是 | 江苏省
354 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 采用IEC 61850-9-2点对点模式的智能变电站，若合并单元任意保护电流通道无效将对线路差动保护产生的影响有（ ）（假定保护线路差动保护只与间隔合并单元通信）。 | 差动保护闭锁，后备保护开放 | 所有保护闭锁 | 所有保护开放 | 差动保护开放，后备保护闭锁 |  | 2 | 是 | 江苏省
355 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 采用IEC 61850-9-2点对点模式的智能变电站，若合并单元失步将对主变压器保护保护产生的影响有（ ）（假定主变压器为双绕组变压器，保护主变压器保护仅与高低侧合并单元通信）。 | 差动保护闭锁，后备保护开放 | 所有保护闭锁 | 所有保护开放 | 差动保护开放，后备保护闭锁 |  | 3 | 是 | 江苏省
356 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 采用IEC 61850-9-2点对点模式的智能变电站，任意合并单元(包括母线电压，母联，间隔等)失步对母线保护的影响有（ ）。 | 差动保护闭锁，失灵保护开放 | 所有保护闭锁 | 所有保护开放 | 差动保护开放，失灵保护闭锁 |  | 3 | 是 | 江苏省
357 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 采用IEC 61850-9-2点对点模式的智能变电站，母线合并单元无效将对母线保护产生一定的影响，下列说法不正确的是（ ）。 | 闭锁所有保护 | 不闭锁保护 | 开放该段母线电压 | 显示无效采样值 |  | 1 | 是 | 江苏省
358 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 采用IEC 61850-9-2点对点模式的智能变电站，支路合并单元无效将对母线保护产生一定的影响，下列说法不正确的是（ ）。 | 闭锁差动保护 | 闭锁所有支路失灵保护 | 闭锁该支路失灵保护 | 显示无效采样值 |  | 2 | 是 | 江苏省
359 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 采用IEC 61850-9-2点对点模式的智能变电站，若母联合并单无效将对母线保护产生一定的影响，下列说法不正确的是（ ） | 闭锁差动保护 | 闭锁母联保护 | 母线保护自动置互联 | 显示无效采样值 |  | 1 | 是 | 江苏省
360 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 采用IEC61850-9-2点对点采样模式的智能变电站，仅母线合并单元投入检修将会对母线保护产生一定的影响，下列说法不正确的是（ ）。 | 闭锁所有保护 | 不闭锁保护 | 开放该段母线电压 | 显示无效采样值 |  | 1 | 是 | 江苏省
361 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 若合并单元失步，置SV报文中（ ）属性为FALSE。 | SmpCnt | SmpSynch | confRev | svID |  | 2 | 是 | 江苏省
362 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 若合并单元发送一个新的采样报文，SV报文中（ ）属性累加和翻转。 | SmpCnt | SmpSynch | confRev | svID |  | 1 | 是 | 江苏省
363 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 线路保护直接采样，直接跳断路器，可经（ ）启动断路器失灵、重合闸。 | SV网络 | GOOSE网络 | 智能终端 | 站控层网络 |  | 2 | 是 | 江苏省
364 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 采用IEC 61850-9-2点对点模式的智能变电站，若合并单元任意启动电压通道无效将对线路差动保护产生的影响有（ ）（假定保护线路差动保护只与间隔合并单元通信）。 | 差动保护闭锁，后备保护开放 | 所有保护闭锁 | 所有保护开放 | 切换到由保护电流开放24V正电源 |  | 4 | 是 | 江苏省
365 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 当与接收母线保护GOOSE检修不一致时，线路保护采集母差远跳开入应（ ）。 | 清0 | 保持前值 | 置1 | 取反 |  | 1 | 是 | 江苏省
366 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 当与接收母线保护GOOSE断链时，线路保护采集母差远跳开入应（ ）。 | 清0 | 保持前值 | 置1 | 取反 |  | 1 | 是 | 江苏省
367 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 国家电网公司典型设计中智能变电站110kV及以上的线路主保护采用（ ）。 | 直采直跳 | 直采网跳 | 网采直跳 | 网采网跳 |  | 1 | 是 | 江苏省
368 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站500kV线路保护装置建议集成（ ）保护。 | 失灵 | 过电压及远方跳闸 | 不一致 | 死区 |  | 2 | 是 | 江苏省
369 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 当线路保护装置不投检修压板、智能终端投检修压板时，线路保护装置的断路器位置开入量（ ）。 | 认合位 | 认分位 | 保持检修不一致前的状态 | 不确定 |  | 3 | 是 | 江苏省
370 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 线路保护的纵联通道采用（ ）逻辑节点建立模型。 | PDIF | PDIS | PSCH | PTOC |  | 3 | 是 | 江苏省
371 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 保护模型中对应要跳闸的每个断路器各使用一个PTRC实例，则线路保护对于3/2接线应建立（ ）PTRC实例。 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 |  | 2 | 是 | 江苏省
372 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 线路保护装置下载完配置之后，发现测试仪加量与保护采样不一样，可能的原因是（ ）。 | 控制块不对应 | CT、PT变比没有设置 | 控制块品质异常 | 光纤光口位置接反 |  | 2 | 是 | 江苏省
373 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 在现场调试线路保护时，不报GOOSE断链的情况下，测试仪模拟断路器变位，保护却收不到，原因可能是（ ）。 | 下载错误的GOOSE控制块 | GOOSE控制块的光口输出设置与实际接线不对应 | 映射的控制块的通道没有连接到该保护中 | 测试仪没有正常下载配置该控制块 |  | 3 | 是 | 江苏省
374 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 线路保护重合闸采用（ ）建模。 | RREC | RBRF | PSCH | XCBR |  | 1 | 是 | 江苏省
375 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | （ ）采用RFLO建模。 | 振荡闭锁 | 单跳失败跳三相 | 非全相运行再故障动作 | 故障定位信息 |  | 4 | 是 | 江苏省
376 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 时间同步系统中时间保持单元的时钟准确度应优于（ ）。 | 1×10-8 | 7×10-8 | 1×10-7 | 7×10-7 |  | 2 | 是 | 江苏省
377 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 通常GPS装置中同步信号IRIG-B（AC）码可以有（ ）电接口类型。 | TTL | RS-485 | 20mA电流环 | AC调制 |  | 4 | 是 | 江苏省
378 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站现场常用时钟的同步方式不包括（ ）。 | PPS | IRIG-B | IEEE 1588 | PPM |  | 4 | 是 | 江苏省
379 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 主时钟应双重化配置，应优先采用（ ）系统。 | GPS导航 | 地面授时信号 | 北斗导航 | 判断哪个信号好就用哪个 |  | 3 | 是 | 江苏省
380 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 应用DL/T860系列标准的变电站，站控层设备宜采用（ ）对时方式。 | SNTP | IRIG-B | PPS | PPM |  | 1 | 是 | 江苏省
381 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下列（ ）同步方式精度不能满足组网方式下的光纤差动保护同步要求。 | SNTP | 秒脉冲 | 光纤B码 | IEC 61588 |  | 1 | 是 | 江苏省
382 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 组网方式下，当500kV断路器失灵保护的本地同步时钟丢失时，（ ）保护需要闭锁。 | 失灵 | 死区 | 重合闸 | 没有 |  | 4 | 是 | 江苏省
383 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 组网方式下，当纵联差动保护装置的本地同步时钟丢失时，（ ）保护需要闭锁。 | 距离 | 纵联差动 | 零序 | 没有 |  | 2 | 是 | 江苏省
384 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 点对点方式下，当纵联差动保护装置的本地同步时钟丢失时，（ ）保护需要闭锁。 | 距离 | 纵联差动 | 零序 | 没有 |  | 4 | 是 | 江苏省
385 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 220KV及以上电压等级变压器保护应配置（ ）台本体智能终端 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 是 | 江苏省
386 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能终端的动作时间应不大于（ ）。 | 2ms | 5ms | 8ms | 10ms |  | 2 | 是 | 江苏省 | 国家电网有限公司关于印发电网运行有关技术标准差异协调统一条款的通知国家电网科〔2020〕163号，统一为5ms
387 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能终端跳合闸出口应采用（ ）。 | 软压板 | 硬压板 | 软、硬压板与门 | 不设压板 |  | 2 | 是 | 江苏省
388 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 智能终端装置在正常工作时，装置功率消耗不大于（ ）W，当装置动作时，功率消耗不大于 （ ）W。 | 30,50 | 30,60 | 40,60 | 40,70 |  | 2 | 是 | 江苏省
389 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能终端需要对时。采用光纤IRIG-B码对时方式时，宜采用（ ）接口；采用电IRIG-B码对时方式时，宜采用（ ），通信介质为屏蔽双绞线。 | LC,交流B码 | LC,直流B码 | ST,交流B码 | ST,直流B码 |  | 4 | 是 | 江苏省
390 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能终端装置的SOE分辨率应小于（ ）。 | 10µs | 20µs | 1ms | 2ms |  | 3 | 是 | 江苏省
391 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 220kV及以上变压器各侧的智能终端（ ）；110kV变压器各侧终端（ ）。 | 均按双重化配置,宜按双套配置 | 均按双重化配置,按单套配置 | 宜按双重化配置,按单套配置 | 宜按双重化配置,均按双套配置 |  | 1 | 是 | 江苏省
392 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能终端应具备接收IEC61588或B码时钟同步信号功能，装置的对时精度误差应不大于（ ）。 | ±1µs | ±10µs | ±1ms | ±10ms |  | 3 | 是 | 江苏省
393 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下面（ ）时间最短。 | 保护装置收到故障起始数据的时刻到保护发出跳闸命令的时刻 | 保护装置收到故障起始数据的时刻到智能终端出口动作时刻 | 一次模拟量数据产生时刻到保护发出跳闸命令的时刻 | 一次模拟量数据产生时刻到智能终端出口动作时刻 |  | 1 | 是 | 江苏省
394 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下面（ ）时间最长。 | 保护装置收到故障起始数据的时刻到保护发出跳闸命令的时刻 | 保护装置收到故障起始数据的时刻到智能终端出口动作时刻 | 一次模拟量数据产生时刻到保护发出跳闸命令的时刻 | 一次模拟量数据产生时刻到智能终端出口动作时刻 |  | 4 | 是 | 江苏省
395 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 根据Q／GDW 396—2009，建模时智能终端LD的inst名为（ ）。 | PROT | CTRL | LD0 | RPIT |  | 4 | 是 | 江苏省
396 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 智能终端输出的信号宜带（ ）时标信息，数据集中每个时标应紧跟相应的信号排放。 | 格林尼治标准时间（GMT） | 协调世界时(UTC) | 国际原子时（TAI） | 北京时间 |  | 2 | 是 | 江苏省
397 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE报文帧中应用标识符（APPID)的标准范围是（ ）。 | 0000〜3FFF | 4000〜7FFF | 8000〜BFFF | C000〜FFFF |  | 1 | 是 | 江苏省
398 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | DL/T860系列标准中（ ）是功能的基本单元。 | 逻辑设备 | 数据对象 | 逻辑节点 | 数据属性 |  | 3 | 是 | 江苏省
399 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 每套全光纤电流互感器内宜配置（ ）个保护用传感元件，由（ ）路独立的采样系统进行采集。 | 2、2 | 2、4 | 4、2 | 4、4 |  | 4 | 是 | 江苏省
400 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | QGD/W 441规定，在输入输出端口方面，标准规定每个MU应能满足最多（ ）个输入通道和至少（ ）个输出端口的要求。 | 12、8 | 12、12 | 16、8 | 16、12 |  | 1 | 是 | 江苏省
401 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | MU采样值发送间隔离散值应小于（ ）μS，对应角差（ ）度。 | 8、0.144 | 8、0.18 | 10、0.144 | 10、0.18 |  | 4 | 是 | 江苏省
402 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 按照QGD/W-1396规定，保护遥信预定义的数据集名为（ ）。 | dsRelayDin | dsRelayEna | dsRelayAin | dsSetting |  | 1 | 是 | 江苏省
403 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 按照QGD/W-1396规定，保护遥测预定义的数据集名为（ ）。 | dsRelayDin | dsRelayEna | dsRelayAin | dsSetting |  | 3 | 是 | 江苏省
404 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 按照QGD/W-1396规定，保护定值预定义的数据集名为（ ）。 | dsRelayDin | dsRelayEna | dsRelayAin | dsSetting |  | 4 | 是 | 江苏省
405 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 当GOOSE报文中“Time Allowed to Live”参数为10s时，断链判断时间应为（ ）s。 | 10 | 20 | 40 | 80 |  | 2 | 是 | 江苏省
406 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 电压采样值为32位整型，1LSB=（ ）mV，电流采样值为32位整型，1LSB=（ ）mA。 | 10、1 | 10、10 | 1、10 | 1、1 |  | 1 | 是 | 江苏省
407 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 合并单元正常情况下守时精度范围为±（ ）µs，对时精度应为±（ ）µs。 | 1、1 | 1、4 | 4、1 | 4、4 |  | 3 | 是 | 江苏省
408 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 按照智能变电站标准化设计规定，GOOSE 虚端子信息应配置到（ ） 层次，SV 虚端子信息应配置到（ ） 层次。 | DA、DA | DO、DO | DA、DO | DO、DA |  | 3 | 是 | 江苏省
409 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站建设遵循“（ ）”的逻辑网络架构 | 三层三网 | 三层两网 | 三层四网 | 两层两网 |  | 2 | 是 | 江苏省
410 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 若电子式互感器采集器的采样频率为4000，其额定延时不大于多少？（ ） | 250 μs | 500 μs | 750μs | 1000μs |  | 2 | 是 | 江苏省
411 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 《智能变电站继电保护技术规范》要求智能变电站使用的电子式互感器的唤醒时间为（ ）。 | 0 ms | 1 ms | 2 ms | 5 ms |  | 1 | 是 | 江苏省
412 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 5P级电子式电流互感器在额定准确限值一次电流下的复合误差限值为（ ）。 | 0.05 | 0.1 | 0.002 | 0.005 |  | 1 | 是 | 江苏省
413 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 一台保护用电子式电流互感器，额定一次电流4000A（有效值），额定输出为SCP=01CF H（有效值，RangFlag=0）。对应于样本2DF0 H的瞬时模拟量电流值为（ ）。 | 4000A | 463A | 11760A | 101598A |  | 4 | 是 | 江苏省
414 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 有源电子式电流互感器对准确级的要求通常为（ ）。 | 0.2S/5TPE | 0.5S/5P20 | 0.5S/5P20 | 0.2/3P |  | 1 | 是 | 江苏省
415 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 有源电子式电压互感器对准确级的要求通常为（ ）。 | 0.2S/5TPE | 0.5S/5P20 | 0.5S/5P20 | 0.2/3P |  | 4 | 是 | 江苏省
416 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 电子式互感器的输出符合IEC 60044-8规约数字量时，测量电流额定值为（ ）。 | 2D41H | 01CFH | 2D00H | 01DFH |  | 1 | 是 | 江苏省
417 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 电子式互感器的输出符合IEC 60044-8规约数字量时，保护电流额定值为（ ）。 | 2D41H | 01CFH | 2D00H | 01DFH |  | 2 | 是 | 江苏省
418 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 电子式互感器的输出符合IEC 60044-8规约数字量时，电压额定值为（ ）。 | 2D41H | 01CFH | 2D00H | 01DFH |  | 1 | 是 | 江苏省
419 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 作用于跳闸的非电量保护，动作电压应在额定直流电源电压的（ ）范围内。 | 50%~70% | 50%~75% | 55%~70% | 55%~75% |  | 3 | 是 | 江苏省
420 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 母差保护插值同步算法在（ ）采样方式下适用。 | 直接采样 | 网络采样 | 直接采样，网络采样均适用 | 直接采样，网络采样均不适用 |  | 1 | 是 | 江苏省
421 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 某220kV间隔智能终端故障断电时，相应母差保护（ ）。 | 母差强制互联 | 母差强制解裂 | 闭锁差动保护 保持原来的运行状态 | 保持原来的运行状态 |  | 4 | 是 | 江苏省
422 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 变压器非电量保护信息通过（ ）上送过程层GOOSE 网。 | 高压侧智能终端 | 中压测智能终端 | 低压侧智能终端 | 本体智能终端 |  | 4 | 是 | 江苏省
423 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 断路器保护跳本断路器（ ）跳闸；本断路器失灵时，经（ ） 通过相邻断路器保护或母线保护跳相邻断路器。 | GOOSE网络，GOOSE网络 | 直接电缆，GOOSE网络 | GOOSE点对点，GOOSE网络 | 直接电缆，GOOSE点对点， |  | 3 | 是 | 江苏省
424 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 当与接收线路保护GOOSE断链时，母差保护采集线路保护失灵开入应（ ）。 | 置1 | 清0 | 取反 | 保持前值 |  | 2 | 是 | 江苏省
425 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 220kV母联保护，只接收母联合并单元的电流，组网方式下，当母联合并单元失步时，（ ）母联保护受影响。 | 仅充电相 | 仅充电零序 | 所有 | 没有 |  | 4 | 是 | 江苏省
426 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 高压并联电抗器非电量保护采用（ ）跳闸，并通过相应断路器的两套智能终端发送GOOSE报文，实现远跳。 | 就地直接电缆 | GOOSE网络 | GOOSE点对点 | MMSGOOSE合一网络 |  | 1 | 是 | 江苏省
427 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下列开入类型应在接收端设置开入压板的是（ ）。 | 闭重开入 | 启失灵开入 | 断路器位置 | 刀闸位置 |  | 2 | 是 | 江苏省
428 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 当SMV采用组网或与GOOSE共网的方式传输时，用于母线差动保护或主变差动保护的过程层交换机宜支持在任意100M网口出现持续（ ）突发流量时不丢包，在任（ ）网口出现持续0.25ms的2000M突发流量时不丢包。 | 1ms 100M,100M | 0.5ms 100M,100M | 0.25ms 1000M,1000M | 2ms 1000M,1000M |  | 3 | 是 | 江苏省
429 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | （ ）压板不属于goose出口软压板。 | 跳高压侧压板 | 闭锁中压备自投压板 | 跳闸备用压板 | 高压侧后备投入压板 |  | 4 | 是 | 江苏省
430 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 对于主变保护，（ ）goose输入量在goose断链的时候必须置0。 | 失灵联跳开入 | 高压侧开关位置 | 中压侧开关位置 | 跳高压侧 |  | 1 | 是 | 江苏省
431 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 主变高压侧电流数据无效时，以下（ ）保护可以保留。 | 高压侧过流 | 纵差保护 | 高压侧自产零流 | 过激磁 |  | 4 | 是 | 江苏省
432 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 主变中压侧电流数据无效时，以下（ ）保护可以保留。 | 中压侧自产零流 | 中压侧阻抗 | 中压侧过流 | 中压侧间隙过流 |  | 4 | 是 | 江苏省
433 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 500kv主变低压侧开关电流数据无效时，以下（ ）保护可以保留。 | 纵差保护 | 分侧差动动保护 | 小区差保护 | 低压侧过流 |  | 2 | 是 | 江苏省
434 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 500kv主变低压侧套管电流数据无效时，以下（ ）保护可以保留。 | 分相差保护 | 低压侧小区差动 | 纵差保护 | 低压侧套管过流 |  | 3 | 是 | 江苏省
435 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 500kv主变低压侧套管电流数据无效时，以下（ ）保护必须闭锁。 | 分相差保护 | 分侧差动保护 | 低压侧开关过流 | 纵差保护 |  | 1 | 是 | 江苏省
436 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 组网条件下，高压侧边开关电流失步，以下（ ）保护可以保留。 | 纵差保护 | 分相差保护 | 高压侧过流 | 公共绕组零流 |  | 4 | 是 | 江苏省
437 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 以下（ ）保护出口一般使用组网实现。 | 跳高压侧开关 | 跳中压侧开关 | 跳低压侧开关 | 闭锁低压备自投 |  | 4 | 是 | 江苏省
438 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 过程层交换机故障是（ ）。 | 一般缺陷 | 严重缺陷 | 危急缺陷 | 以上均可。 |  | 3 | 是 | 江苏省
439 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 以下（ ）不属于主变保护传输内容。 | GOOSE输入 | GOOSE输出 | SMV输入 | SMV输出 |  | 4 | 是 | 江苏省
440 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 主变电流保护以下（ ）信号必须使用硬接点输出。 | 启动风冷 | 跳开关 | 装置闭锁 | 启动失灵 |  | 3 | 是 | 江苏省
441 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 线路间隔采样数据失步情况下，应该闭锁哪些保护功能？（ ） | 该间隔失灵保护 | 差动保护 | 母联失灵保护 | 所有间隔失灵保护 |  | 2 | 是 | 江苏省
442 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 220kV母联保护，只接收母联MU的电流，组网方式下，当母联MU失步时，哪些母联保护受影响？（ ） | 仅充电相保护 | 仅充电零序过流保护 | 所有保护 | 没有保护 |  | 4 | 是 | 江苏省
443 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 对于双母线差动保护，母线电压无效后，下列说法正确的是（ ）。 | 闭锁差动保护 | 复压闭锁不开放 | 复压闭锁始终开放 | 闭锁失灵保护 |  | 3 | 是 | 江苏省
444 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 对于智能终端、合并单元等没有液晶的装置，如何修改参数（ ）。 | 通过GOOSE | 通过MMS | 通过串口或网口 | 通过跳线 |  | 3 | 是 | 江苏省
445 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | “通道延时变化”对母线保护有什么影响？（ ） | 闭锁所有保护 | 闭锁差动保护 | 闭锁差动和该支路的失灵保护 | 没有影响 |  | 2 | 是 | 江苏省
446 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 母线保护报警“退出异常报警”是什么意思（ ）。 | 误退出装置GOOSE软压板 | 无流误退出间隔投入软压板 | 误退出保护功能压板 | 有流退出间隔投入软压板 |  | 4 | 是 | 江苏省
447 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 保护装置在合并单元上送的数据品质位异常状态下，应（ ）闭锁可能误动的保护，（ ）告警。 | 瞬时，延时 | 瞬时，瞬时 | 延时，延时 | 延时，瞬时 |  | 1 | 是 | 江苏省
448 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站主变保护的电压切换在（ ）完成。 | 主变各侧MU | 各侧母线MU | 主变各侧测控 | 主变保护 |  | 1 | 是 | 江苏省
449 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | “远方修改定值软压板”（ ）修改。 | 可远方在线 | 只能在本地 | 既可在远方在线修改，也可在本地 | 不可 |  | 2 | 是 | 江苏省
450 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能控制柜应具备温度、湿度的采集、调节功能，柜内温度控制在（ ）。 | -20～40℃ | -10～50℃ | -10～40℃ | -0～50℃ |  | 2 | 是 | 江苏省
451 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 装置复归采用（ ）控制方式。 | sbo-with-enhanced-security | direct-with-enhanced-seurity | sbo-with-normal-seurity | direct-with-normal-seurity |  | 4 | 是 | 江苏省
452 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 防跳功能宜由（ ）实现。 | 智能终端 | 合并单元 | 保护装置 | 断路器本体 |  | 4 | 是 | 江苏省
453 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站自动化系统可以划分为（ ）三层。 | 站控层、间隔层、过程层 | 控制层、隔离层、保护层 | 控制层、间隔层、过程层 | 站控层、隔离层、保护层 |  | 1 | 是 | 江苏省
454 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站的过程层网络中传输的是（ ）报文。 | GOOSE | MMS、SV | GOOSE、SV | MMS、GOOSE |  | 3 | 是 | 江苏省
455 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 站控层网络可传输（ ）报文。 | MMS、GOOSE | MMS、SV | GOOSE、SV | MMS、GOOSE、SV |  | 1 | 是 | 江苏省
456 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站中测控装置之间的联闭锁信息采用（ ）报文。 | GOOSE | MMS | SV | SNTP |  | 1 | 是 | 江苏省
457 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 隔离开关、接地开关的控制类型通常选择为（ ）。 | 常规安全的直接控制 | 常规安全的操作前选择（SBO)控制 | 增强安全的直接控制 | 增强安全的操作前选择（SBO)控制 |  | 4 | 是 | 江苏省
458 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站中通信平台标准化体现为通信协议使用（ ）标准。 | IEC 61850 | IEC 61970 | IEC 60870-5-103 | IEC 61869 |  | 1 | 是 | 江苏省
459 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 合并单元是针对与数字化输出的电子式互感器连接而在（ ）中首次定义的。 | IEC61850-9-2 | IEC60044-8 | IEC61850-9-1 | IEC60044-9 |  | 2 | 是 | 江苏省
460 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 国家电网公司在新一代智能变电站建设中对继电保护和安全自动控制技术提出了（ ）。 | 结构化保护控制体系架构 | 层次化保护控制体系架构 | 三层两网体系架构 | 集中化保护控制体系架构 |  | 2 | 是 | 江苏省
461 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 装置就地化安装，装置内部通信应尽量降低速率，如果需要提高速率时，可以考虑通过将信号变成（ ）信号来提高抗干扰能力。 | 微分 | 积分 | 差分 | 高频 |  | 3 | 是 | 江苏省
462 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | （ ），智能变电站的概念迅速兴起，并成为了发展建设的主流。 | 20世纪40-70年代 | 20世纪80-90年代 | 20世纪末-21世纪初 | 21世纪初 |  | 4 | 是 | 江苏省
463 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站采用统一的IEC61850标准，装置之间的通信、互操作的规范性需要通过IEC61850标准的（ ）测试来验证。 | 过程层 | 站控层 | 一致性 | 规范性 |  | 3 | 是 | 江苏省
464 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 智能变电站系统中，对于一帧MMS报告，报文内容结构是可变的，这种变化取决于（ ）的设置。 | 报告实例号 | IP地址 | Trigger | Optflds |  | 4 | 是 | 江苏省
465 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 当装置检修压板投入时，装置发送的GOOSE报文中的哪个位应置1？（ ） | TEST | LINK | OK | SYNC |  | 1 | 是 | 江苏省
466 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | GOOSE事件时标的具体含义为：（ ）。 | GOOSE报文发送时刻 | GOOSE报文接收时刻 | GOOSE事件发生时刻 | GOOSE报文生存时间 |  | 3 | 是 | 江苏省
467 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 关于IEC60044-8规范，下述说法不正确的是（ ）。 | 采用Manchester编码 | 传输速度为2.5Mbit/s或10Mbit/s | 只能实现点对点通信 | 可实现网络方式传输 |  | 4 | 是 | 江苏省
468 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 关于国网对于IEC61850-9-2点对点方式的技术指标说法不正确的是（ ）。 | MU采样值发送间隔离散值应小于7μs | 电子式互感器（含MU）额定延时时间不大于2ms | MU及保护测控装置宜采用采样频率为4000Hz | MU的额定延时应放置于dsSV采样发送数据集中 |  | 1 | 是 | 江苏省
469 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下述对于GOOSE机制中的状态号和序列号的描述不正确的有（ ）。 | stNum范围（1-4294967295），状态改变一次+1，溢出后从1开始 | sqNum范围（0-4294967295），状态不变时，每发送一次+1，溢出后从1开始 | 装置重启stNum,sqNum都从1开始 | 装置重启stNum,sqNum都从0开始 |  | 4 | 是 | 江苏省
470 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 采样值报文中的样本计数器SmpCnt应在（ ）范围内翻转。 | (0，采样率) | (0，采样率-1) | (1，采样率) | (1，采样率-1) |  | 2 | 是 | 江苏省
471 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 国网的扩展FT3格式的通道个数是（ ）。 | 12 | 22 | 24 | 8 |  | 2 | 是 | 江苏省
472 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 国网现行点对点9-2的通道个数是（ ）。 | 12 | 22 | 任意配置 | 8 |  | 3 | 是 | 江苏省
473 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 下列规约中采用绝对瞬时值传输的是（ ）。 | IEC61850-9-2 | IEC61850-9-1 | IEC60044-8 | IEC61850-8-1 |  | 1 | 是 | 江苏省
474 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 下列规约中采用标幺瞬时值传输的是（ ）。 | IEC61850-9-2 | MMS | IEC60044-8 | IEC61850-8-1 |  | 3 | 是 | 江苏省
475 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | SV的报文类型属于（ ）。 | 原始数据报文 | 低速报文 | 中速报文 | 低数报文 |  | 1 | 是 | 江苏省
476 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 故障录波器数字式交流量宜采用（ ）路。 | 24 | 48 | 96 | 128 |  | 3 | 是 | 江苏省
477 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 故障录波器数字式开关量宜采用（ ）路。 | 96 | 128 | 256 | 512 |  | 3 | 是 | 江苏省
478 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 根据Q/GDW715-2012《110kV～750kV智能变电站网络报文记录分析装置通用技术规范》，网络报文监测终端记录SV原始报文至少可以连续记录 （ ）小时。 | 12 | 24 | 48 | 72 |  | 2 | 是 | 江苏省
479 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 根据Q/GDW715-2012《110kV～750kV智能变电站网络报文记录分析装置通用技术规范》，网络报文监测终端记录GOOSE .MMS报文，至少可以连续记录（ ）天。 | 7 | 10 | 14 | 30 |  | 3 | 是 | 江苏省
480 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 根据Q/GDW715-2012《110kV～750kV智能变电站网络报文记录分析装置通用技术规范》，网络报文监测终端对时精度应小于等于（ ）μS，网络报文管理机对时精度应小于等于（ ）ms。 | 10,1 | 1,10 | 100,1 | 100,10 |  | 2 | 是 | 江苏省
481 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 关于网络报文记录仪的描述正确的是（ ）。 | 可以记录分析存储和统计过程层报文 | 不能记录分析存储和统计MMS报文 | 具备一次设备状态监测功能 | 具备站内状态评估功能 |  | 1 | 是 | 江苏省
482 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 合并单元测试仪对采样值报文可绘制成实时波形，不可以用于分析（ ）。 | 功率 | 电流幅值 | 电流相位 | 电压幅值 |  | 1 | 是 | 江苏省
483 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站网络报文记录分析装置配置原则中单个装置的接入流量应不超过（ ）Mbps。 | 300 | 400 | 500 | 600 |  | 2 | 是 | 江苏省
484 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站网络报文记录分析装置配置原则中单个百兆采集接口接入流量宜不超过（ ）Mbps。 | 50 | 55 | 60 | 65 |  | 3 | 是 | 江苏省
485 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站故障录波器的数字量输入动态记录装置，当点对点方式下SV失步时，（ ）次及以下谐波分量测量误差应不超过（ ）%。 | 10,10 | 10,5 | 12,10 | 12,5 |  | 4 | 是 | 江苏省
486 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站的故障录波器配置中，每台装置接入的SV控制块格式应不少于（ ）个。 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 3 | 是 | 江苏省
487 | 单选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站故障录波器不需接入（ ）。 | 过程层MU | 智能终端 | 保护装置状态量 | 保护装置模拟量 |  | 4 | 是 | 江苏省
488 | 单选 | 风电场有功功率 | 新能源 | 中 | 当风电场有功功率在总额定出力的(____)以上时,场内所有运行机组应能够实现有功功率的连续平滑调节,并能够参与系统有功功率控制。 | 15% | 20% | 50% | 80% |  | 2 |  | 安徽 | GB/T 19963-2011风电场接入电力系统技术规定5.1.3
489 | 单选 | 风电场紧急控制 | 新能源 | 中 | 在电力系统事故或紧急情况下,风电场有功功率变化(____)电力系统调度机构规定的有功功率变化最大限值。 | 可超出 | 应小于 | 应等于 | 以上选项都正确 |  | 1 |  | 安徽 | GB/T 19963-2011风电场接入电力系统技术规定5.3
490 | 单选 | 风电场低电压穿越 | 新能源 | 易 | 风电场并网点电压跌至20%标称电压时,风电场内的风电机组应保证不脱网连续运行(____)。 | 625ms | 2s | 500ms | 30ms |  | 1 |  | 安徽 | GB/T 19963-2011风电场接入电力系统技术规定9.1
491 | 单选 | 故障类型及考核电压 | 新能源 | 中 | 电力系统发生三相短路故障时，风电场低电压穿越考核(____)。 | 风电场并网点相电压 | 风电场并网点线电压 | 逆变器交流侧电压 | 逆变器直流侧电压 |  | 2 |  | 安徽 | GB/T 19963-2011风电场接入电力系统技术规定9.2
492 | 单选 | 光伏发电站紧急情况 | 新能源 | 难 | 当电力系统频率高于(____)Hz时,按照电网调度机构指令降低光伏发电站有功功率,严重情况下切除整个光伏发电站。 | 50.2 | 49.5 | 50.5 | 48 |  | 1 |  | 安徽 | GB/T19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定4.3.1
493 | 单选 | 光伏发电站低电压穿越基本要求 | 新能源 | 难 | 光伏发电站应满足的低电压穿越要求，光伏发电站并网点电压跌至0时,光伏发电站应能不脱网连续运行（）。 | 150ms | 0.625ms | 0.1s | 1s |  | 1 |  | 安徽 | GB/T19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定8.1
494 | 单选 | 光伏发电站继电保护及安全自动装置 | 新能源 | 易 | 光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置,动作时间应不大于(____)。 | 2s | 4s | 1s | 8s |  | 1 |  | 安徽 | GB/T19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定12.3.3
495 | 单选 | 光伏发电站继电保护及安全自动装置 | 新能源 | 难 | 通过(____)电压等级接入电网的光伏发电站应配备故障录波设备。 | 110(66)kv及以上 | 10kv及以上 | 110kv及以上 | 35kv及以上 |  | 1 |  | 安徽 | GB/T19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定12.3.5
496 | 单选 | 有功控制 | 新能源 | 易 | 风电场有功控制系统接收到远方控制指令后的响应时间不超过（），有功功率控制稳态正偏差不超过装机（）。 | 60s、2% | 60s、1% | 30s、2% | 30s、2% |  | 1 |  | 安徽 | NB/T 31083-2016风电场控制系统功能规范9.1
497 | 单选 | 过/欠电压 | 新能源 | 难 | 当电网接口处电压超出规定的电压范围时，光伏系统应停止向电网送电。此要求适用于多相系统中的任何一相。超出1.35倍标称电压时，最大分闸时间为（）. | 0.25s | 0.2s | 0.1s | 0.05s |  | 4 |  | 安徽 | GB/T 19939-2005光伏系统并网技术要求6.1
498 | 单选 | 过/欠频率 | 新能源 | 难 | 当电网接口处频率超出规定的频率范围时，过/欠频率保护应在（）内动作，将光伏系统与电网断开。 | 0.5s | 0.3s | 0.2s | 0.1s |  | 3 |  | 安徽 | GB/T 19939-2005光伏系统并网技术要求6.2
499 | 单选 | 防孤岛效应 | 新能源 | 难 | 当电网失压时，防孤岛效应保护应在（）内动作，将光伏系统与电网断开 | 0.2s | 0.5s | 1s | 2s |  | 4 |  | 安徽 | GB/T 19939-2005光伏系统并网技术要求6.3
500 | 单选 | 短路保护 | 新能源 | 难 | 光伏系统对电网应设置短路保护，当电网短路时，逆变器的过电流应不大于额定电流的（），并在0.1s以内将光伏系统与电网断开。 | 120% | 130% | 140% | 150% |  | 4 |  | 安徽 | GB/T 19939-2005光伏系统并网技术要求6.6
501 | 单选 | 涉网保护总则 | 新能源 | 中 | 分布式电源接入10kV（6kV）～35kV 配电网，并网点开断设备应采用易操作、可闭锁、具有明显开断点、带接地功能、可开断故障电流的（）；分布式电源接入380V 配电网, 并网点开断设备应采用易操作、具有明显开断指示、可开断故障电流的（）。 | 断路器、并网专用开关 | 并网专用开关、断路器 | 断路器、熔断器 | 并网专用开关、熔断器 |  | 1 |  | 安徽 | Q/GDW 11198-2014分布式电源涉网保护技术规范4.8
502 | 单选 | 准确度 | 新能源 | 中 | 风力发电机组单元变压器保护测控装置固有动作时间应不大于40ms。对过量动作功能施加（）倍动作整定值，欠量动作功能施加（）倍动作整定值进行测试。 | 1.5,0.7 | 1.05,0.95 | 1.2,0.8 | 1.1,0.9 |  | 1 |  | 安徽 | DL/T 1638-2016风力发电机组单元变压器保护测控装置技术条件4.4.2.2
503 | 单选 | 准确度 | 新能源 | 中 | 风力发电机组单元变压器保护测控装置除已注明返回系数外，过量动作保护功能的返回系数应不小于（），欠量动作保护功能的返回系数应不大于（）。 | 0.9,1.1 | 0.85,1.15 | 0.95,1.20 | 0.85,1.20 |  | 1 |  | 安徽 | DL/T 1638-2016风力发电机组单元变压器保护测控装置技术条件4.4.2.2
504 | 单选 | 主升压变压器保护 | 新能源 | 中 | 通过 llO kV 及以上电压等级送出线路与电网连接的风电场，主升压变压器间隙保护零序电压取TV开口三角电压时，其3U0定值（3U0为300 V )可整定为（）和0.5s;当取自产电压时，其3U0定值（3U0额定值为173 V )可整定为（） 和0.5s。 | 120V,180V | 180V,120V | 180V,180V | 120V,120V |  | 2 |  | 安徽 | DL/T 1631-2016并网风电场继电保护配置及整定技术规范6.4
505 | 单选 | 风机涉网保护高电压耐受能力 | 新能源 | 易 | 通过 llO kV 及以上电压等级送出线路与电网连接的风电场，当风电场并网点电压不低于（）倍标称电压且不高于（）倍标称电压时，风电机组应能正常运行。更高电压时风电场的运行状态由风电机组的性能确定，风电机组应具有必要的高电压耐受能力。 | 0.85,1.1 | 0.85,1.15 | 0.9,1.1 | 0.9,1.15 |  | 3 |  | 安徽 | DL/T 1631-2016并网风电场继电保护配置及整定技术规范6.9.2
506 | 单选 | 风机涉网保护频率保护 | 新能源 | 中 | 通过110kV 及以上电压等级送出线路与电网连接的风电场，当频率不低于49.5Hz且不高于50.2Hz时，风电机组应能正常运行。当频率高于50.2Hz时，高频保护动作时间应不小于（），并执行调度机构下达的降低出力或高周切机策略。 | 30min | 15min | 10min | 5min |  | 4 |  | 安徽 | DL/T 1631-2016并网风电场继电保护配置及整定技术规范6.9.3
507 | 单选 | 风机涉网保护频率保护 | 新能源 | 中 | 通过110kV 及以上电压等级送出线路与电网连接的风电场，当频率不低于49.5Hz且不高于50.2Hz时，风电机组应能正常运行。当频率低于49.5Hz但不低于48 Hz时，低频保护动作时间应不小于（）。 | 30min | 15min | 10min | 5min |  | 1 |  | 安徽 | DL/T 1631-2016并网风电场继电保护配置及整定技术规范6.9.3
508 | 单选 | 分布式电源继电保护与安全自动装置一般要求 | 新能源 | 易 | 通过380V电压等级并网的分布式电源,当并网点处电压超出135%Un时，电压保护动作的最大分闸时间不超过(____)s | 0.2 | 2 | 10 | 60 |  | 1 |  | 安徽 | NBT32015-2013分布式电源接入配电网技术规定9.2
509 | 单选 | 分布式电源并网恢复 | 新能源 | 易 | 在电网电压和频率恢复正常后,通过380V电压等级并网的分布式电源需要经过定延时时间后才能重新并网,延时值应大于(____),并网延时由电网调度机构给定 | 20s | 10s | 0.2s | 30s |  | 1 |  | 安徽 | NBT32015-2013分布式电源接入配电网技术规定9.5
510 | 单选 |  | UPFC |  | 下列哪一条是载波相移正弦脉宽调制技术（CPS-SPWM）的缺点？（） | 硬件电路复杂，需借助FPGA | 各子模块开关频率不固定，损耗不均衡 | 输出电平数较少时控制精度低，谐波不可忽略 | 控制灵敏度低，并与参考信号有关 |  | 1 |  | 上海 | 载波相移正弦脉宽调制技术（CPS-SPWM）的优点：1）各子模块开关频率相同，开关损耗均衡； 2）实时性好，等效频带较宽，控制精度高。 缺点：1）硬件电路复杂，需借助FPGA； 2）开关损耗略大。
511 | 单选 |  | UPFC |  | 下列哪条不是最近电平逼近调制技术（NLM）的缺点？（） | 各子模块开关频率不固定，损耗不均衡 | 开关损耗略大 | 输出电平数较少时控制精度低，谐波不可忽略 | 控制灵敏度低，并与参考信号有关 |  | 2 |  | 上海 | 最近电平逼近调制技术（NLM）的优点：1）开关频率低，开关损耗小； 2）硬件电路实现简单，算法简单。 缺点：1）各子模块开关频率不固定，损耗不均衡； 2）输出电平数较少时控制精度低，谐波不可忽略； 3）控制灵敏度低，并与参考信号有关； 4）实时性差。
512 | 单选 |  | UPFC |  | 下列哪一项不是晶闸管旁路开关（TBS）的电路参数？ | 电压裕度系数 | 电流裕度系数 | 静态均压电阻 | 阻尼电抗器 |  | 4 |  | 上海 | 晶闸管旁路开关（TBS）的电路参数有电压裕度系数、电流裕度系数、阻尼电容、阻尼电阻、静态均压电阻、饱和电抗器。
513 | 单选 |  | UPFC |  | 下列哪一项不是UPFC常见外部交流系统扰动或故障？ | 交流电压不平衡 | 站内交流母线故障 | 交流频率异常 | 交流欠电压和过电压 |  | 2 |  | 上海 | UPFC常见外部交流系统扰动或故障有交流电压不平衡、交流电压相移、交流频率异常、交流欠电压和过电压。
514 | 单选 |  | UPFC |  | 下列哪一项不是UPFC常见站内故障？ | 站内交流母线故障 | 直流侧故障 | 换流阀故障 | 交流欠电压和过电压 |  | 4 |  | 上海 | UPFC常见站内故障有站内交流母线故障、直流侧故障、换流阀故障、连接变压器故障。
515 | 单选 |  | UPFC |  | 下列哪一项不是UPFC的直流区保护通常配置的保护功能 | 桥臂环流保护 | 直流电压异常保护 | 直流过流欠压保护 | 直流区差动保护 |  | 1 |  | 上海 | UPFC保护的直流区保护通常配置直流电压异常保护、直流过流欠压保护、直流区差动保护。
516 | 单选 |  | UPFC |  | 整个UPFC的控制功能按照分层、分区控制的原则进行设计，分为三个层次。下列哪一项不属于三个层次？ | 系统级控制及协调控制 | 换流器控制（串联侧包括外环功率控制和内环电流控制） | 桥臂控制 | 阀控制 |  | 3 |  | 上海 | 整个UPFC的控制功能按照分层、分区控制的原则进行设计，分为系统级控制及协调控制、换流器控制（串联侧包括外环功率控制和内环电流控制）和阀控制三个层次。
517 | 单选 |  | 调相机 |  | 调相机与系统正常解列前，应先将调相机无功功率降至（）之内。 | ±3Mvar | ±4Mvar | ±5Mvar | ±6Mvar |  | 3 |  | 江苏新编
518 | 单选 |  | 调相机 |  | 正常情况下，具备条件的调相机AVC子站均应投入（）模式。 | 远方控制模式 | 就地控制模式 | 在线控制模式 | 停用模式 |  | 1 |  | 江苏新编
519 | 单选 |  | 调相机 |  | 目前已投运的300Mvar调相机容量较大，多采用（）启动方式。 | 直接启动 | 电抗器降压异步启动 | 电动机启动 | SFC变频启动 |  | 4 |  | 江苏新编
520 | 单选 |  | 调相机 |  | 调相机差动保护不能反映下列哪种故障（） | 两相相间故障 | 三相短路故障 |  | 单相接地故障 |  | 3 |  | 江苏新编
521 | 单选 |  | 调相机 |  | 调相机并列操作要求并列点两侧相序相同，频率偏差在（）以内。 | 0.5Hz | 0.6Hz | 0.7Hz | 0.8Hz |  | 2 |  | 江苏新编
522 | 单选 |  | 调相机 |  | 调相机并列操作要求并列点两侧相序相同，电压偏差在（）以内。 | 25kV（±5%Un） | 30kV | 35kV | 40kV |  | 1 |  | 江苏新编
523 | 单选 |  | 调相机 |  | 调相机并列操作要求并列点两侧相序相同，相位差在（）以内。 | 8° | 9° | 10° | 11° |  | 3 |  | 江苏新编
524 | 单选 |  | 调相机 |  | 同步调相机是一种（）设备。 | 有功补偿 | 无功补偿 | 有功和无功补偿 |  |  | 2 |  | 江苏新编
525 | 单选 |  | 调相机 |  | 正常运行状态下，调相机无功出力由（）系统控制。 | SVG | SVC | SFC | AVC |  | 4 |  | 江苏新编
526 | 单选 |  | 调相机 |  | 调变组保护由所在的（）单位负责整定。 | 管理 | 运维 | 调度 | 检修 |  | 2 |  | 江苏新编
527 | 单选 |  | 调相机 |  | 调相机主变保护的中性点零流保护，由所属（）部门整定。 | 管理 | 运维 | 调度 | 检修 |  | 3 |  | 江苏新编
528 | 单选 |  | 调相机 |  | 调变组采用微机型成套保护装置，主、后备电量保护均按双重化配置，两套保护装置相互独立，非电量保护按（）配置 | “二取二”开入配置 | “三取二”开入配置 | “二取三”开入配置 | “三取一”开入配置 |  | 2 |  | 江苏新编
529 | 单选 |  | 调相机 |  | SFC启动的调相机从静止状态开始升速，当转速上升到（）r/min时，调相机进入惰转过程，退出SFC。 | 3000 | 3100 | 3150 | 4000 |  | 3 |  | 江苏新编
530 | 单选 |  | 调相机 |  | 调相机不允许无保护运行。正常运行时，应投入两套调变组保护和（）转子一点接地保护。 | 一套 | 两套 | 三套 | 四套 |  | 1 |  | 江苏新编
531 | 单选 |  | 调相机 |  | 投入运行的转子一点接地保护装置异常时，应采取（）方式投入另一套转子一点接地保护。 | 先投后退 | 先退后投 | 同时投退 | 投退顺序不影响 |  | 2 |  | 江苏新编
532 | 单选 |  | 调相机 |  | 调相机发生失磁故障时，调相机端电压、主变高压侧电压（）。 | 不变 | 升高 | 降低 | 振荡 |  | 3 |  | 江苏新编
533 | 单选 |  | 调相机 |  | 调相机在进行并列过程中，当断路器两侧电压方向为（），断口易发生闪络。 | 0° | 90° | 180° | 270° |  | 3 |  | 江苏新编
534 | 单选 |  | 调相机 |  | 调相机非全相运行时，将产生（）电流，从而产生相应的定子旋转磁场，烧坏调相机转子。 | 正序 | 负序 | 零序 |  |  | 2 |  | 江苏新编
535 | 单选 |  | 调相机 |  | 三次谐波电压比率保护与基波零序电压保护一起构成（）调相机定子绕组接地保护。 | 85% | 90% | 95% | 100% |  | 4 |  | 江苏新编
536 | 单选 |  | 调相机 |  | 调相机单相接地时会引起非故障相电位（）。 | 不变 | 升高 | 降低 | 振荡 |  | 2 |  | 江苏新编
537 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 柔性直流输电系统中必须有一端控制（ ） | 直流侧电压 | 交流侧电压 | 交流侧有功功率 | 交流系统频率 |  | 1 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P7
538 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 柔性直流输电系统中一般采用的电力电子器件是（ ） | 晶闸管 | IGBT | IGCT | GTO |  | 2 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P2
539 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 舟山多端柔性直流的主要应用场景为（ ） | 异步联网 | 改善电能质量 | 海上钻井平台供电 | 海岛供电 |  | 4 |  | 浙江
540 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 柔性直流输电系统中，每个IGBT换流阀都带有一个（ ） | 正并联晶闸管 | 反并联晶闸管 | 正并联二极管 | 反并联二极管 |  | 4 |  | 浙江
541 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 两电平电压源换流器采用的调制技术是（ ） | 脉冲宽度调制 | 载波移相调制 | 阶梯波调制 | 最近电平逼近调制 |  | 1 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P20
542 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 电容电压平衡控制在MMC的整个控制系统中属于（ ） | 站控层级 | 极控层级 | 阀控层级 | 桥控层级 |  | 3 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P143
543 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 柔性直流输电系统的基本控制方式是由外环功率控制器决定，以下不属于有功功率类物理量的是（ ） | 交流侧有功功率 | 直流侧电压 | 交流系统频率 | 交流侧电压 |  | 4 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P7
544 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 两电平柔性直流输电拓扑结构的缺点不包括（ ）。 | 高投切频率 | 交流侧波形差 | 电容器数量少 | 阀承受电压高 |  | 3 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P4
545 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 为了实现柔性直流输电换流器控制与交流系统电压同步，应在内环控制中配置（ ） | 电流控制 | 锁相环 | 电压控制 | 功率控制 |  | 2 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P13
546 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 直流保护、换流变压器保护宜采用（ ）的冗余设计。 | 双重化 | 多重化 | 三重化 | 单重化 |  | 3 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P14
547 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 对于柔性直流输电系统站内交流连接母线保护区主设备，一般可根据工程需要选择配置的保护功能不包括（ ） | 交流引线差动保护 | 阀侧零序过电压保护 | 启动电阻过流保护 | 变压器过激磁保护 |  | 4 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P16
548 | 单选 |  | 柔性直流 |  | （ ）控制应能自动解锁对应的换流阀，把直流电压升至预定值，然后保持一段时间，再把电压降下来，最后闭锁该换流阀。 | 空载加压控制 | 直流电压控制 | 有功功率控制 | 内环控制 |  | 1 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P12
549 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 在柔性直流输电保护中，直流保护装置的采样频率不应低于（ ） | 6kHz | 5kHz | 4kHz | 3kHz |  | 2 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P14
550 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 在柔性直流输电保护中，直流保护宜按照分区进行配置，其中极区是指（ ） | 包括换流变阀侧套管至桥臂电抗器网侧区域之间的所有设备 | 包括换流变压器与交流开关场相连的交流断路器之间区域的所有设备 | 包括换流变压器网侧与交流开关场相连的交流断路器之间区域的所有设备 | 从阀厅直流侧测点至对侧换流站之间串联的直流电抗器以及直流输电线路等设备 |  | 4 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P15
551 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 在柔性直流输电保护中，直流欠压过流保护主要检测（ ） | 在单极对称系统主接线中配置，主要检测直流线路或母线单极接地故障 | 直流线路接地故障，此保护作为直流线路保护的后备保护，尤其针对线路高阻接地故障 | 单极对称系统主接线中的直流线路正负极短路故障或双极对称系统主接线中的单极接地故障 | 直流线路出现过流的故障 |  | 3 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P16
552 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 在柔性直流输电保护中，直流电压不平衡保护（ ） | 在单极对称系统主接线中配置，主要检测直流线路或母线单极接地故障 | 直流线路接地故障，此保护作为直流线路保护的后备保护，尤其针对线路高阻接地故障 | 单极对称系统主接线中的直流线路正负极短路故障或双极对称系统主接线中的单极接地故障 | 直流线路出现过流的故障 |  | 1 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P16
553 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 在柔性直流输电保护中，直流线路纵差保护检测（ ） | 在单极对称系统主接线中配置，主要检测直流线路或母线单极接地故障 | 直流线路接地故障，此保护作为直流线路保护的后备保护，尤其针对线路高阻接地故障 | 单极对称系统主接线中的直流线路正负极短路故障或双极对称系统主接线中的单极接地故障 | 直流线路出现过流的故障 |  | 2 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P16
554 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 在柔性直流输电保护中，直流过流保护主要检测（ ） | 在单极对称系统主接线中配置，主要检测直流线路或母线单极接地故障 | 直流线路接地故障，此保护作为直流线路保护的后备保护，尤其针对线路高阻接地故障 | 单极对称系统主接线中的直流线路正负极短路故障或双极对称系统主接线中的单极接地故障 | 直流线路出现过流的故障 |  | 4 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P16
555 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 在柔性直流输电保护中，极差动保护主要检测（ ） | 在单极对称系统主接线中配置，主要检测直流线路或母线单极接地故障； | 直流线路接地故障，此保护作为直流线路保护的后备保护，尤其针对线路高阻接地故障； | 单极对称系统主接线中的直流线路正负极短路故障或双极对称系统主接线中的单极接地故障 | 极区内接地故障 |  | 4 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P16
556 | 单选 |  | 柔性直流 |  | 柔性直流输电控制保护装置设备的技术性能稳定性要求，设备平均无故障间隔时间（MTBF），满足（ ） | >20000h | >30000h | >40000h | >50000h |  | 1 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P17

## 多选
序号 | 题目类型 | 所属专业 | 题目分类 | 题目难度 | 题目 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 选项6 | 参考答案 | 是否有效 | 题目来源 | 说明
1 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电流互感器不能满足 10%误差要求时可采取的措施有（ ）。 | 增大二次电缆截面 | 增大电流互感器一次额定电流 | 改用容量大的互感器 | 串接备用电流互感器 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
2 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 电压互感器的基本误差有（ ）。 | 电压误差 | 角度误差 | 测量误差 |  |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
3 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电力系统振荡与短路的区别是（ ）。 | 振荡时系统各点电流和电压值均作往复运动，而短路时电流和电压值是突变的 | 振荡时系统电流和电压值是突变的，而短路时电流和电压值均作往复运动 | 振荡时系统各电流和电压之间的相位角是随功角的变化而变化，而短路时电流和电压 之间的相位角是基本不变的 | 振荡时电流和电压之间的相位角是基本不变的，而短路时各电流和电压之间的相位角 是随功角的变化而变化 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
4 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 对振荡闭锁的基本要求是（ ）。 | 系统发生振荡而没有故障时，应可靠地将保护闭锁 | 在保护范围内发生短路故障的同时，系统发生振荡，闭锁装置将保护闭锁，不允许保 护动作 | 继电保护在动作过程中系统出现振荡，闭锁装置不应干预保护动作 |  |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
5 | 多选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 各种类型短路的电压分布规律是（ ）。 | 正序电压越靠近电源数值越高 | 负序电压越靠近电源数值越高 | 零序电压越靠近短路点越高 | 零序电压越靠近电源数值越高 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
6 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 从保护原理上讲，不受系统振荡影响的保护有（ ）。 | 距离保护 | 电流差动保护 | 零序方向保护 | 电流速断保护 |  |  | 2,3 | 是 | 江苏省
7 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 超范围闭锁式纵联保护跳闸的条件是（ ）。 | 正方向元件动作 | 反方向元件不动作 | 没有收到高频信号 | 收到一定时间的高频信号后信号消失 |  |  | 1,2,4 | 是 | 江苏省
8 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 简单 | 对于高压侧有电源的降压自耦变，过负荷保护一般装于（ ）。 | 高压侧 | 中压侧 | 低压侧 | 公共绕组 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
9 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 在重合闸装置中闭锁重合闸的措施有（ ）。 | 手动跳闸，直接闭锁重合闸 | 不经重合闸的保护跳闸时，闭锁重合闸 | 停用重合闸方式时，直接闭锁重合闸 | 断路器气压或液压降低到不允许重合闸时，闭锁重合闸 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
10 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 简单 | 变压器比率制动的差动继电器主要特点是（ ）。 | 区外故障不平衡电流增加，使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值 | 为了内部故障时提高保护的灵敏度 | 为了躲避励磁涌流 |  |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
11 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 正常运行的电力系统，出现非全相运行，非全相运行线路上可能会误动的继电器是（ ）。 | 差动继电器 | 负序功率方向继电器 | 零序功率方向继电器 | 零序电流继电器 |  |  | 2,3,4 | 是 | 江苏省
12 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电力系统振荡时，电压最低的一点是振荡中心，振荡中心的位置是（ ）。 | 当系统各元件阻抗角相等时，在一定运行方式下位置固定与两侧等效电动势夹角大小 无关 | 系统运行方式一定时，位置是固定不变的 | 当系统各元件阻抗角不相等时，在一定运行方式下位置固定与两侧等效电动势夹角而 发生变化 |  |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
13 | 多选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 小电流接地系统当发生单相接地时，其余两相的电压数值变化为（ ）。 | 其他两相电压幅值升高 sqrt（3）倍 | 其他两相电压幅值降低 sqrt（3）倍 | 超前相电压并向落后相移 30° | 落后相电压并向超前相移 30° |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
14 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 距离继电器的极化电压带记忆的作用是（ ）。 | 提高灵敏度 | 使选择性加强 | 消除动作死区 | 改善保护动作方向特性 |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
15 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 电力系统继电保护的基本性能要求是（ ）。 | 可靠性 | 选择性 | 快速性 | 灵敏性 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
16 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 运行中的电气设备，系指（ ）的电气设备。 | 全部带有电压 | 部分带有电压 | 一经操作即带有电压 |  |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
17 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 500KV 系统主变保护双重化配置是指两套主保护的（ ）均彼此独立。 | 交流电流，电压 | 出口跳闸 | 直流电源 | 保护通道 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
18 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电流互感器的二次负载包括（ ）。 | 二次设备（保护、表计、辅助设备等）的电流线圈的电阻 | 二次电流电缆回路电阻 | 电流互感器的二次线圈的电阻 | 连接点的接触电阻 |  |  | 1,2,4 | 是 | 江苏省
19 | 多选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 母差保护在二次回路测量电阻偏大时可采取（ ）措施。 | 减小变比 | 增大变比 | 增大导线截面 | 减小导线截面 |  |  | 2,3 | 是 | 江苏省
20 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 对于高频闭锁式保护，如果由于某种原因使高频通道不通，则（ ）。 | 区内故障时能够正确动作 | 功率倒向时可能误动作 | 区外故障时可能误动作 | 区内故障时可能拒动 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
21 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 超高压输电线单相接地两侧保护动作单相跳闸后，故障点有潜供电流，潜供电流大 小与多种因素有关，正确的是：（ ）。 | 与线路电压等级有关 | 与线路长度有关 | 与负荷电流大小有关 | 与故障点位置有关 | 与故障点的过渡电阻大小有关 |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
22 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电力系统短路故障，由于一次电流过大，电流互感器发生饱和，从故障发生到出现 电流互感器饱和，称 TA 饱和时间 tsat，下列说法对的是：（ ）。 | 减少 TA 二次负载阻抗使 tsat 减小 | 减少 TA 二次负载阻抗使 tsat 增大 | TA 剩磁越大，可使 tsat 减小 | tsat 与短路故障时的电压相角无关 |  |  | 2,3 | 是 | 江苏省
23 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电力系统振荡时，两侧等值电动势夹角 δ 作 0～360°变化，其电气量变化特点为：（ ）。 | 离振荡中心愈近，电压变化越大 | 测量阻抗中的电抗变化率大于电阻变化率 | 测量阻抗中的电阻变化率大于电抗变化率 | δ 偏离 180°愈大，测量阻抗变化率愈小 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
24 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 困难 | 在超高压电网中的电压互感器，可视为一个变压器，就零序电压来说，下列正确的是（ ）。 | 超高压电网中发生单相接地时，一次电网中有零序电压，所以电压互感器二次星型侧出现零序电压 | 电压互感器二次星型侧发生单相接地时，该侧出现零序电压，因电压互感器相当于一 个变压器，所以一次电网中也有零序电压 | 电压互感器二次星型侧发生单相接地时，该侧无零序电压，所以一次电网中也无零序电压 | 电压互感器二次星型侧发生单相接地时，该侧有零序电压，而一次电网中没有零序电压 |  |  | 1,4 | 是 | 江苏省
25 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 微机保护中采用的差分算法，其正确的是：（ ）。 | 可有效抑制非周期分量电流的影响 | 有一定抑制高次谐波电流的作用 | 有放大高次谐波电流的作用 |  |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
26 | 多选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 电力系统短路故障时，电流互感器饱和是需要时间的，这饱和时间与下列因素有关 的是（ ）。 | 电流互感器剩磁越大，饱和时间越长 | 二次负载阻抗减小，可增长饱和时间 | 饱和时间受短路故障时电压初相角影响 | 饱和时间受一次回路时间常数影响 |  |  | 2,3,4 | 是 | 江苏省
27 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 定期检验分为（ ）。 | 全部检验 | 部分检验 | 用装置进行断路器跳合闸检验 | 带负荷试验 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
28 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 对新安装的变压器保护在变压器启动时的试验有（ ）。 | 带负荷校验 | 测量差动保护不平衡电流 | 变压器充电合闸试验 | 测量差动保护的制动特性 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
29 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 二次回路的电路图按任务不同可分为（ ）。 | 原理图 | 展开图 | 安装接线图 | 端子排图 | 出厂屏柜图 |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
30 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 高压线路自动重合闸应（ ）。 | 手动跳−合闸应闭锁重合闸 | 手动合闸故障只允许一次重合闸 | 重合永久故障开放保护加速逻辑 | 远方跳闸起动重合闸 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
31 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | CT 二次绕组接线系数 Kjx=sqrt（3）的有（ ）。 | 星形接线 | 不完全星形接线 | 三角形接线 | 两相差电流接线 |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
32 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 用分路试停的方法查找直流接地有时查找不到，可能是由于（ ）。 | 分路正极接地 | 分路负级接地 | 环路供电方式合环运行 | 充电设备或蓄电池发生直流接地 |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
33 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 带时限速断保护的保护范围是（ ）。 | 本线全长 | 下线始端一部分 | 下线全长 |  |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
34 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 在一次设备运行而停用部分保护进行工作时，应特别注意（ ）。 | 注意断开不经连接片的跳闸线 | 注意断开不经连接片的合闸线 | 注意断开不经连接片的.与运行设备有关的连线 | 注意断开电流回路 | 注意短接电压回路 |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
35 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 负载与电源连接的原则：一是保证负载得到额定电压，二是尽量使三相负载对称分 布。无论是三相交流电源还是三相负载都有星形（Y）和三角形（△）两种连接方式。因此， 三相电路可能实现的连接方式共有（ ）种连接。 | Y−Y | Y−△ | △−Y | △−△ |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
36 | 多选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 小电流接地系统发生单相接地时，有（ ）。 | 接地电流很小 | 线电压对称 | 非故障相电压升高至 sqrt（3）倍 | 没有负序电压分量 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
37 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 位置“不对应”原理是指（ ）。 | 控制开关的位置与断路器的位置不对应 | 双位置继电器的位置与断路器的位置不对应 | 合闸位置继电器与断路器的位置不对应 | 分闸位置继电器与断路器的位置不对应 | 合闸位置继电器与分闸位置继电器的不对应 |  | 1,2 | 是 | 江苏省
38 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 35kV 中性点不接地电网中，线路相间短路保护配置的原则是（ ）。 | 当采用两相式电流保护时，电流互感器应装在各出线同名相上 | 保护装置采用远后备方式 | 如线路短路会使发电厂厂用电母线.主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低 于额定电压的50%～60%时，应快速切除故障 | 线路相间短路保护必须按三段式配置 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
39 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 电流速断保护的特点是（ ）。 | 接线简单，动作可靠 | 切除故障快，但不能保护线路全长 | 保护范围受系统运行方式变化的影响较大 | 保护范围受系统中变压器中性点接地数目变化影响较大 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
40 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 电气设备的二次回路包括（ ）。 | 测量.监视回路 | 控制.信号回路 | 继电保护和自动装置回路 | 操作电流回路 | 照明回路 |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
41 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 在超范围闭锁式方向纵联保护中设置了远方起动措施，其所起作用是（ ）。 | 可方便地对高频通道进行试验 | 可防止区外短路故障时一侧起动元件因故未起动造成保护的误动 | 可防止单侧电源线路内部短路故障时保护的拒动 |  |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
42 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 小接地电流系统的零序电流保护，可利用（ ）电流作为故障信息量。 | 网络的自然电容电流 | 消弧线圈补偿后的残余电流 | 人工接地电流（此电流不宜大于 10～30A，且应尽可能小） | 单相接地故障的暂态电流 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
43 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 多绕组电流互感器及其二次线圈接入保护回路的接线原则，下面正确的是（ ）。 | 装小瓷套的一次端子应放在母线侧 | 保护接入的二次线圈分配，应特别注意避免当一套线路保护停用而线路继续运行时出 现电流互感器内部故障时的保护死区 | 一个绕组三相只允许有一个接地点 | 保护与测量可以合用一个绕组 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
44 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 长线的分布电容影响线路两侧电流的（ ）。 | 大小 | 相位 | 频率 | 方向 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
45 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 当采用单相重合闸装置时，应考虑到哪些情况下（ ）出现的非全相运行。 | 重合闸过程中 | 单相重合闸装置拒动 | 开关偷跳 | 开关低气压 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
46 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 电力系统发生全相振荡时，（ ）不会发生误动。 | 阻抗元件 | 分相电流差动元件 | 电流速断元件 | 零序电流速断元件 |  |  | 2,4 | 是 | 江苏省
47 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 纵联保护的信号有（ ）。 | 闭锁信号 | 允许信号 | 跳闸信号 | 微波信号 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
48 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 高频同轴电缆的屏蔽层除起屏蔽作用外，同时又是保护通道的回程导线，应当在（ ）接地。 | 两端 | 单端 | 100mm2 接地铜排 | 开关站 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
49 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | RCS—902A 保护中振荡闭锁分为以下几个部分，任意一个动作均可开放保护（ ）。 | 起动开放元件 | 不对称故障开放元件 | 对称故障开放元件 | 非全相运行开放元件 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
50 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 困难 | 耦合电容器在高频保护中的作用是（ ）。 | 耦合电容器是高频收发信机和高压输电线路之间的重要连接设备 | 耦合电容器对工频电流具有很大的阻抗，可防止工频高电压对收发信机的侵袭 | 耦合电容器与结合滤波器组成带通滤过器，使高频信号顺利通过 | 耦合电容器具有匹配阻抗的作用 | 耦合电容器具有放大高频信号的作用 |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
51 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | RCS−902A 型成套保护装置中含（ ）元件为主体的纵联保护。 | 工频变化量方向 | 零序方向 | 距离元件 | 负序方向 |  |  | 2,3 | 是 | 江苏省
52 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 高频保护通道的总衰耗包括（ ）。 | 包括输电线路衰耗 | 阻波器分流衰耗 | 结合滤波器衰耗 | 耦合电容器衰耗 | 高频电缆衰耗等 |  | 1,2,3,4,5 | 是 | 江苏省
53 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 对 220kV 及以上选用单相重合闸的线路，无论配置一套或两套全线速动保护，（ ）动作后三相跳闸不重合。 | 后备保护延时段 | 相间保护 | 分相电流差动保护 | 距离保护速断段 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
54 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 高压线路自动重合闸装置的动作时限应考虑（ ）。 | 故障点灭弧时间 | 断路器操作机构的性能 | 保护整组复归时间 | 电力系统稳定的要求 |  |  | 1,2,4 | 是 | 江苏省
55 | 多选 | 继电保护 |  |  | 允许式纵联保护有（ ）。 | 欠范围允许式 | 超范围允许式 | 三相 | 直跳 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
56 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 电网保护对功率方向继电器有（ ）要求。 | 能对地判断短路功率方向 | 有很高的灵敏度 | 继电器的固有动作时限小 | 要求所有功率方向继电器均采用 0°接线 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
57 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | RCS—902A 包括（ ）。 | 以纵联距离和零序方向元件为主体的快速主保护 | 由工频变化量距离元件构成的快速一段保护 | 由三段式相间和接地距离保护 | 二个延时段零序方向过流保护 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
58 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 结合滤波器在高频保护中的作用是（ ）。 | 结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器，使传输频带内的高频信号畅通无阻， 对传输频带外的信号呈现很大阻抗 | 使输电线路的波阻抗与高频电缆的波阻抗相匹配，减小高频信号的衰耗 | 使高频收信机收到的高频功率最大 | 进一步使高频收发信机与高压线路隔离，以保证高频收发信机及人身的安全 | 可增大发信机的发信功率 |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
59 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 220kV线路保护中闭锁重合闸的有（ ）。 | 零序三段动作 | 手合或合闸于故障线路跳闸 | 单跳不返回三跳−单相运行三跳 | TV 断线时跳闸 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
60 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 综合重合闸的运行方式及功能有（ ）。 | 综合重合闸方式，功能是：单相故障，跳单相，单相重合（检查同期或检查无压）， 重合于永久性故障时跳三相。相间故障，跳三相重合三相，重合于永久故障时跳三相 | 三相重合闸方式，功能是：任何类型的故障都跳三相，三相重合（检查同期或检查无 压），重合于永久性故障时跳三相 | 单相方式，功能是：单相故障时跳单相，单相重合，相间故障时三相跳开不重合 | 停用方式，功能是：任何故障时都跳三相，不重合 | 检无压方式，任何故障后检测线路无压后重合 |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
61 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 困难 | 提高高频通道余量的主要措施是（ ）。 | 适当提高发信机的发信功率 | 降低工作频率以减少衰耗，对于长线路可考虑采用70kHz 以下的频率 | 合理选用收信起动电平 | 选用双频收发信机 | 使用差接网络 |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
62 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 中等 | 高频信号的衰耗主要分为（ ）种。 | 工作衰耗 | 传输衰耗 | 反射衰耗 | 分流衰耗 | 跨越衰耗 |  | 1,2,3,4,5 | 是 | 江苏省
63 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 微机保护中采用的全周积分算法，说法正确的是（ ）。 | 有滤去高次谐波电流的作用，并且随采样点数的增大滤波作用也增大 | 有一定抑制非周期分量的作用，但作用并不十分明显 | 计算出的电压或电流值随采样频率的增高，准确度也相对增大 |  |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
64 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 对解决线路高阻接地故障的切除问题，可以选择（ ）。 | 分相电流差动保护 | 高频距离保护 | 高频零序保护 | 零序电流保护 |  |  | 1，3,4 | 是 | 江苏省
65 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 220kV 大接地电流系统中带负荷电流某线路断开一相，其余线路全相运行，下列正确的是（ ）。 | 非全相线路中有负序电流，全相运行线路中无负序电流 | 非全相线路−全相运行线路中均有负序电流 | 非全相线路中的负序电流不小于全相运行线路中的负序电流 | 非全相线路中有零序电流 |  |  | 2,3,4 | 是 | 江苏省
66 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 综合比相阻抗继电器中采用的相量是（ ）。 | 工作电压 | 带记忆功能的正序电压 | 负序电压 | 零序电压 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
67 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 在不计负荷电流情况下，带有浮动门槛的相电流差突变量起动元件，下列情况正确的是（ ）。 | 双侧电源线路上发生各种短路故障，线路两侧的元件均能起动 | 单侧电源线路上发生相间短路故障，当负荷侧没有接地中性点时，负荷侧元件不能起动 | 单侧电源线路上发生接地故障，当负荷侧有接地中性点时，负荷侧元件能起动 | 系统振荡时，元件不动作 |  |  | 1,2,4 | 是 | 江苏省
68 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 某条 220kV 输电线路，保护安装处的零序方向元件，其零序电压由母线电压互感 器二次电压的自产方式获取，正确正向零序方向元件来说，当该线路保护安装处Ａ相断线时， 下列说法正确的是（ ）（说明：−j80 表示容性无功） 。 | 断线前送出 80−j80MVA 时，零序方向元件动 | 断线前送出 80+j80MVA 时，零序方向元件动作 | 断线前送出−80−j80MVA 时，零序方向元件动作 | 断线前送出−80+j80MVA 时，零序方向元件动作 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
69 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 超范围闭锁式纵联距离保护中，设有远方起动发信措施，其作用的正确说法是（ ）。 | 提高内部短路故障时对动作的可靠性 | 防止区内故障时靠近故障点侧起动发信元件因故未动作带来的拒动 | 便于通道试验检查 | 防止区外故障时靠近故障点侧起动发信元件因故未动作带来的误动 |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
70 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | MN 线路上装设了超范围闭锁式方向纵联保护，若线路 M 侧的结合滤波器的放电 间隙击穿，则可能出现的结果是（ ）。 | MN 线路上发生短路故障时，保护拒动 | MN 线路外部发生短路故障，两侧保护误动 | N 侧线路外部发生短路故障，M 侧保护误动 | M 侧线路外部发生短路故障，N 侧保护误动 |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
71 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 困难 | 微机线路保护装置对直流电源的基本要求是（ ）。 | 额定电压 220或110V | 允许偏差−15%～＋10% | 纹波系数不大于2% | 额定容量大于50W |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
72 | 多选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 在 AB 相故障时，当用电流选相元件，（ ）相选相会动。 | A 相 | B 相 | C 相 | AB 相 |  |  | 1,2,4 | 是 | 江苏省
73 | 多选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 比率差动构成的国产母线差动保护中，若大差电流不返回，其中有一个小差动电流 动作不返回，母联电流越限，则可能的情况是：（ ）。 | 母联断路器失灵 | 短路故障在死区范围内 | 母联电流互感器二次回路断线 | 其中的一条母线上发生了短路故障，有电源的一条出线断路器发生了拒动 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
74 | 多选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 双母线母差保护中复合电压闭锁元件包含（ ）。 | 低电压 | 电压突变 | 负序电压 | 零序电压 |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
75 | 多选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 一次接线为 1 个半断路器接线时，微机型母线保护不必装设（ ）。 | 低电压闭锁元件 | TA 断线闭锁元件 | 复合电压闭锁元件 | 辅助变流器 |  |  | 1,3，4 | 是 | 江苏省
76 | 多选 | 继电保护 | 母线 | 困难 | 对于220kV双母线接线方式的变电所，当某一出线发生故障且断路器拒动时，应由（ ）切除电源。 | 失灵保护 | 母线保护 | 对侧线路保护 | 上一级后备保护 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
77 | 多选 | 继电保护 | 母线 | 中等 | 双母线接线方式下，线路断路器失灵保护由哪几部分组成（ ）。 | 保护动作触点 | 电流判别元件 | 电压闭锁元件 | 时间元件 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
78 | 多选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 发生母线短路故障且故障后电流互感器饱和时，关于电流互感器二次侧电流的特点，以下说法正确的是（ ）。 | 直流分量大 | 暂态误差大 | 二次电流最大值不在短路最初时刻 | 与一次短路电流成线性关系 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
79 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 困难 | 220/110/35kV 自耦变压器，中性点直接接地运行，下列说法正确的是：（ ）。 | 中压侧母线单相接地时，中压侧的零序电流一定比高压侧的零序电流大 | 高压侧母线单相接地时，高压侧的零序电流一定比中压侧的零序电流大 | 高压侧母线单相接地时，可能中压侧零序电流比高压侧零序电流大，这取决于中压侧 零序阻抗的大小 | 中压侧母线单相接地时，可能高压侧零序电流比中压侧零序电流大，这取决于高压侧 零序阻抗的大小 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
80 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 某超高压降压变装设了过励磁保护，引起变压器过励磁的可能原因是：（ ）。 | 变压器低压侧外部短路故障切除时间过长 | 变压器低压侧发生单相接地故障非故障相电压升高 | 超高压电网电压升高 | 超高压电网有功功率不足引起电网频率降低 | 超高压电网电压升高，频率降低 |  | 3,4,5 | 是 | 江苏省
81 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 变压器空载合闸时有励磁涌流出现，其励磁涌流的特点为：（ ）。 | 含有明显的非周期分量电流 | 波形出现间断.不连续，间断角一般在 65°以上 | 含有明显的 2 次及偶次谐波 | 变压器容量愈大，励磁涌流相对额定电流倍数也愈大 | 变压器容量愈大，衰减愈慢 |  | 1,2,3,5 | 是 | 江苏省
82 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 变压器空载合闸或外部短路故障切除时，会产生励磁涌流，关于励磁涌流的说法正确的是：（ ）。 | 励磁涌流总会在三相电流中出现 | 励磁涌流在三相电流中至少在两相中出现 | 励磁涌流在三相电流中可在一相电流中出现，也可在两相电流中出现，也可在三相电 流中出现 | 励磁涌流与变压器铁芯结构有关，不同铁芯结构的励磁涌流是不同的 | 励磁涌流与变压器接线方式有关 |  | 2,4,5 | 是 | 江苏省
83 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 困难 | 高.中.低侧电压分别为 220KV.110KV.35KV 的自耦变压器，接线为 YN，yn，d，高压侧与中压侧的零序电流可以流通，就零序电流来说，下列说法正确的是：（ ）。 | 中压侧发生单相接地时，自耦变接地中性点的电流可能为 0 | 中压侧发生单相接地时，中压侧的零序电流比高压侧的零序电流大 | 高压侧发生单相接地时，自耦变接地中性点的电流可能为 0 | 高压侧发生单相接地时，中压侧的零序电流可能比高压侧的零序电流大 |  |  | 2,3,4 | 是 | 江苏省
84 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 简单 | 变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的（ ）。 | 变比相等 | 短路电压相等 | 绕组接线组别相同 | 中性点绝缘水平相当 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
85 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 变压器差动保护防止励磁涌流的措施有（ ）。 | 采用二次谐波制动 | 采用间断角判别 | 采用五次谐波制动 | 采用波形对称原理 |  |  | 1,2,4 | 是 | 江苏省
86 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 500kV 变压器用作接地故障的后备保护有（ ）。 | 零序电流保护 | 零序方向过电流保护 | 公共绕组零序过电流保护 | 复压过电流保护 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
87 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 简单 | 电力系统继电保护运行统计评价范围里有：（ ）。 | 发电机.变压器的保护装置 | 安全自动装置 | 故障录波器 | 站内直流电源系统 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
88 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 以下正确单侧电源线路的自动重合闸方式的选择，正确的是（ ）。 | 通常采用一次重合闸 | 通常采用二次重合闸 | 由几段串联线路构成的电力网，可采用带前加速的重合闸方式 | 由几段串联线路构成的电力网，顺序重合闸方式 |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
89 | 多选 | 继电保护 | 基础知识 | 简单 | 工作票许可手续完成后，工作负责人应完成下列（ ）事项，才可以开始工作。 | 交待带电部位和现场安安全措施 | 告知危险点 | 履行确认手续 | 向工作班成员交待工作内容.人员分工 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
90 | 多选 | 继电保护 | 线路 | 中等 | 保护装置同时满足下列（ ）条件重合闸才允许充电。 | 停用重合闸退出 | 压力低闭锁重合闸 | TWJA.B.C=0 | 无外部闭锁重合闸开入 |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
91 | 多选 | 继电保护 | 变压器 | 中等 | 空充变压器时，由于铁芯的饱和，会产生励磁涌流，影响励磁涌流大小的因素有（ ）。 | 电源电压 | 合闸角 α | 接地方式 | 剩磁 |  |  | 1,2,4 | 是 | 江苏省
92 | 多选 | 继电保护 | 故障分析 | 中等 | 对于同一系统，若零序阻抗大于正序阻抗，则同一点上发生的单相短路接地.两相 短路.两相接地短路.三相短路，其正序电流分量满足（ ）。 | 三相短路等于两相短路的 2 倍 | 三相短路大于单相短路的 3 倍 | 两相接地短路大于三相短路 | 单相短路小于两相接地短路 |  |  | 1,2,4 | 是 | 江苏省
93 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | “直采直跳”指的是（ ）信息通过点对点光纤进行传输。 | 跳、合闸信号 | 启动失灵保护信号 | 保护远跳信号 | 电流、电压数据 |  |  | 1,4 | 是 | 江苏省
94 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 网络传输延时主要包括（ ）几个方面。 | 交换机存储转发延时 | 交换机交换延时 | 光缆传输延时 | 交换机排队延时 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
95 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | SNTP具有的工作模式有（ ）。 | 服务器/客户端模式 | 发布/订阅模式 | 组播模式 | 广播模式 |  |  | 1,4 | 是 | 江苏省
96 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站交换机VLAN配置的必要性为（ ）。 | 减轻交换机和装置的负载 | 采用VLAN技术，有效隔离网络流量 | 安全隔离，限制每个端口只收所需报文，避免无关信号干扰 | 控制数据流向，提高网络可靠性、实时性 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
97 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 关于过程层组网原则，下述说法正确的有（ ）。 | 过程层网络、站控层网络应完全独立配置 | 过程层网络和站控层网络可合并组网 | 继电保护装置采用双重化配置时，对应的过程层网络亦应双重化配置 | 数据流量不大时，过程层GOOSE和SV网络可考虑合并组网 |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
98 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 下列哪些是常用的光纤接口？（ ） | LC | PC | SC | ST |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
99 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | VLAN可以基于哪几种方式划分（ ）。 | 根据交换机端口划分 | 根据MAC地址划分 | 根据网络层地址划分 | 根据IP组播划分 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
100 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 直通式交换方式的缺点有哪些？（ ） | 因为数据包内容并没有被交换机保存下来，所以无法检查所传送的数据包是否有误，不能提供错误检测能力 | 在数据处理时延迟大，这是它的不足，但是它可以对进入交换机的数据包进行错误检测 | 由于没有缓存，不能将具有不同速率的输入/输出端口直接接通 | 当以太网交换机的端口增加时，交换矩阵变得越来越复杂，实现起来越来越困难 |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
101 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 提高站控层网络可靠性的措施有（ ）。 | 站控层采用独立双网，增加冗余链路，提高可靠性 | 定期检查ARP表，发现MAC和IP发生变化时，发告警信息 | 加强网络记录仪的分析和告警功能，网络流量出现异常时及时告警 | 间隔层装置的网络接口增加流量控制功能 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
102 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | IEC 61850的遥控方式有（ ）。 | 常规安全直接控制 | 常规的操作之前选择控制 | 增强安全的直接控制 | 增强安全的操作之前的选择控制 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
103 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 对于MMS服务说法正确的是（ ）。 | MMS中对事件一般采用URCB（无缓冲报告控制块）服务上送 | MMS中对于开入一般采用BRCB（带缓冲报告控制块）服务上送 | MMS中对告警一般采用BRCB（带缓冲报告控制块）服务上送 | MMS中对遥测信号一般采用URCB（无缓冲报告控制块）服务上送 |  |  | 2,3,4 | 是 | 江苏省
104 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 合并单元数据发送采样逻辑节点包括（ ）。 | PTRC | RREC | TCTR | TVTR |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
105 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 在制作全站系统配置文件SCD时，主要配置的部分是：（ ）。 | Communication | LLNO | Inputs | DataSets |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
106 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 以下选项属于报告服务触发条件的有（ ）。 | dchg（数据变化） | qchg（品质变化） | dupd（数据刷新） | integrity（周期） |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
107 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 在SCD文件中，以下（ ）参数应该唯一。 | APPID | IP地址 | SVID | MaxTime |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
108 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 逻辑节点LLN0里包含的内容有：（ ）。 | 数据集（Data Set） | 报告控制块（Report Control） | GOOSE控制块（GSE Control） | 定值控制块（Setting Control） | SMV控制块（SMV Control） |  | 1,2,3,4,5 | 是 | 江苏省
109 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | MMS协议可以完成下述哪些功能（ ）。 | 保护跳闸 | 定值管理 | 控制 | 故障报告上送 |  |  | 2,3,4 | 是 | 江苏省
110 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | SCD文件必须包含以下（ ）部分。 | Substation | Communication | IED | DataTypeTemplates |  |  | 2,3,4 | 是 | 江苏省
111 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 属于过程层访问节点的是（ ）。 | S1 | G1 | M1 | P1 |  |  | 2,3 | 是 | 江苏省
112 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 数据对象DO描述在哪些字段内体现？（ ） | dU | desc | stVal | Mod |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
113 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | GOOSE接收机制中应检查哪些参数的匹配性？（ ） | APPID | Val | Q | GOID | GOCBRef |  | 1,4,5 | 是 | 江苏省
114 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | “远方修改定值”软压板只能在装置本地修改。“远方修改定值”软压板投入时，（ ）可远方修改。 | 软压板 | 装置参数 | 装置定值 | 定值区 |  |  | 2,3 | 是 | 江苏省
115 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 按照SCD文件IED设备命名规则，下列选项中属于过程层设备的是（ ）。 | PL2201 | PT2201 | IL2201 | ML2201 |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
116 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下列设备存在虚端子关联关系的有哪些？（ ） | PT2201 | PL2201 | IT2201 | MT2201 |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
117 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 合并单元的主要功能包括（ ）。 | 对采样值进行合并 | 对采样值进行同步 | 采样值数据的分发 | 开关遥控 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
118 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 关于合并单元的数据输出，下述说正确的有（ ）。 | 点对点模式下，合并单元采样值发送间隔离散值应不大于10μs | 采样值报文在合并单元输入结束到输出结束的总传输时间应小于1ms | 采样值报文传输至保护装置仅可通过点对点实现 | 采样值报文的规约满足IEC6044-8或者IEC61850-9-2规范 |  |  | 1,2,4 | 是 | 江苏省
119 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 关于合并单元时钟同步的要求，下述说法正确的有（ ）。 | 现阶段合并单元的同步方式主要为IRIG-B对时 | 合并单元守时要求失去同步时钟信号10min内守时误差小于4μs | 失去同步时钟信号且超出守时范围的情况下，应产生数据同步无效标志 | 失去同步时钟信号且超出守时范围的情况下，立即停止数据输出 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
120 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 合并单元的3个主要作用是（ ）。 | 数据合并 | 数据同步 | 数据发送 | 数据滤波 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
121 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下列说法正确的是（ ）。 | IEC60044-8数据传输采用点对点方式，传输延时固定 | IEC61850-9-2即可点对点传输数据，又可组网传输数据 | IEC60044-8即可点对点传输数据，又可组网传输数据 | IEC61850-9-2只能组网传输数据 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
122 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 关于合并单元的数据接口，下述说法正确的有（ ）。 | 合并单元输出DL／T 860．92的光纤以太网模块为多模 | 合并单元输出DL／T 860．92的光纤光波长为1 300nm，宜采用ST或LC接口 | 合并单元输出级联口、B码对时的光纤模块为多模 | 合并单元输出级联口、B码对时的光纤光波长范围为820～860nm (850nm)，采用ST接口 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
123 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 以下（ ）属于过程层设备。 | 合并单元 | 保护设备 | 智能终端 | 测控设备 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
124 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能组件一般包括（ ）。 | 智能终端 | 合并单元 | 状态监测IED |  |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
125 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 合并单元的运行异常信息需通过（ ）途径反映。 | 装置存储历史事件记录 | GOOSE告警状态 | 装置闭锁接点输出 | LED指示灯 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
126 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 以下关于某间隔合并单元检修压板与母线保护检修压板，以及母线保护间隔投入压板的说法正确的是（ ）。 | 间隔压板投入，检修状态不一致，告警闭锁保护 | 间隔压板投入，检修压板一致，不告警不闭锁保护 | 间隔压板退出，检修不一致，不告警，不闭锁保护 | 间隔压板退出，检修一致，不告警，不闭锁保护 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
127 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 合并单元数据发送采样逻辑节点包括（ ）。 | PTRC | RREC | TCTR | TVTR |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
128 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 合并单元发送数据给间隔层设备的同步原则是（ ）。 | 点对点—光纤直连—谁使用谁同步 | 点对点—光纤直连—谁发送谁同步 | 组网—经过交换机—谁发送谁同步 | 组网—经过交换机—谁使用谁同步 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
129 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 某合并单元的采样频率为4kHz，则（ ）。 | 采样值报文的样本计数范围为O～3999 | 采样值报文的样本计数范围为1～4000 | 同步秒脉冲时刻，采样点的样本计数应翻转置0 | 同步秒脉冲时刻，采样点的样本计数应翻转置1 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
130 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 下面那些地址是组播地址？（ ） | 01:2a:32:34:5c:54 | 87:33:45:f5:00:00 | 5c:66:7e:72:00:06 | 6b:12:34:3d:23:8a |  |  | 1,2,4 | 是 | 江苏省
131 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 以下（ ）是SV报文的MAC地址。 | 01-0c-cd-01-04-04 | 01-0c-cd-04-01-01 | 01-0c-cd-04-01-04 | 01-0c-cd-01-04-01 |  |  | 2,3 | 是 | 江苏省
132 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | GOOSE通信协议栈应用了ISO/OSI七层中的（ ）。 | 物理层 | 数据链路层 | 网络层 | 表示层 | 应用层 |  | 1,2,4,5 | 是 | 江苏省
133 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | IEC 61850系列标准中服务的实现主要分为（ ）三种。 | MMS服务 | GOOSE服务 | SMV服务 | 对时服务 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
134 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | GOOSE报文传输的可靠性主要由以下（ ）方面保证。 | 快速重发机制 | 报文中应携带“报文存活时间TAL” | 报文中应携带数据品质等参数 | 具备较高的优先级 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
135 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 关于GOOSE报文发送机制，下述说法正确的有（ ）。 | 在GOOSE数据集中的数据没有变化的情况下，stnum不变，sqnum递增 | 数据变位后的报文态号(stnum)增加，顺序号(sqnum)从零开始 | 根据GOOSE报文中的允许生存时间TATL来检测链路是否中断 | 两倍的报文允许生存时间TATL内没有收到正确的GOOSE报文，就认 为链路中断 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
136 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE可以传输以下（ ）信息。 | 智能终端的常规开入 | 跳闸、遥控、启动失灵、连锁 | 自检信息 | 实时性要求不高的模拟量，如环境温湿度、直流量 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
137 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下述关于GOOSE机制中的状态号和序列号的描述，正确的有（ ）。 | StNum范围(1-4 294 967 295)，状态改变一次+1，溢出后从1开始 | SqNum范围(0-4 294 967 295)，状态不变时，每发送一次+1，溢出后从1开始 | 装置重启，stNum、sqNum都从1开始 | 装置重启，stNum、sqNum都从0开始 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
138 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GOOSE订阅时应该匹配的参数是（ ）。 | 目的MAC | GOID | GOCBRef | DataSet |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
139 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下面逻辑节点（ ）是系统逻辑节点。 | LLN0 | LPHD | PTOC | PDIS |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
140 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 某220kV线路第一套合并单元故障不停电消缺时，可做的安全措施有（ ）。 | 退出该线路第一套线路保护SV接受压板 | 退出第一套母差保护该支路SV接受压板 | 投入该合并单元检修压板 | 断开该合并单元SV光缆 |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
141 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 220kV线路保护中，下列（ ）压板属于GOOSE软压板。 | 差动保护投入 | 停用重合闸 | 跳闸出口 | 失灵启动第一套母差 |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
142 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 采用基于IEC 61850-9-2点对点传输模式的智能变电站，若合并单元同期电压通道无效将对线路差动保护产生（ ）影响（假定线路差动保护只与间隔合并单元通信）。 | 没有任何影响 | 不检重合时，没有影响 | 检同期时，闭锁检同期 | 检无压时，闭锁检无压 |  |  | 2,3,4 | 是 | 江苏省
143 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 线路保护动作后，对应的智能终端没有出口，可能的原因是（ ）。 | 线路保护和智能终端GOOSE断链 | 线路保护和智能终端检修压板不一致 | 线路保护的GOOSE出口压板没有投 | 线路保护和合并单元检修压板不一致 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
144 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站线路保护接收合并器的两路AD采样数据，以下（ ）方式下保护需要闭锁出口。 | 第一路AD采样数据达到启动值，第二路AD采样数据未达到启动值 | 第一路AD采样数据未达到启动值，第二路AD采样数据达到启动值 | 两路AD采样数据均达到启动值，两者数值差异很大 | 两路AD采样数据均达到启动值，两者数值差异很小 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
145 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 采样值组网情况下，合并器的同步输入中断后，220kV光纤差动线路保护的（ ）保护元件可以继续正常运行。 | 距离 | 差动 | 重合闸 | 零序 |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
146 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 可以用GOOSE组网实现的是（ ）。 | 过负荷减载 | 主变压器闭锁备自投 | 主变压器保护跳分段 | 连锁信号 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
147 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | GPS装置的时钟由（ ）组成。 | 时间信号接收单元 | 时间保持单元 | 时间信号输出单元 |  |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
148 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | GOOSE事件时标采用（ ）作为标准时间。 | 北京时间 | 格林尼治时间 | UTC时间 | 本地时间 |  |  | 2,3 | 是 | 江苏省
149 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | IEEE1588对时系列包括（ ）时钟类型。 | OC(普通时钟) | BC(边界时钟) | TC(透明时钟) | GPS时钟 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
150 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站的网络对时方式包括（ ）。 | GPS对时 | SNTP对时 | IRIG．B对时 | IEC61588对时 |  |  | 2,4 | 是 | 江苏省
151 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站应配置一套时间同步子系统，主时钟支持（ ）和地面授时信号。 | 北斗导航系统 | 伽利略系统 | 全球定位系统GPS | 格洛纳斯系 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
152 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 关于B码对时的描述正确的是（ ）。 | B码对时精度能达到1us，并满足合并单元要求 | 智能变电站过程层一般采用光B码对时 | 电B码有直流B码和交流B码 | B码不需要独立的对时网 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
153 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能终端的自检项目主要包括（ ）。 | 出口继电器线圈自检 | 绝缘自检 | 控制回路断线自检 | 断路器位置不对应自检 | 参数自检 | 程序CRC自检 | 1,3,4,5,6 | 是 | 江苏省
154 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 智能变电站纯智能终端单元的IED模型文件ICD文件中不应包含（ ）。 | 报告控制块 | GOOSE发送控制块 | SMV发送控制块 | GOOSE连线 |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
155 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 以下（ ）属于变压器本体智能终端的跳闸方式。 | 遥控跳闸 | 非电量重动跳闸 | 非电量延时跳闸 | 手控跳闸 |  |  | 2,3 | 是 | 江苏省
156 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 变压器智能终端的通信中（ ）传送内容为空。 | GOOSE输入 | GOOSE输出 | SMV输入 | SMV输出 |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
157 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 关于合并单元与电子式互感器的接口，下述说法正确的有（ ）。 | 合并单元与电子式互感器之间的数字量采用串行数据传输 | 可采用异步方式(UART)传输，也可采用同步方式(曼彻斯特编码)传输 | 合并单元输入电子式互感器的光纤以太网模块为多模，多采用ST接口 | 有源式电子式互感器配套的合并单元需具备激光供能接口 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
158 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 电子式互感器一般包括（ ）。 | 一次传感器 | 一次转换器 | 传输系统 | 二次转换器 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
159 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 电子式电流互感器保护通道的额定二次输出值为（ ）。 | 2D41H | 11 585 | 463 | 01CFH |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
160 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 电子式电压互感器的额定二次输出值为（ ）。 | 2D41H | 11 585 | 463 | 01CFH |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
161 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站中，220kV母差保护宜设置（ ）GOOSE压板。 | 启动失灵接收软压板 | SV接收压板 | 失灵联跳发送软压板 | 跳闸（兼远跳、闭锁重合闸）GOOSE发送压板 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
162 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 在高压侧合并单元加三相正序5A电流，变压器保护装置却显示2.5A，可能的原因是（ ）。 | 合并单元中变比参数设置错误 | 主变保护装置中参数设置错误 | 合并单元故障 | 主变保护装置故障 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
163 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 对于直采直跳500kV智能站的500kV第一套主变保护进行缺陷处理时，二次安全措施包括（ ）。 | 退出该500kV第一套主变保护GOOSE启失灵，出口软压板，投入装置检修压板 | 退出220kV第一套母线保护该间隔GOOSE失灵接收软压板 | 如有需要可断开该500kV第一套主变保护背板光纤 | 退出该500kV第一套主变保护各侧SV接收软压板 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
164 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 采用基于IEC 61850-9-2点对点采样传输模式的智能变电站，仅高压侧合并单元投检修将对主变压器保护产生（ ）影响（假定主变压器为双绕组变压器，主变压器保护仅与高低侧合并单元通信）。 | 闭锁差动保护 | 闭锁高压侧复压过流保护 | 闭锁高压侧零序过流保护 | 闭锁高压侧阻抗保护 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
165 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 对于母线保护，GOOSE输入量（ ）在GOOSE断链的时候必须置0。 | 失灵开入 | 刀闸位置开入 | 解除复压闭锁 | 开关位置开入 |  |  | 1,3 | 是 | 江苏省
166 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 母联合并单元输出数据无效，按规范化设计的母线保护应（ ）。 | 闭锁差动保护 | 闭锁母联失灵保护 | 自动置互联 | 闭锁母联过流保护 |  |  | 2,4 | 是 | 江苏省
167 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 对于内桥接线的桥开关备自投，需要接入下列（ ）GOOSE信号作为放电条件。 | 主变压器低后备保护 | 主变压器高后备保护 | 主变压器差动保护 | 主变压器非电量保护 |  |  | 2,3,4 | 是 | 江苏省
168 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 智能变电站跨间隔信息有（ ）。 | 启动母差失灵 | 母差远跳 | 线路保护动作 | 线路保护重合闸 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
169 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 保护装置与智能终端采用GOOSE双网通信，保护装置采集智能终端的开关位置，智能终端发给保护的A网报文中StNum=2、SqNum=100，开关位置为三相跳位，B网报文中StNum=2、SqNum=100，开关位置为三相合位，那么保护装置的开关位置为（ ）。 | 若A网先到，B网后到，则保护装置显示为三相跳位 | 若B网先到，A网后到，则保护装置显示为三相合位 | 若A网先到，B网后到，则保护装置显示三相跳位，然后显示三相合位 | 若B网先到，A网后到，则保护装置显示三相合位，然后显示三相跳位 |  |  | 1,2, | 是 | 江苏省
170 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能化变电站线路保护装置故障检修时，更换那些插件需要重新从SCD文件导出对应配置文件下装？（ ） | 电源插件 | 开入开出插件 | CPU插件 | MMI插件 |  |  | 3,4 | 是 | 江苏省
171 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下列开入类型在GOOSE开入检修不一致时应做无效处理的是（ ）。 | 远跳开入 | 闭重开入 | 启失灵开入 | 断路器位置和刀闸位置 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
172 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 主变本体智能终端接收主变档位信息可以采用（ ）。 | 档位直接开入方式 | 档位BCD编码开入方式 | 报文方式 | 图像识别方式 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
173 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 采用点对点9-2的智能站，任意侧相电流数据无效对主变保护产生何种影响（ ）（假定主变为两圈变，保护主变保护仅与高低侧合并单元通信）。 | 闭锁差动保护 | 闭锁本侧过流保护 | 闭锁本侧自产零序过流保护 | 闭锁本侧外接零序保护 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
174 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 智能变电站保护电流采样无效对线路保护的影响（ ）。 | 闭锁距离保护 | 闭锁差动保护 | 闭锁零序过流保护 | 闭锁TV断线过流 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
175 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 下列哪种情况下，智能终端会发闭锁重合闸命令？（ ） | 收到测控的GOOSE遥分命令 | 收到保护的TJQ命令 | 收到保护的TJR命令 | 闭锁重合闸硬开入动作 |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
176 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 检修压板投入时，保护应该如何处理（ ）。 | 点报警灯 | 上送带检修品质的数据 | 显示报警信息 | 闭锁所有保护功能 |  |  | 1,2,3 | 是 | 江苏省
177 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 线路采样数据失步的情况下，以下哪些保护会被闭锁？（ ） | 光纤纵差保护 | 母线差动保护 | 主变后备保护 | 失灵保护 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
178 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 简单 | 某220kV主变压器间隔停役检修时，在不断开光缆连接的情况下，可做的安全措施有（ ）。 | 投入该间隔两套主变压器保护、主变压器三侧合并单元和智能终端检修压板 | 退出该间隔两套主变压器保护启动失灵和解除复合电压闭锁软压板 | 退出两套主变压器保护跳分段和母联软压板 | 退出两套母差保护该支路启动失灵、SV接收和解除复合电压闭锁接收软压板 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
179 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 某220kV线路第一套保护装置故障不停电消缺时，可做的安全措施有（ ）。 | 退出第一套母差保护该支路启动失灵接收软压板 | 退出第一套线路保护SV接收压板 | 投入该装置检修压板 | 断开该装置GOOSE光缆 |  |  | 1,3,4 | 是 | 江苏省
180 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 某220kV母差一个支路SV接受压板退出时，母差应（ ）。 | 不计算该支路电流 | 该支路不发出SV中断告警 | 闭锁差动保护 | 发出装置告警 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
181 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 某保护单体调试时继电保护测试仪收不到保护发出的GOOSE信号，可能是因为（ ）。 | 继电保护测试仪与保护装置的检修状态不一致 | 保护装置的相关GOOSE输出压板没有投入 | 继电保护测试仪的GOOSE输入关联错误 | 保护装置GOOSE光口接线错误 |  |  | 2,3,4 | 是 | 江苏省
182 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 智能变电站系统中，如果需要截取监控系统与IED间的通信报文，可通过以下（ ）方式获得。 | 监控端口的镜像端口抓包 | 监控系统主机直接抓包 | 通过交换机任意端口抓包 | 都不是 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
183 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 在使用GOOSE跳闸的智能变电站中，（ ）可能导致保护动作但开关未跳闸。 | 智能终端检修压板投入，保护装置检修压板未投入 | 保护装置GOOSE出口压板未投入 | 智能终端出口压板未投入 | 保护到智能终端的直跳光纤损坏 |  |  | 1,2,3,4 | 是 | 江苏省
184 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 母线保护配置的间隔投入压板以下（ ）情况可退出。 | 备用间隔 | 间隔停电检修 | 间隔保护检修 | 间隔热备用 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
185 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 困难 | 关于检修GOOSE和SV的逻辑，下述说法正确的有（ ）。 | 检修压板一致时，对SV来说，保护认为合并单元的采样是可用的 | 检修压板一致时，对GOOSE来说，保护跳闸后，智能终端能出口跳闸 | 检修压板不一致时，对SV来说，保护认为合并单元的采样可用 | 检修压板不一致时，对GOOSE 来说，保护跳闸后，智能终端出口 |  |  | 1,2 | 是 | 江苏省
186 | 多选 | 继电保护 | 智能站 | 中等 | 以下哪几个是GOOSE报文的MAC地址？（ ） | 01-0c-cd-01-04-04 | 01-0c-cd-04-01-01 | 01-0c-cd-04-01-04 | 01-0c-cd-01-04-01 |  |  | 1,4 | 是 | 江苏省
187 | 多选 | 风电场应具备能力 | 新能源 | 易 | 风电场应符合DL/T1040的规定，具备参与电力系统(____)的能力。 | 调频 | 调峰 | 备用 | 调压 |  |  | 1,2,3,4 |  | 安徽 | GB/T 19963-2011风电场接入电力系统技术规定5.1.1/8.1
188 | 多选 | 正常运行情况下风电场有功功率变化最大限值 | 新能源 | 难 | 正常运行情况下风电场有功功率变化最大限值说法正确的是(____)。 | 风电场装机容量<30MW时，10min有功功率变化最大限值为装机容量/3MW | 风电场装机容量>150MW时，1min有功功率变化最大限值为装机容量/10MW | 风电场装机容量<30MW时，1min有功功率变化最大限值为3MW | 风电场装机容量>150MW时，10min有功功率变化最大限值为50MW |  |  | 3,4 |  | 安徽 | GB/T 19963-2011风电场接入电力系统技术规定5.2
189 | 多选 | 风电场功率预测基本要求 | 新能源 | 易 | 风电场应配置风电功率预测系统,系统具有(____)短期风电功率预测以及(____) 超短期风电功率预测功能。 | 0~72h | 15min~4h | 0~48h | 15min~8h |  |  | 1,2 |  | 安徽 | GB/T 19963-2011风电场接入电力系统技术规定6.1
190 | 多选 | 光伏发电站无功电源 | 新能源 | 易 | 光伏发电站的无功电源包括(____)。 | 光伏并网逆变器 | 无功补偿装置 | 线路阻抗 | 主变压器 |  |  | 1,2 |  | 安徽 | GB/T19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定6.1.1
191 | 多选 | 光伏发电站继电保护及安全自动装置 | 新能源 | 易 | 对光伏发电站送出线路,应在系统侧配置分段式(____)故障保护;有特殊要求时,可配置纵联电流差动保护。 | 相间 | 接地 | 三相 | 单相 |  |  | 1,2 |  | 安徽 | GB/T19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定12.3.2
192 | 多选 | 光伏发电站有功功率基本要求 | 新能源 | 易 | 光伏发电站应具备参与电力系统的(____)的能力。 | 调频 | 调峰 | 调压 | 故障保护 |  |  | 1,2,3 |  | 安徽 | GB/T19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定4.1.1/7.1
193 | 多选 | 无功控制 | 新能源 | 易 | 风电场无功控制对象包括（） | 电容器和电抗器 | 动态无功补偿装置 | 风电机组 | 主升压变压器 |  |  | 1,2,3,4 |  | 安徽 | NB/T 31083-2016风电场控制系统功能规范10.1
194 | 多选 | 光伏并网电能质量要求 | 新能源 | 易 | 光伏系统向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量应受控，在（ ）方面应满足实用要求并符合标准。 | 电压偏差 | 频率 | 谐波 | 功率因素 |  |  | 1,2,3,4 |  | 安徽 | GB/T 19939-2005光伏系统并网技术要求5
195 | 多选 | 涉网保护配置及基本要求 | 新能源 | 中 | 分布式电源经专线、 T 接、经开关站（配电室、箱变）接入 10kV（6kV）～35kV 配电网，用户高压总进线断路器处应配置（）。 | 阶段式（方向）过电流保护 | 故障解列 | 防孤岛保护 | 光纤纵差保护 |  |  | 1,2 |  | 安徽 | Q/GDW 11198-2014分布式电源涉网保护技术规范5.1/5.2/5.3
196 | 多选 | 涉网保护配置及基本要求 | 新能源 | 中 | 分布式电源经专线或T接接入380V配电网，用户侧低压进线开关及分布式电源出口处开关应具备（）功能。 | 短路瞬时、长延时保护 | 分励脱扣 | 欠压脱扣 |  |  |  | 1,2,3 |  | 安徽 | Q/GDW 11198-2014分布式电源涉网保护技术规范5.4
197 | 多选 | 控制系统相异技术 | 新能源 | 易 | 失速型风力发电机组控制系统常采用相异技术，即采用具有不同操作原理或不同类型器件的控制电路，可以减少故障的可能性和故障引起的危险。下列属于采用相异技术的有（） | 由联锁防护装置控制的常开和常闭触点的组合 | 电路中不同类型控制元件的运用 | 在冗余结构中机电和电子电路的组合 | 电和非电（如机械、液压、气压）系统的结合 |  |  | 1,2,3,4 |  | 安徽 | GB/T 19069-2017失速型风力发电机组控制系统技术条件4.8
198 | 多选 |  | UPFC |  | 潮流计算所用的UPFC静态模型，主要有哪几种？（） | 电源模型 | 功率注入模型 | 阻抗型模型 | 解耦型模型 |  |  | 1,2,3,4 |  | 上海 | 潮流计算所用的UPFC静态模型，主要有电源模型、功率注入模型、阻抗型模型、解耦型模型。
199 | 多选 |  | UPFC |  | UPFC安装位置的优化算法，大致可分为哪几类？（） | 差分进化算法 | 启发式算法 | 数学分析法 | 专家经验法 |  |  | 2,3,4 |  | 上海 | 差分进化算法是UPFC容量最优化算法
200 | 多选 |  | UPFC |  | UPFC的二次设备包括UPFC控制保护设备、后台工作站、交流保护设备、（）。 | 阀控制设备 | 电压测量装置 | 辅助系统 | 直流屏 |  |  | 1,3,4 |  | 上海 | 电压测量装置是UPFC的主设备之一
201 | 多选 |  | UPFC |  | 下列哪些是载波相移正弦脉宽调制技术（CPS-SPWM）的优点？（） | 各子模块开关频率相同，开关损耗均衡 | 开关频率低，开关损耗小 | 实时性好，等效频带较宽，控制精度高 | 硬件电路实现简单，算法简单 |  |  | 1,3 |  | 上海 | 载波相移正弦脉宽调制技术（CPS-SPWM）的优点：1）各子模块开关频率相同，开关损耗均衡； 2）实时性好，等效频带较宽，控制精度高。 缺点：1）硬件电路复杂，需借助FPGA； 2）开关损耗略大。
202 | 多选 |  | UPFC |  | 选择串联变压器的短路阻抗要综合哪几个方面的因素？ | 串联变压器短路阻抗能够将系统短路电流限制到要求值 | 正常工作时串联变压器上的电压损失不宜太大 | 考虑校验短路时母线上的剩余电压 | 需考虑串联变压器重量、尺寸和费用等因素 |  |  | 1,2,3,4 |  | 上海 | 选择串联变压器的短路阻抗要综合哪几个方面的因素？ 答：1）串联变压器短路阻抗能够将系统短路电流限制到要求值； 2）正常工作时串联变压器上的电压损失不宜太大； 3）考虑校验短路时母线上的剩余电压； 4）此外，短路阻抗值的选择还需考虑串联变压器重量、尺寸和费用等因素。
203 | 多选 |  | UPFC |  | 串联变压器参数选择原则是什么？ | 串联变压器电网侧绕组额定电压应在分析系统潮流分布、线路潮流调节范围以及线路最大允许电流基础上确定 | 串联变压器阀侧绕组额定电压应与换流器交流侧输出电压相匹配 | 串联变压器额定容量能够保证线路长期稳定运行 | 能够抑制系统短路电流 |  |  | 1,2,3,4 |  | 上海 | 串联变压器参数选择原则是什么？ 答：1）串联变压器电网侧绕组额定电压应在分析系统潮流分布、线路潮流调节范围以及线路最大允许电流基础上确定； 2）串联变压器阀侧绕组额定电压应与换流器交流侧输出电压相匹配； 3）串联变压器额定容量能够保证线路长期稳定运行； 4）能够抑制系统短路电流。
204 | 多选 |  | UPFC |  | 并联变压器参数选择的原则是什么？ | 并联变压器额定容量按换流器容量选择，即在满足有功功率传输的要求下，能够提供50%的无功支持，考虑并联变压器损耗、桥臂电抗器损耗后，并联变压器额定容量应大于换流器额定容量。 | 并联变压器连接交流系统侧电压与母线电压相等，阀侧电压与换流器交流侧电压匹配。 | 能够阻止零序电流在交直流系统间传递。 | 能够适应电网电压的波动。 |  |  | 1,2,3,4 |  | 上海 | 并联变压器参数选择的原则。 1）并联变压器额定容量按换流器容量选择，即在满足有功功率传输的要求下，能够提供50%的无功支持，考虑并联变压器损耗、桥臂电抗器损耗后，并联变压器额定容量应大于换流器额定容量。 2）并联变压器连接交流系统侧电压与母线电压相等，阀侧电压与换流器交流侧电压匹配。 3）能够阻止零序电流在交直流系统间传递。 4）能够适应电网电压的波动。
205 | 多选 |  | UPFC |  | 根据不同的研究目的，UPFC的数学模型有哪两种？ | 电磁暂态模型 | 机电暂态模型 | 高频数学模型 | 基频动态模型 |  |  | 1,2 |  | 上海 | UPFC的数学模型主要分为电磁暂态模型和机电暂态模型。
206 | 多选 |  | UPFC |  | 根据频率的大小，UPFC的数学模型有哪两种？ | 电磁暂态模型 | 机电暂态模型 | 高频数学模型 | 基频动态模型 |  |  | 3,4 |  | 上海 | 根据频率的大小,UPFC的数学模型可分为高频数学模型和基频动态模型。
207 | 多选 |  | UPFC |  | UPFC保护的变压器交流母线区保护通常配置交流母线差动保护、交流母线过流保护、交流零序电流保护、_________。 | 桥臂过流保护 | 断路器失灵保护 | 变压器差动保护 | 保护继电器（变压器非电量保护） |  |  | 2,3,4 |  | 上海 | UPFC保护的变压器交流母线区保护通常配置交流母线差动保护、交流母线过流保护、交流零序电流保护、断路器失灵保护、变压器差动保护、保护继电器（变压器非电量保护）。
208 | 多选 |  | UPFC |  | UPFC保护的换流器区保护通常配置哪些保护功能？ | 桥臂电抗器差动保护 | 阀差动保护 | 桥臂过流保护 | 桥臂环流保护 |  |  | 1,2,3,4 |  | 上海 | UPFC保护的换流器区保护通常配置桥臂电抗器差动保护、阀差动保护、桥臂过流保护、桥臂环流保护。
209 | 多选 |  | UPFC |  | 现有的UPFC稳态潮流模型主要有哪些？ | 综合模型 | 等效解耦模型 | 功率注入模型 | 相应的派生模型 |  |  | 1,2,3,4 |  | 上海 | 现有的UPFC稳态潮流模型主要有综合模型、等效解耦模型、功率注入模型，及其相应的派生模型。
210 | 多选 |  | UPFC |  | MMC均压包括____________________。 | 桥臂内子模块电容电压平衡 | 桥臂间电压平衡 | 内环电流控制 | 换流器储能控制 |  |  | 1,2,4 |  | 上海 | MMC均压包括桥臂内子模块电容电压平衡、桥臂间电压平衡和换流器储能控制。
211 | 多选 |  | 调相机 |  | 调相机AVC子站的控制模式包括（）。 | 远方控制模式 | 就地控制模式 | 在线控制模式 | 停用模式 |  |  | 1,2,4 |  | 江苏新编
212 | 多选 |  | 调相机 |  | 调变组保护包括（）。 | 调相机保护 | 调相机主变保护 | 励磁变保护 | 变频器保护 |  |  | 1,2,3 |  | 江苏新编
213 | 多选 |  | 调相机 |  | 调相机励磁变保护包括（）。 | 过励磁保护 | 差动保护 | 过流保护 | 非全相保护 |  |  | 2,3 |  | 江苏新编
214 | 多选 |  | 调相机 |  | 正常运行调相机发生失磁故障的原因包括（）。 | 灭磁开关误跳 | 转子回路短路 | 励磁电源故障 | 励磁调节器异常 |  |  | 1,2,3,4 |  | 江苏新编
215 | 多选 |  | 调相机 |  | 调相机转子一点接地保护的模式包括（）。 | 注入式 | 乒乓式 | 基波零序电压式 | 三次谐波电压式 |  |  | 1,2 |  | 江苏新编
216 | 多选 |  | 调相机 |  | 调相机失磁保护判据一般由（）组合而成。 | 无功反向判据 | 母线低电压判据 | 机端低电压判据 | 励磁低电压判据 |  |  | 1,2,3,4 |  | 江苏新编
217 | 多选 |  | 调相机 |  | 调相机差动保护能够反映下列哪些故障（）。 | 两相相间故障 | 三相短路故障 | 匝间短路故障 | 单相接地故障 |  |  | 1,2,4 |  | 江苏新编
218 | 多选 |  | 调相机 |  | 下面（）属于电网无功调整的手段。 | 调整发电机无功功率 | 调整调相机无功功率 | 调整无功补偿装置 | 自动低压减负荷 |  |  | 1,2,3,4 |  | 江苏新编
219 | 多选 |  | 调相机 |  | 以下关于调相机注入式定子接地保护说法正确的有（）。 | 与调相机运行工况无关 | 保护范围95%定子绕组 | 不受主变高压侧接地故障的影响 | 不会损坏定子绕组绝缘 |  |  | 1,3,4 |  | 江苏新编
220 | 多选 |  | 调相机 |  | 调相机没有原动机，不存在原动机与负载不匹配激发振荡现象，也不会超速，因此可取消（）保护。 | 失磁保护 | 失步保护 | 频率保护 | 逆功率保护 |  |  | 2,3,4 |  | 江苏新编
221 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 柔性直流输电接地设备的型式包括以下哪几种？（ ） | 联接变压器中性点接地电阻器 | 直流侧接地电阻器 | 星形联结电抗器接地设备 | 接地变压器设备 |  |  | 1,2,3,4 |  | 浙江 | 出处：《GB/T 37012-2018 柔性直流输电接地设备技术规范》P2
222 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 柔性直流输电的优点（ ） | 有功/无功独立控制 | 向无源网络供电 | 适合于长距离架空线路输电 | 不发生换相失败 |  |  | 1,2,4 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P9
223 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 以下属于电压源换流器的是（ ） | 两电平换流器 | 三电平换流器 | MMC换流器 | 六脉动桥换流器 |  |  | 1,2,3 |  | 浙江
224 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 以下属于柔性直流输电的换流器区保护的是（ ） | 桥臂电抗差动保护 | 直流电压不平衡保护 | 桥臂过流保护 | 极差动保护 |  |  | 1,3 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P15
225 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 两电平换流器的两个直流端连接的电容器组的作用是（ ） | 保护 | 无功电源 | 滤波 | 储能 |  |  | 3,4 |  | 浙江 | 出处：《QGDW 11733-2017 柔性直流输电工程系统试验规程》P23
226 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 两端直流输电系统包括为（ ） | 单极系统 | 双极系统 | 背靠背直流系统 | 多端直流输电系统 |  |  | 1,2,3 |  | 浙江
227 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 柔性直流输电技术主要适用于的场合有（ ） | 清洁可再生能源接入电网 | 大容量远距离输电 | 交流电网间非同步互联 | 向偏远小负荷地区供电 |  |  | 1,3,4 |  | 浙江
228 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 柔性直流输电又可以称为（ ） | 晶闸管型直流输电 | 电流源换流器型直流输电 | 电压源换流器型直流输电 | 轻型直流输电 |  |  | 3,4 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P1
229 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 模块化多电平换流器中桥臂电流包含（ ） | 3次谐波 | 直流 | 基波 | 2次谐波 |  |  | 2,3,4 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P39
230 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 模块化多电平换流器是由子模块串联而成，子模块有（ ）状态。 | 投入状态 | 切除状态 | 闭锁状态 | 半闭锁状态 |  |  | 1,2,3 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P15
231 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 对于柔性直流输电系统换流器区主设备，可配置桥臂过流保护，可以检测（ ）故障。 | 换流阀故障 | 直流接地短路故障 | 电抗器接地故障 | 母线接地故障 |  |  | 1,2 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P15
232 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 对于柔性直流输电系统极区主设备，一般可根据工程需要选择配置的保护功能包括（ ） | 直流电压不平衡保护 | 直流欠压过流保护 | 直流线路纵差保护 | 中性母线开关保护 |  |  | 1,2,3,4 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P16
233 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 对于柔性直流输电系统双极区主设备，一般可根据工程需要选择配置的保护功能包括（ ） | 接地极引线开路保护 | 站接地过流保护 | 接地极线过流保护 | 接地极线差动保护 |  |  | 2,3,4 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P16
234 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 三个及以上的柔性直流输电控制系统宜配置协调控制功能，在正常状态下宜采用（ ）维持柔性直流输电系统的直流电压稳定。 | 主从方式 | 电压裕度 | 下垂 | 功率 |  |  | 1,2,3 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P11
235 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 直流保护系统的保护分区原则包括（ ） | 直流保护应对保护区域的所有相关的直流设备进行保护 | 相邻保护区域之间应重叠，不存在保护死区 | 直流侧保护与交流侧保护的配合 | 保护功能应考虑与阀自身保护的配合 |  |  | 1,2,4 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P15
236 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 柔性直流输电的换流变保护区包括（ ）之间区域的所有设备 | 换流变压器阀侧与直流开关场相连的交流断路器 | 换流变压器阀侧与交流开关场相连的交流断路器 | 换流变压器 | 换流变压器网侧与交流开关场相连的交流断路器 |  |  | 3,4 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P15
237 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 有关柔性直流输电工程内换流变压器保护，以下说话正确的是（ ） | 过流保护检测换流变压器内部及外部相间短路引起的过电流，保护包括换流变开关过流保护网侧套管过流保护 | 网侧零序过流保护可通过整定方式选择采用自产零序电流或中性点零序电流 | 变压器饱和保护检测中性点直流偏磁电流导致的换流变压器饱和，配置反时限特性的饱和保护，应提前输出控制系统切换接点 | 过电压保护检测换流变第三绕组（角型接法）的接地故障 |  |  | 1,2,3 |  | 浙江 | 出处：《Q GDW 11889-2018 高压柔性直流输电控制保护装置技术规范》P17
238 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 单个MMC单元容量提升的基本方法是增加子模块级联数，但子模块级联数是存在上限的，其制约因素包括：（ ） | 容易引起过电压 | 需要大量I/O数据的通信和交换 | 电容电压平衡控制需要对子模块电容电压测量值进行排序，当子模块数目太多后排序所需的时间会大大增加 | 由于杂散参数的作用，级联子模块数目太多后会影响桥臂上子模块之间的电压均衡 |  |  | 2,3,4 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P175
239 | 多选 |  | 柔性直流 |  | 柔性直流双极系统主接线与伪双极主接线相比的主要优势包括（ ） | 直流线路绝缘水平大大降低，在同样的额定直流电压下，比伪双极系统接线绝缘水平低得多 | 直流侧故障时只影响故障极，而对健全极几乎没有影响，从而提网了系统可靠性 | 易于系统分期建设和增容扩建，先投运单极再投运双极，有利于早日发挥投资效益 | 可在双极平衡、双极不平衡、单极大地回线、单极金属回线等运行方式下运行，运行方式灵活多样。 |  |  | 1,2,3,4 |  | 浙江 | 出处：《柔性直流输电系统》徐政P180