- 绘图题：

1-33：      绘图题（福建）

34-53：     绘图题（浙江杭州）

54-84：     绘图题（浙江）

85-88：     柔性直流绘图题（浙江）

89-93：     调相机绘图题（江苏）

94-96：     UPFC计算题（上海）

- 计算题

1-53：       计算题（福建）

54-74：      计算题（浙江杭州）

75-116：     计算题（浙江）

117-118：    UPFC计算题（上海）

119-120：    柔性直流计算题（浙江）

121-128：    调相机计算题（江苏）

# 一、绘图题

某电力系统如图所示，δ0时始端发生短路故障，δC时故障线路切除。

图(1)为不采用重合闸时的P-δ曲线，其中PI曲线为系统正常运行时的曲线；PII为故障存在时的曲线；PIII为故障切除后的曲线。

图(2)为采用重合闸且重合成功时的情况，δR为重合时的角度。

图(3)为重合于永久性故障的情况，δRC为开关再次切除故障线路时的角度。

请在三张图上画出各自情况下的加速面积和最大可能减速面积，并分析三种情况下的暂态稳定。

答案：图（1）：不采用重合闸时，加速面积为ABCD，最大减速面积为DEF。

图（2）：采用重合闸且重合成功时，加速面积为ABCD，最大减速面积为DEHIJ。加速面积与不采用重合闸时相同，最大减速面积比不采用重合闸时增大了，所以提高了系统的暂态稳定性。

图（3）：采用重合闸且重合于永久性故障时，加速面积为ABCD+KLMN，最大减速面积为DEHK+ONP。加速面积比不采用重合闸时增大了，最大减速面积比不采用重合闸时减小了，所以对系统的暂态稳定性不利。

请画出在f点发生不对称接地短路时的零序网。

答案：

如图电力系统，请画出在f点发生不对称接地短路时的零序网。

答案：

如图某变压器Yn/△-11接线形式，Y侧出口C相金属性接地短路故障。试分别画出变压器两侧电流、电压的相量关系图，变压器阻抗忽略不计。

答案：（1）边界条件：

以高压侧C相电流为参考相量，则变压器Y侧及△侧的电流相量图如下：

以高压侧C相电压为参考相量，则变压器Y侧及△侧的电压相量图如下：

Uc1

Ub2

Ua1

Ua2

Ua

Uc

Ub

Uc2

Ub1

UC1

UC0

UC2

UA2

UB2

UA1

UA

UB

UB1

低压侧电压相量关系图

高压侧电压相量关系图

在YNd11联结组别变压器d侧发生AB两相短路时，对Y侧过电流、低电压保护有何影响？设变压器变比为1。

（1）作出变压器正常运行时的电流相量图；

（2）求d侧故障电压及故障电流相量图；

（3）用对称分量图解法分析对Y侧过电流、低电压保护的影响；

（4）反映d侧两相短路的Y侧过电流、低电压元件、阻抗元件应如何接法。

答案：

（1）YNd11联结组别变压器正常运行时的电流相量图如下：

ICY

Iad

Icd

Ibd

IBY

IAY

（2）d侧AB故障时，故障电流相量图如下（设短路电流为Ik）：

Ic1

Ib1

Ia1

+

Ia2

Ic2

Ib2

Ia

Ib

=

d侧

Ia1=Ia2=Ik/

Ia=-Ib=Ik

IC2

IA2

IB2

IC1

IA1

IB1

IC

IA

IB

=

+

Y侧：

IA=IC= Ik/

IB= 2Ik/

从相量图可以看出，Y侧有两相电流为Ik/，有一相电流为2Ik/，如果只有两相电流继电器，则有1/3的两相短路几率为短路电流减少一半。

（3）故障电压相量图如下所示：

=

+

Uc1

Ua1

Ub1

Uc

Ua

Ub

Uc2

Ub2

Ua2

d侧:

Ua=Ub=Uc/2

UB1

UA1

UC1

+

UC2

UB2

UA2

UC

UA

=

Y侧：

UA=-UC=2Uc.e/

UB=0

在Y侧的相电压，有一相为0，另两相为大小相等、方向相反的电压。

（4）通过分析，反映d侧两相短路的Y侧过流元件、低电压元件、阻抗元件应采取如下接法：

电流元件：如果Y侧的TA为Y接线，则每侧均设电流元件；如果为两相式TA，则B相电流元件接中性线电流。

电压元件：三个电压元件接每相相电压。

阻抗元件：按相电压和相电流接法。

有一套智能终端设定的GOOSE重发时间间隔为5000ms，假设在T1时刻，该装置出现一个GOOSE遥信变位，请画出该装置遥信变位过程中的GOOSE报文发送时序图。

答案：

T0=5000ms

T1=2ms

T1=2ms

T2=4ms

T3=8ms

......

请画出500kV线路保护GOOSE信息流图

答案：

| 编号 | 信息流 | 链路方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断路器位置 | 点对点 |
| 2 | 跳闸、闭锁重合闸、收远传跳闸信号 | 点对点 |
| 3 | 启动失灵、闭锁重合闸信号 | 组网 |
| 4 | 远传信号 | 组网 |
| 5 | 启动失灵、闭锁重合闸信号 | 组网 |
| 6 | 远传信号 | 组网 |
| 7 | 跳闸、重合闸信号 | 组网 |

试画出系统发生单相短路时短路点K处的电流、电压相量图。

答：系统发生单相短路时边界条件：

请画出图中所示系统中K发生B、C两相接地短路时的复合序网图。

K

答：

K

如图所示系统，当在FF`处a相断相时，试画出其复合序网图。

答：

在下图基础上补充YN/△-1接线变压器△侧接线（依据所标变压器极性），并画出变压器差动保护三相原理接线图（标出电流互感器的极性）。

答：

利用图解法直接作出YN/△-11接线变压器在以下两种故障情况下高低压侧绕组内部及绕组引出线的电流值并标出电流流向：（1）高压侧发生B相接地故障；（2）低压侧发生CA两相短路故障。设变压器变比为1，短路电流均设为IK，不计正常运行负荷电流：

答：根据上述题意，变压器变比为1， IY=I△，则IY=√3I△内

- 高压侧发生B相接地故障

- 低压侧发生CA两相短路故障

有一台YN/△-7接线的变压器，YN侧电流互感器采用角形接线，差动保护带负荷检查时，测得其Y侧电流互感器电流相位关系为ⅰb超前ⅰa 150，ⅰa超前ⅰc 60，ⅰc超前ⅰb 150，ⅰb 为8.65A，ⅰa=ⅰc =5A，试分析变压器Y侧电流互感器是否有接线错误，并改正之（用相量图分析）。

答案：

由正常带负荷测得变压器差动保护Y侧三相电流不对称，因此可以断定变压器Y侧电流互感器接线有误，图为测得的三相电流的相量图1。

图1：三相不对称时的相量图

由于变压器差动保护Y侧电流互感器通常接成三角形，以消除Y侧零序电流对差动保护的影响。在接线的过程中最易出线的问题是电流互感器的极性接反，因此可从极性接反的角度进行考虑。

正常接线时三角形接法的电流为：

İa＝İC－İA

İb＝İA－İB

İc＝İB－İC

由于只有一相电流的极性与另两相不同，所以仅考虑某一相的极性反的情况。从电流的幅值分析：İb的幅值为İa、İc的倍，而İb是由İA与İB产生的，因此可初步判断A、C两相的极性相同，而C相的极性可能相反。

图2：三相不对称时的分析图

从图2的向量图分析可知，C相极性接反时电流的相位关系和大小与测量情况相吻合，因此可以断定C相CT的极性接反，应将C相CT两端的引出线对换。

一台Y/Δ-11变压器，在其整流型差动保护带负荷检查时，测得其Y侧电流互感器电流相位关系为Ic超前Ib为150°，Ia超前Ic为60°，Ib超前Ia为150°，Ib=8.65A，Ia=Ic=5A。试分析变压器Y侧电流互感器是否有接线错误，并改正之（用相量图分析）

答：（1）如图a所示为依据相量测试结果画出的Y侧电流相量图，不对称，因此可以判断接线有误。

a                          b	c

为消除Y侧零序电流对差动保护的影响，变压器差动保护Y侧电流互感器通常接成三角形，在接线的过程中最易出现的问题是电流互感器的极性接反，因此可从极性接反的角度进行考虑。如图b所示为Y侧电流互感器接线图，Ia  = I’a- I’b

，Ib  = I’b- I’c，Ic  = I’c- I’a；

由于只有一相电流的极性与另两相不同，所以仅考虑某一相的极性接反的情况。从电流的幅值分析：Ib为Ia、Ic的3倍，因此可初步判断B、C两相的极性相同，而A相的极性可能相反，如图c所示。

在Yn/Δ-11组别变压器，Δ侧发生AB两相短路时，设变压器变比为1，请画图分析Δ侧、Y侧故障电压相量。

答：如图所示：Δ侧：Ua= Ub=1/2 Uc

Y侧：UAY=- UCY=3/2 Uc   UBY=0

Δ侧

Y侧

Y/Δ-11变压器，在Y侧端口BC两相金属性短路时，设额定电压为Un=1（标么值），试分析Δ侧三相电压Uab，Ubc，Uca ，Ua ，Ub ，Uc 的大小和相位。

答：Y侧三相电压相量图如图a所示，

图a

Δ侧三相线电压Uab=3/2，Ubc=3/2，Uca=-3

Δ侧各相对地电压为Ua=3/2，Ub=0，Uc=-3/2如图b所示

图b

姆欧继电器的动作判据为：270º＞Arg＞90º或＞。试画出其动作特性图。

根据图 1-55 画出单侧电源空载线路上三相经过渡电阻短路的电压相量图（要求画出随变化的故障点电压的变化轨迹）。

答：电压相量图及故障点电压变化轨迹如图 1-56 所示。

图 1-55

图 1-56

请绘制智能变电站B码对时网络示意图。

电B码

电B码

- 智能变电站B码对时网络图

请绘制500kV集中式母线保护（单套）技术实施方案。

500kV母线保护（单套）技术实施方案

大电流接地系统中，母线电压互感器的变比为，其二次绕组接线如下，分别画出正常运行和线路出口B相单相接地时的二次、三次电压向量图。

答：如图

某阻抗继电器的动作方程为，式中Zzd为整定阻抗，Zj为测量阻抗，请在阻抗复数平面上画出它的动作特性。

答：动作特性如图

线路保护安装处背后电源阻抗为Zs，到对侧电源内阻抗为Z’s,整定阻抗为Zset，画出工频变化量阻抗继电器在复数平面上的动作特性。

答：动作特性如图

绘制智能变电站系统接口模型

绘制61850报文类型结构图

类型：1-快速报文；        1A-跳闸报文；     2-中速报文；     3-低速报文；

4-原始数据报文； 5-文件传输功能；6-时间同步报文

画出中性点不接地系统，发生W相接地时的非故障相电压，故障相对地的电容电流和中性点电压。

画出采用两相三继电器接线方向过流保护中的方向元件A相动作区。（方向元件采用90°接线，A相、B相、C相动作区域为120°，灵敏角为-30°。）

A相动作区为-150°~30°

以主变为Yn/Δ-11的发变组并网前高压侧两相接地短路为例，绘制复合序网图。

答：

请绘制失步再同步的时序。

请绘制智能化设备双网GOOSE接收机制。

试画出运行中电流互感器二次侧开路时，其一次电流、铁芯磁通和二次电压的波形。

答：

试通过画图证明在区外发生短路后又紧接着发生区内三相短路和在振荡中发生三相短路时用以开放保护元件  UOS=  U1cos（φ1+θ）

1）在系统振荡时等于振荡中心的电压  UC;

2）在三相短路时  UOS的值小于或等于电弧电阻的电压  Uarc。

答：

简绘制合并单元的同步状态转换图

答:

请画出变电站配置流程图。

图 智电变电站系统配置流程

画出智能变电站装置单网GOOSE接收机制

图 智能变电站单网GOOSE 接收机制

画出智能变电站装置GOOSE双网冗余示意图

图  GOOSE双网通信示意图

画出智能变电站保护装置双A/D采样模式。

图 数据通道逻辑图

请画出电子式互感器结构示意图。

画出符合保护双重化要求的有源电子式互感器采集模块结构图。

答：根据保护双重化要求：一套ECT内应有两个保护线圈，每个保护线圈由两路独立的采样系统进行采集（双A/D系统），进入一个MU，每个MU出两路数字采样值由一路通道进入一套保护装置。一套EVT内有两个线圈，每个线圈由两路独立的采样系统进行采集（双A/D系统），进入相应MU，每个MU出两路数字采样值由一路通道进入一套保护装置。

A/D

A/D

CPU

PWR

传感器1

Mu1

A/D

A/D

CPU

PWR

传感器2

Mu2

图  有源电子式互感器采集模块结构图

简述电子式互感器用合并单元的硬件结构框图和工作流程。

答：合并单元采集多路电子式互感器的光数字信号，并组合成同一时间断面的电流电压数据，按照统一的数据格式输出给过程层总线。

图 电子式互感器用合并单元的硬件结构框图

请画出合并单元插值同步的原理图并说明：

MU收到每路数据的每个采样值时记下相应的时刻T11 、T12 、T13和T21 、T22、T23，在进入中断程序的每个重采样时刻点T上，每一路的数据在其前后都会有采样值，根据前后点与此时刻的数值和时间差，利用插值算法（拉格朗日插值）可以得到一个“同步采样值”，所有路的数据“同步采样值”都是此参考时刻的。

画出500kV智能变电站线路保护配置方案。

图 线路保护（单套）技术实施方案

画出500kV智能变电站断路器保护配置方案。

图 边断路器保护（单套）技术实施方案

图 中断路器保护（单套）技术实施方案（以接入线路1合并单元为例）

画出220kV智能变电站线路保护的配置方案。

图 220kV线路保护（单套）技术实施方案

画出220kV智能变电站母线保护的配置方案。

图220kV母线保护（单套）技术实施方案

简述220kV智能变电站变压器保护的配置方案。

图 220kV主变保护合并单元、智能终端配置（单套）示意图

简述智能变电站110kV线路保护的配置方案。

答：每回线路宜配置单套完整的主、后备保护功能的线路保护装置。合并单元、智能终端均采用单套配置，保护采用安装在线路上的 ECVT 获得电流电压。

图 110kV线路保护技术实施方案

简述110kV智能变电站变压器保护的配置方案。

答：变压器保护宜双套进行配置，双套配置时应采用主、后备保护一体化配置。若主、后备保护分开配置，后备保护宜与测控装置一体化。

图2-13 110kV线路保护技术实施方案

当保护采用双套配置时，各侧合并单元宜采用双套配置、各侧智能终端宜采用双套配置。变压器非电量保护应就地直接电缆跳闸，现场配置本体智能终端上传非电量动作报文和调档及接地刀闸控制信息。

本方案中采用双套主、后一体化配置，技术实施方案图如下所示：

图 110kV变压器保护（单套）技术实施方案

简述110kV智能变电站分段（母联）保护的配置方案。

答：分段保护按单套配置，110kV 宜保护、测控一体化。110kV 分段保护跳闸采用点对点直跳，其他保护（主变保护）跳分段采用 GOOSE 网络方式。

35kV及以下等级的分段保护宜就地安装，保护、测控、智能终端、合并单元一体化，装置应提供GOOSE 保护跳闸接口（主变跳分段），接入110kV过程层GOOSE网络。

图110kV分段保护配置示意图

阻容分压式电压互感器原理

R

C2

C1

U1

U0

图阻容分压式电压互感器原理

电容分压是通过将柱状电容环套在导电线路外面来实现的，柱状电容环及其等效接地电容构成了电容分压的基本回路。考虑到系统短路后，若电容环的等效接地电容上积聚的电荷在重合闸时还未完全释放，将在系统工作电压上叠加一个误差分量，严重时影响到测量结果的正确性及继电保护装置的正确动作，长期工作时等效接地电容也会因温度等因素的影响而变得不够稳定，所以对电容分压的基本测量原理进行了改进。在等效接地电容上并联一个小电阻R以消除上述影响，从而构成了阻容分压式电压互感器。

电阻上的电压U0即电压传感头输出的信号：U0(t)=RC1*du1(t)/dt，R<<1/C2

阻容分压式电压互感器结构及特点

图 阻容分压式电压互感器结构

答：阻容分压式电压互感器是利用GIS的特点，将一次导体、中间环形电极及接地壳体构成同轴电容分压器，在低压电容C2上并联精密电阻R可以消除导线等分布电容的影响。

画出并简述TCP/IP模型及其与OSI模型的对应关系。

TCP/IP模型只有四个层次，即应用层、传输层、互联层与网络接口层。

应用层是最高层，相当于OSI七层模型的最高三层（应用层、表示层和会话层）；接下来与OSI传输层相当的是TCP/UDP传输层，再往下是与OSI网络层相当的IP互联层，最底层的网络接口层与OSI的数据链路层、物理层相对应。

TCP/IP参考模型与OSI模型有如下对应关系：

应用层

传输层

互联层

网络接口层

应用层

表示层

会话层

传输层

网路层

数据链路层

物理层

图   TCP/IP参考模型与OSI模型对应关系图

简述智能变电站几种典型的网络结构及其优缺点？

答：

- 交换机总线型结构；

- 交换机星型结构；

IED

IED

IED

IED

- 交换机环形结构；

IED

IED

IED

IED

- 装置环网结构。

IED

IED

IED

IED

IED

一台Y/Δ-11变压器，在差动保护带负荷检查时，测得Y侧电流互感器电流相位Ia与Ua同相位，Ia超前Ic为150°，Ib超前Ia为150°，Ic超前Ib为60°，且Ia=17.3A、Ib=Ic=10A。问Y侧CT回路是否正确，若正确, 请说明理由, 如错误，请改正（用向量图分析）。（潮流为P=+8.66MW，Q=+5MVAR）

答：（1）C相极性接反

（2）电流互感器接线图

（3）向量图

（4）电流互感器C相端子反接就可解决。

请绘出电流互感器三相星形连接方式的原理接线图

电压互感器二次绕组及三次绕组接线如下图所示，试画出二次及三次绕组相量图，并求出UAa+、UBb+、UCc+为多少伏？（电压互感器的二次和三次电压为100/和100伏，“· ”表示极性端）

答：

某500千伏线路启动过程中，对线路PT各绕组进行电压核相，其接线如下图所示，试计算S端对a、b、c、N的电压值。

答：电压互感器的相量图如图（b）所示。

图中U＝U＝U＝58V

U＝U＝U＝100V

故U＝U＝＝138（V）

U＝100－58＝42（V）

U＝100（V）

U等于U且等于138V，U为42V，U为100V。

对大接地电流系统，如果PT开口三角中B相线圈的极性接反，正常运行时UL—UN的电压为多少？请用相量图表示。

答：200V

试画出中性点直接接地电网（假设Z0Σ= Z1Σ）和中性点非直接接地电网，发生A相接地故障时，三相电压的相量。

解：相量图：

　　　　　　ＵＡ　　　　　　　　　　　　　　　　ＵＡ

ＵＣ　　　　　　　ＵＢ　　　　　ＵＣ　　　　　　　　ＵＢ

３Ｕ０

Ｕ／Ｃ　　　　　　　　　Ｕ／Ｂ

３Ｕ０

（I）中性点直接接地电网（II）　中性点非直接接地电网

求下图单口网络的诺顿等效电路，并画等效电路图。

a

b

解：ab短路，求短路电流Iab = Isc    (用叠加定理)

Isc ＝

独立电流源不作用，求等效电阻Ro

Ro ＝(6//6＋2＋5)//10 = 5Ω

一阶电路如图，t = 0开关断开，断开前电路为稳态，求t ≥ 0电容电压uC(t)波形图。

解： t < 0 , u C(0-) = - 2V

t > 0 , u C (0+) = u C (0-) = -2V

u C (∞) = 10 – 2 = 8V

τ= (1 + 1) 0.25 = 0.5 S

∴  u C (t) = u C (∞)+[u C (0+) - u C (∞)]

= 8 - 10 V         t≥0

(∞)等效电路

(∞)等效电路                        (0-)等效电路

正弦稳态电路如图，uS(t)=100cos 10t  V,求电流(t)、 1(t)、2(t)三个电流的相量图。

解：画出相量模型	，可得：

∴     (t)  = 10 cos ( 10 t - 45°)A

1(t)  =  5 cos 10 t  A

2(t)  = 5cos ( 10 t - 90°)A

如果阻抗继电器的动作方程为90º≦arg （ZJ –Zzd）/  ZJ ≦270 º，式中ZJ为测量阻抗，Zzd为整定阻抗。说明该继电器在正方向出口短路可能会拒动(出现死区)，在反方向出口短路可能会误动采取什么措施？采取措施后，请画出正向短路和反向短路时的暂态动作特性？（保护反方向的阻抗为Zs∠Ф，正方向的所有阻抗为ZR∠Ф,保护的整定阻抗为Zzd∠Ф）

答：

- 应采取的措施为：对极化电压（UJ ）进行记忆，即用短路前的电压作为极化电压。

jX

Zzd

R

-Zs

Zzd

R

-Zs

继电器正方向和反方向短路的暂态特性如下图所示：

jX

Zzd

ZR

R

正向短路暂态动作特性                  反向短路暂态动作特性

请绘出线路启动开关失灵的示意图

请绘制线路一侧高频通道传输衰耗测试接线图。

答: 如图 1所示:

图 1高频通道传输衰耗测试接线图

高频通道检查启动发信后，请绘制本侧线路保护收发信机的收发信时间示意图。

答: 如图 1所示:

图 1  高频通道检查期间本侧线路保护收发信机的收发信时间示意图

试绘制两侧线路保护复用通道连接示意简图。

答：

①

保护装置

保护接口装置

通讯设备

数据通讯网

保护接口装置

保护装置

①

②②

②②

①  光纤

②  双绞线或同轴电缆

通讯设备

如按阻抗形式动作方程（设继电器的测量阻抗为、整定阻抗为）构成一阻抗继电器，请绘制该阻抗继电器动作特性。

答：该阻抗继电器动作特性如图所示是以相量两端点为弦的大半个圆，圆内为动作区，其整定阻抗是园的直径。与的夹角为。

设为固定阻抗值，阻抗角与整定阻抗的阻抗角相等，为测量阻抗，按以下动作方程作出的动作特性，并以阴影线表示的动作区。

（1）

（2）

答： （1）半圆

（2）

动作方程变为：

某线路微机零序方向继电器的灵敏角是，动作范围为，自产， 取自TA中性线，从母线流向被保护线路方向定为电流的正方向。线路有功功率送50MW，无功功率为零，如果在A相TA开路同时又恰逢TV二次回路故障AB相断线，试用相量图说明此时零序方向继电器的动作状态。

答： ；

由于只送有功不送无功，与同相，与反相。画出相量图如图所示。落在动作区内，故继电器动作。

如图为消弧线圈接地系统发生A相接地故障，请画出电容电流的分布图。

答：

如图所示，发电机经YN,d11变压器及断路器B1接入高压母线，在准备用断路器B2并网前，高压母线发生A相接地短路，短路电流为IAK。变压器配置有其两侧TA接线为星-角的分相差动保护，并设变压器零序阻抗小于正序阻抗。画出故障时变压器两侧的电流、电压相量图及序分量图。

变压器高压侧接地故障时，设A相短路电流为IAK，则

变压器高压侧电流、电压及序量向量图如下图：

变压器低压侧电流、电压向量图

有一台变压器Y，d11接线，在其差动保护带负荷检查时，测得Y侧电流互感器电流相位关系为IB超前IA60°，IA超前Ic150°，IC超前IB150°，且IC为8.65A，IA=IB=5A ，试分析变压器Y侧电流互感器是否有接线错误。

答：变压器Y侧B相接反

Ia=Ia1+Ib1=5

Ib=-Ib1-Ic1=5

Ic=Ic1-Ia1=8.66

改正后：

Ia=Ia1-Ib1=8.66

Ib=Ib1-Ic1=8.66

Ic=Ic1-Ia1=8.66

对发电厂Y/Δ-11升压变压器，Y侧区外B、C两相短路时，请分别画出高、低压侧电流相量图。

答：变压器高压侧（即Y侧）B、C两相短路电流相量如图1所示。

对于Y/Δ-11接线组别，正序电流应向导前方向转30度，负序电流应向滞后方向转30度即可得到低压侧（即Δ侧）电流相量如图2所示。

两侧电流数量关系可由图求得：设变比n=1，高压侧正序电流标么值为1，则有：

高压侧    IB=IC=    IA=0   低压侧    Ia=Ic=1   Ib=2

试分析Y0／△-11变压器Y0侧断路器一相断开时两侧线电流的相量关系，并绘图。

答：

当Y0侧A、B两相未断开作两相运行时，则变压器Y0侧有：且、对的相位为180°，Y0侧各序电流如下图所示：

有△侧电流与Y0侧电流之间的关系为：，对于序分量，易得以下关系：，。可得△侧相量关系如下图所示：

画出YN，d11接线变压器在d侧ab相短路时的电流向量图及分布图

答：

一台主变的接线方式为Y / Δ -11，满负荷运行时，高压侧额定电流：3.94A，低压侧额定定流4.95A，施工过程中误把低压侧电流B 相和C 相在端子排处接反，请计算满负荷运行时， RCS－978 装置显示差流的大小？并作向量分析？

答：Ida=1.0Ie；Idb=1.0Ie；Idc=2.0Ie

系统示意图如图1所示，发电机以发电机-变压器方式接入系统，最大开机方式为4台全开，最小开机方式为两侧各开1台，变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。参数为：kV，= =5，==8，=5，=15,=15,=20，=60km，=40km，线路阻抗==0.4/km，=1.2/km，=1.2，=1.15。

图1 系统示意图

画出所有元件全运行时的三序等值网络，并标注参数；

解：先求出线路的参数，即 =60km，=24，=72，=40km，

=16,=48，所有元件全运行是三序电压等值网络图如图2所示。

(a) 正序等值图

(b) 负序等值图

(c)零序等值图

图2所有元件全运行时三序电压等值网络图

画出双母线接线中母联CT的三种布置方式，试分析这三种布置方式下死区故障时母差保护的动作情况。

方式一：CT布置在母联开关的两侧，在开关与CT之间发生故障，两段母差均动作跳闸，也就是不存在死区。

方式二：Ⅰ母母差动作后，故障点仍然存在，靠死区保护动作切除Ⅱ母上所有开关。

方式三：Ⅱ母母差动作后，故障点仍然存在，靠死区保护动作切除Ⅰ母上所有开关。

失灵回路启动示意图如下，分析这样接线会有什么后果？应该怎么改正？

答：这种接线会造成在运行时，区外故障，失灵保护误启动；在开关跳开时，开关主触头击穿重燃的情况下，失灵保护反而不能启动。应将断路器位置接点改成相应元件保护的动作接点。

某500千伏线路1启动过程中，对线路1电压与线路2电压进行同电源核相，试根据核相表画出电压相量图，并推断可能存在的接线错误。

| 电压核相表 | Ua2/ V | Ub2/ V | Uc2/ V | Un2/ V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua1/ V | 115.4 | 100 | 100 | 57.7 |
| Ub1/ V | 57.7 | 0 | 100 | 57.7 |
| Uc1/ V | 57.7 | 100 | 0 | 57.7 |
| Un1/ V | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 0 |

答：

线路2的A相电压接反。

某500千伏线路1启动过程中，对线路1电压与线路2电压进行同电源核相，试根据核相表画出电压相量图，并推断可能存在的接线错误。

| 电压核相表 | Ua2/ V | Ub2/ V | Uc2/ V | Un2/ V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua1/ V | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 0 |
| Ub1/ V | 152.7 | 57.7 | 115.4 | 100 |
| Uc1/ V | 152.7 | 115.4 | 57.7 | 100 |
| Un1/ V | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 0 |

答：

线路1的电压N错接至A相电压绕组。

请画出Y/△-1变压器一次绕组接线图。

答：如图所示

下图为特高压变电站变磁通有载调压变压器结构图，试据此画出恒磁通有载调压变压器结构图。

答：

画出两电平换流器基本结构拓扑图

答案：

出处：《柔性直流输电系统》徐政P2

画出单极对称和双极对称的两电平柔性直流输电系统直流侧典型接线图。

答案：单极对称

双极对称：

模块化多电平换流器是由子模块串联而成，请画出子模块拓扑结构图。

答案：

出处：《柔性直流输电系统》徐政P15

模块化多电平换流器的子模块有6种工作模式，请分别画出其电流的流向。

答案：

| 闭锁状态（T1、T2不导通） | 投入状态（T1导通） | 切除状态（T2导通） |
| --- | --- | --- |
| 模式1 | 模式2 | 模式3 |
| 模式4 | 模式5 | 模式6 |

出处：《柔性直流输电系统》徐政P15

调相机中性点通过接地变接地，属于小电流接地系统，当调相机定子绕组α处发生单相非金属性接地后（原理如下图），请绘制出（1）此时发电机机端处电压相位关系（2）基波电压与α位置关系。注（EA、EB、EC-调相机内部电势，C-调相机机端封闭母线对地电容，UA、UB、UC-调相机机端电压）

图4 调相机中性点接地原理图

答案：

注入低频方波转子接地保护可快速判别转子绕组对地绝缘情况，且有不受调相机运行工况影响和定位准确等优点，转子绕组正、负两端（或一端）与大轴间注入一个低频方波电源，通过检测泄漏电流求解一点接地电阻和接地相对位置（双端注入式），请画出注入方波转子接地保护原理图。

请根据某高压站站用系统电气一次接线图，请根据系统图绘制出站用系统正序阻抗图，并标注各侧短路计算点（SB=1000MVA）。

500kV系统参数（等值在500kV某换流站母线，SB=1000MVA，UB=525kV）

大方式：Xs1.min=0.0310；

小方式：Xs1.max=0.0367。

根据调度提供的数据，110kV母线侧等值阻抗如下：

大方式：Xs3.min=0.2127；

小方式：Xs3.max=0.2704。

由地调提供的数据，特高压换流站35kV等值阻抗：

大方式：Xs2.min=0.4187+0.224=0.6427；

小方式：Xs2.max=0.4371+0.224=0.6611。

图5 某特高压站调相机用站用电系统一次系统图

答：

已知同步调相机和同步发电机在进相运行时，均不能超过机组的静稳极限，也不能触发励磁系统的低励限制动作。

（1）请根据同步发电机R-X平面内的失磁保护动作区域、低励限制线、进相深度线的示意图，做出同步调相机的失磁保护动作区域、低励限制线、进线深度线的示意图。

图6 同步发电机的失磁保护、低励限制线、进线深度线示意图

图7 同步发电机的失磁保护、低励限制线、进线深度线示意图

答：

（1）同步调相机的失磁保护、低励限制线、进线深度线示意图如下所示。

（2）同步调相机的失磁保护、低励限制线、进线深度线示意图如下所示。

调相机的失磁保护、低励限制线、进线深度线示意图

已知调相机可以运行在进相和滞相区域。进相运行时吸收系统无功，滞相运行时向系统发出无功。请根据调相机的运行特点，分别画出调相机滞相运行和进相运行状态下励磁电流、机端电压，调相机电动势的相量关系图。

答：

UPFC的充电过程的起始阶段为不控整流充电阶段，画出等效电路图。

请根据UPFC控制结构图，简述图中VBC和VBE的不同作用。

VBC全称是阀基控制器（Valve Base Controller），其作用是接受阀控系统的控制命令，将其转换成对应各个子模块的导通/关断信号，并通过光纤发送给各个子模块去执行。同时VBC也具有监测子模块工作状态的功能。在UPFC设备正常运行过程中，VBC设备始终处于工作状态。VBE全称是阀基电子设备（Valve Base Electrics），其作用是接受串联保护动作后发出的快速旁路信号，触发BTV阀快速导通，从而起到旁路串联侧换流器，保护串联侧换流器不受过电压损坏的风险。在UPFC正常运行工作过程中，VBE设备处于待命状态，只有在故障状态下，VBE才短时进入工作状态。

请在图上标出子模块在闭锁状态、投入状态和切除状态下电流流向。（图中红线即是不同工作状态下的电流方向。）

闭锁状态                   投入状态                切除状态

# 二、计算题

- 已知110kV主变额定容量Se=40MVA，负载损耗（铜损）Pe=150kW，无功Q=10MVar，计算投入6MVar电容器后损耗降低多少？

解：

投入电容器前：

投入电容器后：

损耗降低

- 有一台额定容量为120MVA的电力变压器。高压侧流变变比为600/5，采用Δ接线方式；中压侧流变变比为1200/5，采用Δ接线方式；低压侧流变变比为2500/5，采用Y接线方式。该变压器的额定电压为220/115/35kV，连接组别为YN,yn12，d11，试求该变压器在额定运行工况下，各侧的额定电流及流变二次侧电流？

解：

高压侧额定电流，

此时，高压侧流变二次侧电流，

中压侧额定电流，

此时，中压侧流变二次侧电流，

低压侧额定电流，

此时，低压侧流变二次侧电流，

- 某厂用供电如图所示，计算低厂变低压侧出口两相短路和单相短路时故障点电流，计算时不计元件电阻，不计20kV系统阻抗，且各元件正、负、零序阻抗相同。

解：

取基准容量SB=100MVA

T1阻抗：

T2阻抗：

两相短路电流为：

单相短路电流为：

- 500kV线路的等值电路如下图所示，已知末端电压U2为530kV，线路功率有功为400MW，无功功率为300Mvar（容性）。试求始端电压U1并画出电压相量图。

解：

相量图为：

- 有一台YN，d11型容量为S=40/20/20MVA、电压为115/6.3/6.3kV变压器,TA二次接成全星形,装设微机差动保护时,变压器一、二次电流互感器分别选用多大变比？各侧的平衡系数为多少？

答案：115千伏侧一次额定电流为40/（1.732*115）*1000=200.8A

6.3千伏侧一次额定电流为40/（1.732*6.3）*1000=3665.7A

故115千伏高压侧变比可选300/5，6.3千伏侧低压侧可选4000/5

115千伏侧二次额定电流为200.8/（300/5）=3.35A

6.3千伏侧二次额定电流3665.7/（4000/5）=4.58A

平衡系数为 Kpl=3.35/4.58=0.73;Kph=1

- 容量为2500kVA、变比为20/0.9kV的Yy-12变压器，短路电压为10%。将该变压器接于6.3kV的无穷大电网上，试用标么值法求该变压器低压侧的两相短路时电流（取基准容量100MVA）为多少安培？

答案：

- 如图所示，变压器YN,d11的中性点接地，系统为空载，忽略系统的电阻，故障前系统电势为57V，线路发生A相接地故障，故障点Rg不变化。已知： XM1=XM2=1.78Ω, XT10=3Ω; XL1=XL2=2Ω, XL0=6Ω;XT21=XT22=XT20=2.4Ω;保护安装处测得 IA=14.4安培，3I0=9安培；（以上所给数值均为归算到保护安装处的二次值）

求：（1）故障点的位置比α；

（2）过渡电阻Rg的大小。

答案:

（1）求故障点位置

1)保护安装处：IA=I1M+I2M+I0M=14.4A，其中I0M=3A, I1M=I2M

得：I1M=I2M=5.7A

2)因为故障点的I1F、I2F只流向M侧，所以：I1M=I1F=5.7A

I2M=I2F=5.7A；且在故障点有I1F=I2F=I0F=5.7A

因为I0F= I0M+ I0N，所以I0N=I0F- I0M=2.7A

，，

解得：α=0.4

（2）故障点：X1Σ= X2Σ= XM1+αXL1=1.78+0.8=2.58Ω

X0Σ= （XT10+αXL0）//（XT20+（1-α）XL0）=2.84Ω

由，得

解得：Rg=2Ω

- 某降压变容量S=100MVA，变比230/38.5kV，高压侧TA变化为1200/5A，低压侧TA变比为2500/5A，接线为YN，d11，该变压器微机差动保护TA接线为星形，采用低压侧移相方式，请回答以下问题。

（1）、以低压侧为基准，求高压侧电流平衡系数。

（2）、额定运行情况下，高压侧保护区内发生单相接地故障，接地电流为12.6kA,求,A、B、C相差动回路电流(低压侧无电源，高压侧差流中滤出零序分量)。

答案：

- 额定电流：

进入差动回电流：

平衡系数：

如答：   ，同样得分。

（2）YN侧保护区内单相接地时，有

因低压侧无电流，所以低压侧进入差动回路的电流为0，只有YN侧正、负序电流进入差动回路。

画出YN侧进入差动回路的一次电流相量如下：

IKA

IKA1

IKB1

IKA2

IKC1

IKC2

IKB2

IKC

IKB

- 某保护用电子式电流互感器一次额定电流为1000A，该电流互感器发送的报文采用FT3格式，1）正常运行时一次电流瞬时值为200A，试计算出此时该电流互感器发送的码值为多少？2）假设某一时刻电路互感器发出的FT3报文中量程标志range-flag置1，且对应的码值为2000H，请计算出此时对应的一次值是多少？3）某电子式电流互感器额定一次电流为2000A，保护电流额定二次输出为 01CFH，请计算该电子式互感器最大能测多少电流？20倍短路电力时，保护输出电流值为多少？

答：1）保护用电流互感器比例因子为01CFH，所以当电流互感器一次值为200A时对应的二次编码为01CFH*200/1000=463*200/1000=92=005CH。

所以发送的编码值为005CH，量程标志为0。

2）由于量程标志为1，则此时互感器的比例因子为00E7H，所以此时互感器对应的一次值应为1000*2000H/00E7H=1000*8192/231=35463(A)

3）最大应能测50倍额定电流：2000A*50=100000 A；

20倍短路电流时，输出电流值为20*01CFH=242CH。

- 某母线合并单元采用常规模拟量输入IEC61850-9-1标准格式输出，测得某相输入为60V时，输出码值为2F1CH，问该点精度是否满足要求？

答：2F1CH=12060 D

合并单元输出二次值=（57.7*12060）/11585=60.06

合并单元该点精度=  （60.06-60）/60=0.1%  合格。

- 某智能站的500kV短引线保护，两个开关的CT变比都是3000/1，两个CT都通过合并单元采样后通过点对点采样方式将采样值分别送至短引线保护，假设此时两套合并单元设置的采样延时都为750us，而实际上一套合并单元的采样延时为1310us另一套560us，某一时刻两个开关为穿越性的平衡电流，幅值为1000A，请问此时保护装置采集到的二次差流多大？

答：此时保护装置采样到的两个采样值幅值都是1000A，角度由于采用采样延时设置错误，导致采样值延时误差1310-560=750us=0.75ms，则会产生(0.75ms/20ms)*360=13.5度的角度差，所以此时会产生1000*2*sin(13.5/2)=235A 的一次差流，换算到二次的差流为235/3000=0.078A

- 实测光纤接收功率为0.0025mW，该光口的灵敏接收功率电平为-30dBm，要求接收功率裕度不小于5dB，请确认该光纤接收功率是否合格？

答：接收功率为10*lg（0.0025）=-26dBm

实际接收光功率裕度为-26-（-30）=4dB 小于5dB的光功率裕度，所以该光纤接收功率不合格。

- 某电流互感器的变比为1500A/1A，二次接入负载阻抗5Ω（包括电流互感器二次漏抗及电缆电阻），电流互感器伏安特性试验得到的一组数据为电压120V时，电流为1安。试问当其一次侧通过的最大短路电流为30000A时，其变比误差是否满足规程要求？为什么？

最大短路电流为30000安时，I2=30000/1500=20A

设此时励磁电流IF=1A，则在CT二次侧的电压V2=（20-1）×5=95V，由伏安特性可知V=120V时IF=1A，而此时V2=95V<120V，可知此时接5Ω负载时实际的励磁电流IF<1A。误差δ<1/20=5%<10%，满足规程要求。

- 某AIS电子式互感器采用激光供能，远端模块最大电功率消耗为150mW，地面端的激光供电模块的最大连续输出功率为750mW，已知远端模块的光电转换器的转换效率为30%，地面端供能激光模块用POF光纤连接到远端模块，该光纤衰耗为0.22dB/m，光纤长度为5m，请问远端模块能否稳定工作？

答：地面激光供能模块的发送功率为

10log10（750）=28.75dBm

光纤衰耗为0.22*5=1.1dB

所以远端模块的接收光功率为

28.7-1.1=27.65dBm

即接收光功率 10（27.65/10)=582.1mW

因为光电转换器的转换效率为30%，

所以远端模块光转电后的功率为

582.1*30%=174.6mW

因为174.6mW大于150mW，所以远端模块可以稳定工作。

- 一台三相变压器三侧额定线电压分别为220kV，110kV，10kV，低压侧线电流为23A，功率因素为0.8，中压侧线电流为15A，功率因素为0.6，求高压侧的有功功率，无功功率。（高压侧为电源侧，中低压侧为无功补偿侧）

答：低压侧：

SL=√3UI=1.732×10×23=400(KVA)

PL=√3UIcosφ=1.732×10×23×0.8=320(KW)

QL=√（S²-P²）=√（400²-320²）=240（KVAR）

中压侧：

SM=√3UI=1.732×110×15=2857.8(KVA)

PM=√3UIcosφ=1.732×110×15×0.6=1714.7(KW)

QM=√（S²-P²）=√（2857.8²-1714.7²）=2286（KVAR）

高压侧：

PH=PM+PL=1714.7+320=2034.7(KW)

QH=QM+QL=2526（KVAR）

- 设电流互感器变比为600/1，微机故障录波预先整定号正弦电流波形基准（峰值）为1.0A/mm，在一次线路接地故障中录得电流正半波为17mm，负半波为3mm，试计算其一次值的直流分量，交流分量及全波的有效值。

答：已知电流波形基准峰值为1.0 A/mm，则有效值为1/√2 A/mm，

直流分量为I直=600×1×（17-3）/2=4200（A），

交流分量为I交=600×（1/√2）×1×（17+3）/2=4243（A），

全波有效值为I=√（I直²+I交²）=5970（A）。

- 某电力铁路工程的供电系统采用的是220kV两相供电方式，但牵引站的变压器T为单相变压器，一典型系统如图所示。

假设变压器T满负荷运行，母线M的运行电压和三相短路容量分别为220kV和1000MVA，两相供电线路非常短，断路器QF保护设有负序电压和负序电流稳态启动元件，定值的一次值分别为22kV和120A。

问：（1）忽略谐波因素，该供电系统对一、二次系统有何影响？

（2）负序电压和负序电流启动元件能启动？

答：（1）由于正常运行时，有负序分量存在，所以负序电流对一次系统的发电机有影响；负序电压和负序电流对采用负序分量的保护装置有影响。

（2）正常运行时负荷电流

负序电流

因为>120A，所以负序电流启动元件能启动，系统等值阻抗

，      负序电压

因为<22kV，所以负序电压启动元件不能启动。

- 已知：=200MVA、 =13.8kV、Xd%=24、T==250MVA、=13.8/242kV、Uk%=14主变从220kV侧看入的零序阻抗为38.7Ω/相L：L=150km、X1=0.406 Ω/km、Xm=3X1

求：K点发生三相短路时，线路和发电机的短路电流

答：将所有参数统一归算到以100MVA为基准的标幺值

===0.12

===0.068

===0.08

===0.126

===0.378

K点三相短路时短路电流标幺值为：

220kV侧基准电流为  ==262.4A

13.8kV侧基准电流为 ==4190A

线路短路电流 =835.7A

发电机短路电流=13.3KA。

- 某一主变压器额定容量为750MVA，额定电压为550kV/35kV ，一次接线方式为YN/△-11，550kV侧电流互感器变比为3000/1，35kV侧为20000/1，高压侧电流互感器二次接为角形，低压侧电流互感器二次接为星形，试计算两侧电流的平衡系数应分别整定为多少（要求归算至高压侧）

答：高压侧二次额定电流为：

SB          750×1000

IBH= —————= ————————= 0.262(A)

√3UBHnCTH   √3×550×3000

高压侧电流互感器二次接为角形，流入差动继电器电流为

IBH2=√3 IBH=√3×0.262=0.454(A)

低压侧二次额定电流为：

SB          750×1000

IBL= —————= ————————= 0.619(A)

√3UBLnCTL   √3×35×20000

低压侧电流互感器二次接为星形，流入差动继电器电流为IBL2=IBL

按照题目要求，归算至高压侧，

则高压侧平衡系数为KPH=1

低压侧平衡系数为

IBH2   0.454

KPL= ———= ———= 0.733

IBL2   0.619

- 一台变压器容量为180/180/90MVA，电压变比为230±8×1.25%/121/10.5 kV，UK1-2=13.8%，UK1-3=23.7%，UK2-3=7.9%，YN/YN/△-11接线，高压加压中压开路阻抗值为63.9Ω，高压开路中压加压阻抗值为6.2Ω，高压加压中压短路阻抗值为35.7Ω，高压短路中压加压阻抗值为3.8Ω。计算短路计算用的主变压器正序、零序阻抗参数（标么值）。基准容量Sj=1000MVA，基准电压为230 kV /121 kV/10.5 kV。

答：1、主变压器正序阻抗参数

高压侧：UK1%=½（UK1-2%+ UK1-3%- UK2-3%）=½（0.138+0.237-0.079）=14.8%

中压侧：UK2%=½（UK1-2%+ UK2-3% - UK1-3%）=½（0.138+0.079-0.237）=-1%

低压侧：UK3%=½（UK1-3%+UK2-3% - UK1-2%）=½（0.237+0.079-0.138）=8.9%

高压侧正序阻抗：

UK1%  Sj    Ue2        1000

XI*= ———×——×——= 0.148×—— =0.817

100    Se    Uj2       180

中压侧正序阻抗：

UK2%   Sj   Ue2             1000

XII*= ———×——×——= -0.01×—— =-0.056

100       Se   Uj2             180

低压侧正序阻抗：

UK3%   Sj   Ue2              1000

XIII*= ———×——×——= 0.089×—— =-0.494

100     Se   Uj2               180

2、主变压器零序阻抗参数

高压加压中压开路阻抗值Za=63.9Ω

Za              63.9

Za%= ——×100%=————×100%=21.7%

Z j              2302/180

高压加压中压短路阻抗Zd=35.7Ω

Zd             35.7

Zd%= ——×100%=————×100%=12.1%

Z j              2302/180

中压加压高压开路阻抗值Zb=6.2Ω

Zb              6.2

Zb%= ——×100%=————×100%=7.6%

Z j              1212/180

中压加压高压短路阻抗Zc=3.8Ω

Zc             3.8

Zc%= ——×100%=————×100%=4.7%

Z j              1212/180

由，可得：

低压侧零序阻抗：ZD==8.54%

高压侧零序阻抗：ZG=- ZD=21.7%-8.54%=13.16%

中压侧零序阻抗：ZZ=- ZD=7.6%-8.54%=-0.94%

高压侧零序阻抗：

ZG    Sj    Ue2               1000

XIO*= ——×——×——= 0.1316×—— =0.731

100      Se   Uj2                180

中压侧零序阻抗：

ZZ    Sj    Ue2               1000

XIIO*= ——×——×——= 0.0094×—— =0.052

100      Se   Uj2                180

低压侧零序阻抗：

ZD   Sj    Ue2               1000

XIIIO*= ——×——×——= 0.0854×—— =0.474

100    Se   Uj2                180

- 一台变压器的差动、瓦斯保护的出口回路如图所示。它的直流电源额定电压为220伏。ZJ1、ZJ2为110伏中间继电器，电阻为1500欧姆，其动作电压为它额定电压的60%。R为外串电阻1500欧姆。XJ1、XJ2为0.05安信号继电器，其电阻为400欧姆，动作电流略小于额定电流。请校验它们能否可靠动作？

+220

CJ

WSJ

XJ2

XJ1

ZJ1

ZJ2

R

R

–220

答：（1）当CJ、WSJ中的一套动作时校验XJ1、XJ2的灵敏度

0.8×220

KXJ=————————≈1.85>1.4

(400+1500) ×0.05

当CJ、WSJ中的一套动作时，XJ能可靠动作。

(2) 当CJ、WSJ同时动作时校验XJ1、XJ2的灵敏度

0.8×220×0.5

KXJ=————————≈1.04<1.4

(200+1500) ×0.05

当CJ、WSJ同时动作时，XJ不会动作。

(3)当CJ、WSJ中的任一套动作时校验ZJ1、ZJ2的灵敏度

1500       1500

UZJ=—————×————×100%UH=39.5% UH

400+1500    3000

0.8×220

KZJ=——————×39.5%=1.05<1.1

60%×110

当CJ、WSJ分别动作时，ZJ1、ZJ2不能可靠动作。

(4)当CJ、WSJ同时动作时校验ZJ1、ZJ2的灵敏度

1500

UZJ=———————×100%UH=44.1% UH

400+1500+1500

0.8×220

KXJ=——————×44.1%=1.18>1.1

60%×110

当CJ、WSJ同时动作时，ZJ1、ZJ2均能可靠动作。

- 某保护装置的出口回路如图所示，已知电源电压为220V，出口中间继电器CKJ的直流电阻为1ｋΩ，信号继电器的参数如下表所示，如要保证信号继电器的灵敏度大于1.5；信号继电器压降小于10%，可选用  b  号信号继电器。

| 信号继电器编号 | 额定电流（Ａ） | 线圈直阻（Ω） |
| --- | --- | --- |
| a | ０.０２５ | ３２０ |
| b | ０.０５ | ７０ |
| c | ０.７５ | ３０ |
| d | ０.１ | １８ |

答：根据题意

(1)为保证CJ和WSJ同时动作时，信号继电器灵敏度大于1.5，则CJ和WSJ同时闭合时回路电流I为

U/1000           220/1000

I=0.8* ———————= 0.8*—————>1.5×(2×Ie) >3Ie（式一）

R/2+（1//1500）        R/2+0.99

其中R为信号继电器电阻，Ie为信号继电器额定电流

(1)为保证CJ和WSJ任一动作时，信号继电器压降小于10%，则

R

———————<10%

R+（1//1500）

计算得出R<0.11（ｋΩ），以上表中信号继电器电阻参数除A型继电器外均能满足，所以还需进一步判断额定电流能否满足要求。

（3）将上述参数带入式一，得到下表结论，选用B型继电器。

| 信号继电器编号 | 额定电流（Ａ） | 线圈直阻（Ω） | 回路电流I（A） | 灵敏动作所需电流3 Ie（A） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | ０.０２５ | ３２０ | 0.153 | 0.075 | I>3 Ie，虽满足动作条件，但远超过信号继电器额定电流，容易造成继电器烧毁，且电阻参数不满足，因而不选用 |
| b | ０.０５ | ７０ | 0.172 | 0.15 | I>3 Ie，参数合适，满足要求 |
| c | ０.７５ | ３０ | 0.175 | 2.25 | I<3 Ie，因而该项不适用 |
| d | ０.１ | １８ | 0.176 | 0.3 | I<3 Ie，因而该项不适用 |

- 某220kV变电站扩建#2主变在启动送电时，所有CT接线都正确，但调试人员误将主变PST1202保护的控制字整定错误，即将差动保护控制字“Y/角-11接线”误整定为 “Y/角-1接线”，主变带低压侧送电时，高压侧流出负荷为P：40MVA，Q：2MVA，请计算在此种情况下（不计主变功率损耗及励磁电流影响）主变保护装置高低压侧二次电流显示值是多少安（未折算），以及误整定后每相差电流值是多少安？主变接线图及CT接丝配置图如下：主变额定容量180MVA，高压侧额定电压220kV，低压侧额定电压10.5kV 。

答：

高压侧二次电流值为：

SB       √（402+22）×1000

IBH2= —————= —————————= 0.438(A)

√3UBHnCTH       √3×220×240

主变保护装置高压侧二次电流值未折算进差动保护不受主变转换方式影响，

所以IBH2= 0.438 (A)；

低压侧二次电流为：

SB       √（402+22）×1000

IBL2= —————= —————————= 1.835(A)

√3UBLnCTL       √3×10.5×1200

主变保护装置低压侧二次电流值未折算进差动保护不受主变转换方式影响，

所以IBL2=1.835 (A)

按照原有Y/△-11接线，所有CT回路接线均正确情况下，流进保护装置各相差电流应为0，但因错将“Y/角-11接线”误整定为 “Y/角-1接线”，因补偿不一致出现差电流，

Y/△-11接线：Icda=(IA-IB)×Kph+ Ia×Kpl

Y/角-1接线：Icda=(IA-IC)×Kph+ Ia×Kpl

相量图如下图所示：

通过上图可看出，因转换错误，相当于把高压侧进差动继电器的电流进行顺时针60度转角补偿，相当于在任一侧任一相电流产生一个等边三角形差电流值，为简化本题计算，即用高压侧电流直接进行计算，该差电流值为高压侧电流归算至差动保护的数值，

PST1202主变差动保护，高压侧绕组及CT均采用星形接线，其Kph= 1/√3

Icda= Icdb= Icdc=IBH2×√3×Kph=0.438×√3/√3= 0.438A)

- 已知三相自耦变压器容量为180/180/90MVA，电压为220kV/110kV/35kV，短路电压比（折算至变压器全容量全电压基准下）测得X12=17%，X23=21%， X13=38%；系统等值电源SN=250MVA，正负序等值阻抗XS1= XS1=0.18，零序等值阻抗XS0=0.24，T2变压器容量SN=50MVA，电压为110kV/10.5kV，Ud=10.5%，110kV输电线路XL1= XL2=0.04Ω/KM，XL0= 3XL1，线路全长40KM。变压器中压侧发生A相单相接地故障，试绘出单相接地故障的各序网络和复合序网，并计算出流经中性点零序电流的大小和流向。

答：设基准容量SJ=180MVA，UB1=220kV，UB2=110kV

220 kV系统基准电流：

SJ    100×1000

IB1= ———= —————= 262(A)

√3UB1      √3×220

110 kV系统基准电流：

SJ    100×1000

IB2= ———= —————= 524(A)

√3UB1      √3×110

（1）、作出各元件阻抗标么值：

1）将自耦变各侧阻抗归算至上述基准容量及电压时的标么值为：

XT1*=½（X12+X13-X23）×SJ/ Se=½(0.17+0.38-0.21) ×100/180=0.094

XT2*=½（X12+X23-X13）×SJ/ Se=½(0.17+0.21-0.38) ×100/180=0

XT3*=½（X13+X23- X12）×SJ/ Se=½(0.38+0.21-0.17) ×100/180=0.117

2）系统阻抗归算至基准容量的标么值为：

XS1*= XS2*=0.18×SJ/ Se=0.18×100/250=0.072

XS0 *=0.24×SJ/ Se=0.24×100/250=0.096

3）110kV线路阻抗归算至上述基准容量及电压时的标么值为：

XL1*= XL2*= XL1×SJ / UB 2= 0.04×40×100/12100=0.0132

XL0*= 3XL1*=0.0396

4）T2变压器阻抗归算至基准容量的标么值为：

XT*= XT×SJ/ Se=0.105×100/50=0.21

（2）、各序网络

1）正序网络

XΣ1*= XS1*+ XT1*+ XT2*=0.072+0.094+0=0.166

2）负序网络

XΣ2*= XS2*+ XT1*+ XT2*=0.072+0.094+0=0.166

3）零序网络

XΣ0*= 【（XS0*+ XT1*）// XT3*+ XT2*】// （XL0*+ XT*）

=【（0.096+0.094）//0.117+0】// （0.0396+ 0.21）=0.0724//0.2496=0.0561

4）A相接地复合序网

(3)短路电流计算

ES*               1

IKA0*= ———————= —————————= 2.577

XΣ1* + XΣ2* + XΣ0*    0.166+0.166+0.0561

根据零序网络图，可得

IK0M*= IKA0*×（XL0*+ XT*）/【（XS0*+ XT1*）// XT3*+ XT2*+ XL0*+ XT*】

=2.577×0.2496/（0.0724+0.2496）

=1.998

IK0H*= IK0M* ×XT3*/（XS0*+ XT1*+ XT3*）

=1.998×0.117/（0.096+0.094+0.117）

=0.761

折算成中压侧有名值：

IK0M =IK0M*×IB2=1.998×524=1046.95(A)

折算成高压侧有名值：

IK0H= IK0H*×IB1=0.761×262=199.4(A)

所以流经中性点零序电流为：

IK0N=3×（IK0M- IK0H）=3×（1046.95-199.4）=2545.7(A)

中性点零序电流是由地流向中性点。

- 一台自耦变压器的高中压侧额定电压及零序参数及110kV侧系统零序阻抗(皆为纯电抗)如图所示。设变压器220kV侧发生单相接地故障，高压侧总零序电流为300A，则流过变压器中性点的零序电流应为多少？

6Ω

1Ω

30Ω

19Ω

注：图中阻抗为归算至220kV的阻抗。

答：110kV侧提供的零序电流：300*30/（1+19+30）=180A

折算至110kV下的电流值：180*230/115=360A

中性点提供的零序电流：  300-360=-60A

- 已知变压器额定容量240/240/72MVA，额定电压220/117/37kV，零序阻抗试验数据为：高压加电、中压开路54.3Ω；高压加电、中压短路29.97Ω；中压加电、高压开路4.94Ω；中压加电、高压短路2.75Ω。请求出各侧零序阻抗标么值（基准容量100MVA，基准电压近似取变压器额定电压）。

答：

Zol＝（0.0424、0.0426也对）

Z0h＝

Z0m＝

K1A

N

X1S/ X0S

X1L/ X0L

X1T/ X0T

M

系统经一条220kV线路供一终端变电所，该变电所为一台150MVA，220/110/35kV，Y0/Y0/D三卷变压器，变压器220、110kV侧中性点均直接接地，中、低压侧均无电源且负荷不大。系统、线路、变压器的正序、零序标幺阻抗分别为X1S/X0S、X1L/X0L、X1T/X0T，当在变电所出口发生220kV线路A相接地故障时，请画出复合序网图，并说明变电所侧录波图中各相电流如何变化？有何特征？

（2）录波图中的各相电流及特征

由A相接地短路的边界条件得：I1＝I2＝I0＝

X1∑= X1S+ X1L

X2∑= X2S+ X2L =X1S+ X1L

X0∑= (X0S+ X0L)//X0T

由于中低压侧无电源且负荷不大，可以近似认为负荷阻抗为无穷大，故可得变压器侧的各序电流：

I1T＝I2T＝0，I0T＝I0•（X0S+X0L）/(X0S+X0L+X0T)

若忽略B、C相的负荷电流，则各相电流可近似为：

IA＝IB＝IC＝I0T

解：（1）复合序网

ZL1≈∞

ZL2≈∞

X1S

X2S

X2L

X1L

X1T

X0S

X0L

X0T

X2T

E

I1

I2

I0

I1T

I2T

I0T

ZL0≈∞

- 如图所示，在线路L1的A侧装有按UΦ/（IΦ+K3I0）接线的接地距离保护（K=0.8），阻抗元件的动作特性为最大灵敏度等于80°的方向圆，一次整定阻抗为Zzd=40∠80°Ω。在K点发生A相经电阻接地短路故障：

写出阻抗元件的测量阻抗表达式。

该阻抗元件是否会动作？并用阻抗向量图说明之。

注：（1）I1与I2同相

（2）ZL1为线路L1的线路正序阻抗，ZL3k为线路母线B到故障点K的线路正序阻抗，ZL1=ZL3k=5∠80°Ω

Z0

A                B

I1=100A

L1    ZL1

K

C

I2=200A    L3   ZL3k

Rg=10Ω

L2

答：（1）测量阻抗

Zca=ZL1+[（I1+I2）+K（I1+I2）ZL3k]/（I1+KI1）+（I1+I2）Rg/（I1+KI1）=ZL1+（I1+I2）ZL3k/I1+（I1+I2）Rg/（I1+0.8I1）

=20∠80°+17

（2）该阻抗元件会动作，在K点短路时阻抗元件的允许接地电阻为20Ω，现测量的K点接地电阻为17Ω，所以能动作。

17Ω

20∠80°

+jx         Zzd=40∠80°

- 一条两侧均有电源的220KV线路（见下图），K点发生A相单相接地短路。两侧电源线路阻抗的标么值均已标注在图中，设正负序电抗相等，基准电压为230KV，基准容量为100MVA。

计算出短路点的全电流（有名值）。

计算流经M、N侧零序电流（有名值）。

已知M侧电压互感器二次线圈，在开关场经氧化锌阀片接地，其击穿电压下降为40V。根据录波图分析Ua出现电压的原因。

根据WXB-11微机保护打印报告分析高频保护动作行为。

| TIME | IA | IB | IC | 3I0 | UA | UB | UC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5 | 2.7 | -2.5 | 0.7 | 0.2 | 81.5 | -76.5 | -7.1 |
| -4 | 3.0 | -1.6 | -0.9 | 0.0 | 90.1 | -40.1 | -49.8 |
| -3 | 2.7 | -0.2 | -2.1 | 0.2 | 75.5 | 5.6 | -79.5 |
| -2 | 1.9 | 1.2 | -2.5 | 0.2 | 40.0 | 50.5 | -88.3 |
| -1 | 0.7 | 2.3 | -2.3 | 0.2 | -6.3 | 81.5 | -73.2 |
| 0 | -1.2 | 2.8 | -1.4 | -0.4 | -30 | 78.2 | -72.0 |
| 1 | -10.1 | 2.1 | -0.9 | -9.6 | -40 | 82.1 | -68.2 |
| 2 | -27.4 | 0.1 | -0.7 | -28.5 | -50.1 | 86.3 | -50.6 |
| 3 | -42.3 | -2.3 | -0.2 | -45.8 | -65.2 | 90.5 | -40.7 |
| 4 | -49.8 | -4.3 | 0.0 | -54.8 | -48.1 | 92.3 | -37.2 |
| 5 | -45.8 | -5.5 | 0.0 | -53.0 | -65.2 | 85.5 | 12.8 |
| 6 | -31.2 | -4.3 | 0.0 | -37.3 | -65.3 | 55.3 | 57.8 |
| 7 | -10.7 | -1.8 | 0.0 | -15.3 | -56.4 | 5.6 | 84.5 |
| 8 | 9.8 | 0.9 | -0.4 | 7.1 | -32.3 | -46.2 | 90.5 |
| 9 | 25.4 | 3.0 | -0.5 | 25.1 | -0.1 | -85.1 | 71.5 |
| 10 | 33.4 | 4.4 | -0.6 | 35.0 | 32.2 | -102.1 | 32.1 |
| 11 | 28.1 | 0.7 | 0.0 | 29.3 | 54.1 | -94.4 | -15.2 |

答案：

(1)

X´1M=X´2M=X1M+X1MK=0.04

X´1N=X´2N=X1N+X1NK=0.06

X´0M=X0M+X0MK=0.08

X´0N=X0N+X0NK=0.12

X1Σ= X´1M//X´1N=0.024

X0Σ= X´0M//X´0N=0.048

基准电流

IB=100/(1.732*230)=0.251KA

故障电流    IA =3*IB/（2 X1Σ+X0Σ）=7.84KA

（2）各侧零序电流

I0M=0.251* X´0N / (X´0M +X´0N)=1.51KA

I0N=0.251* X´0M / (X´0M +X´0N)=1.00KA

根据每kA可产生10V的纵向电压降：M侧氧化锌阀片，其击穿电压应选取为

3*30*1.51= 135.9V   V

因此氧化锌阀片被击穿，PT回路出现二点接地，在PT的中性线上流过电流，叠加到A相电压上，出现录波图所示Ua。

（3）计算3U0并把3I0、3U0显示在一起如下：

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3i0 | -0.4 | -9.6 | -28.5 | -45.8 | -54.8 | -53.0 | -37.3 | -15.3 | 7.1 | 25.1 | 35.0 | 29.3 |
| 3u0 | -30 | -26 | -10 | -15 | 7 | 33 | 47 | 34 | 12 | -14 | -38 | -14 |

计算显示：3U0超前3I0  120度，属区外故障，11微机保护拒动。

- 电力系统接线如下图，K 点A 相接地电流为1.8kA，T1 中性线电流为1.2kA，分别求线路M 侧、N 侧的三相电流值。

答：线路N 侧无正序电流和负序电流，仅有零序电流，而每零序相零序电流为

1/3 (1.8 －1.2)= 0.2kA ；因此M 侧B 相、C 相电流为0.2kA；线路M 侧A 相电流为1.8-0.2=1.6kA。

- 单侧电源线路，低压侧无电源，但带负荷，参数如下图所示，在线路上K点发生BC两相短路，试问受电端N侧的相间距离继电器（整定阻抗为j0.8)能否动作？

答：（1）作复合序网，如下图（规定电流的正方向为母线N流向故障点K）：

（2）计算K点正负序电压、母线N的正负序电压和流经N侧的正、负序电流

j1.5*j(0.5+5.5)/(j1.5+j0.5+j5.5)=j1.2

j1.2*j12.5/(j1.2+j12.5)=j1.095

UKA1=UKA2=1/(j1.5+j1.095)*j1.095=0.422

INA1=-0.422/j12.5=j0.034；UNA1=12/12.5*UK1=0.405;

INA2=-0.422/j6=j0.07；UNA2=5.5/6*UK2=0.387;

（3）计算母线N处的UNB、UNC及UNBC

UNB=0.405e-j120˚+0.387ej120˚; UNC=0.405ej120˚+0.387e-j120˚;

UNBC=UNB-UNC=-j√3*0.405+j√3*0.387=-j√3*0.018

（4）计算母线N处的INB、INC及INBC

INB=j0.034e-j120˚+j0.07ej120˚=0.034e-j30˚+0.07ej210˚;

INC=j0.034ej120˚+j0.07e-j120˚=0.034ej210˚+0.07e-j30˚;

INBC=INB-INC=0.034√3+(-0.07√3)=-0.036√3。

- 计算母线N处的ZNBC=UNBC/INBC，判断继电器能否动作

ZNBC=UNBC/INBC=-j√3*0.018/(-0.036√3)=j0.5,正确测量故障距离。

ZNBC小于整定阻抗j0.8，正确动作。

- 某智能站220kV母差保护（双母线接线）试验过程中施加电流如下表所示：

| 项目 |  | 支路1 | 支路2 | 220kV母线电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字继保测试仪设置 | 通道延时 | 1000us | 2000us | 2000us |
| 数字继保测试仪输出 | 实际延时 | 0us | 0us | 0us |
| 数字继保测试仪加量 | 施加采样值 | 1A∠0° | 1A∠180° | 57.735V∠0° |

试验时模拟支路1挂I母运行，支路2挂II母运行，母联强制合位,请计算母差保护大差和小差值？

答：由于数字继保测试仪实际输出延时为0us，因此母线保护装置应是同时收到各支路的采样数据，经装置 “延时补偿”后，支路延时设置少1000us，对应的角度应超前18°=360°/(20*1000)*1000。

母差装置采样值应为：

| 母差保护采样 | 1A∠18° | 1A∠180° | 57.736V∠0° |
| --- | --- | --- | --- |

根据上述值计算差流值为：

大差：0.313A，I母小差：1A，II母小差：1A。

- 如下图所示：计算220kV1XL线路M侧的相间距离Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护定值。2XL与3XL为同杆并架双回线，且参数一致。无单位值均为标么值（最终计算结果以标么值表示），可靠系数均取0.8，相间距离Ⅱ段的灵敏度不小于1.5；已知条件：发电机以100MVA为基准容量，230kV为基准电压，1XL的线路阻抗为0.04,2XL、3XL的线路阻抗为 0.03,2XL、3XL线路N侧的相间距离Ⅱ段定值为0.08，t2=0.5s；P母线故障，线路1XL的故障电流为18，线路2XL、3XL的故障电流各为20；1XL的最大负荷电流为1200A；（Ⅲ段仅按最大负荷电流整定即可,不要求整定时间）

答：

- 1XL相间距离Ⅰ段保护定值：

动作时间 t=0s

- 1XL相间距离Ⅱ段保护定值：

计算Ⅱ段距离保护定值，考虑电源2停运，取得最小助增系数

- 与线路2XL的Ⅰ段配合：

校核灵敏度：1.5×0.04=0.06,   0.0416小于0.06

灵敏度不符合要求；

- 与线路2XL的距离Ⅱ段配合

动作时间  t=0.8～1.0s

灵敏度符合要求

- 1XL相间距离Ⅲ段保护定值：按最大负荷电流整定

换算成标么值：

- 如下图所示，母线A处装有距离保护，当k1处发生短路故障时，请说明助增电流对距离保护的影响。

答案：解：设Z为每公里线路的阻抗，则阻抗元件感受到的测量阻抗为

Z＝＝ZL＋KZL

式中K为分支系数，K＝

因为＞，所以K＞1。

由于助增电流I的存在，使得Z≠Z（L＋L），即阻抗元件的感受阻抗不能反映保护安装处到短路点的距离，而是使Z大于该段距离内的线路阻抗，即助增电流增大了阻抗继电器的测量阻抗，使得距离保护的灵敏度降低。

- 某方向阻抗继电器整定阻抗的一次值为40欧/相，已知TA变比1200/5A，TV变比；最大灵敏角为80°。当继电器的测量阻抗为1.8∠20°欧/相时，继电器是否动作？

答：折算到二次侧的整定阻抗欧/相；

在测量阻抗角方向上，动作阻抗欧/相，

而继电器的测量阻抗为1.8∠20°欧/相，小于2.18欧/相，故继电器动作。

- 试计算图所示系统方式下断路器A处的相间距离保护Ⅱ段定值，并校验本线末灵敏度。

已知：线路参数（一次有名值）为：ZAB=20Ω（实测值），  ZCD=30Ω（计算值）

变压器参数为：ZT=100Ω（归算到110kV有名值）

D母线相间故障时：I1=1000A，I2=500A

可靠系数：对于线路取Kk=0.8~0.85；对于变压器取Kk=0.7，配合系数：取Kph=0.8

答：

- 与相邻线距离Ⅰ段配合

- 按躲变压器低压侧故障整定

综合1、2，取

（一次值）

- 灵敏度校验

符合规程要求。

- 对于同杆架设的具有互感的两回路，在双线运行和单线运行（另一回线两端接地）的不同运行方式下，试计算在线路末端故障零序等值电抗和零序补偿系数的计算值。

设X0l=3X1,X0M=0.6X0l。（X0l为线路零序电抗，X0M线路互感电抗）

答：

- 双线运行时一次系统示意图

等值电路

双线运行时零序等值电抗为

零序补偿系数为

- 单回线运行另一回线两端接地时一次系统示意图

等值电路

单回线运行另一回线两端接地时零序等值电抗为

零序补偿系数为

- 已知下图中各元件参数如下

F1、F2：Pe=170MW  功率因数Ф=0.85  Xd”=0.2  Ue=10.5KV

T1：接线Yn,d11  Ue=230kV±2*2.5%/10.5kV  Se=200MVA Uk%=10%

T2：接线Yn,Yn,d11  Se=200MVA Ue=230kV±8*1.25%/115kV±8*1.25%/10.5kV

Uk高-中%=15%  Uk高-低%=5%  Uk低-中%=10%（均为全容量下）

线路：L=20KM  Z1=（0.02645+j0.2645）Ω/KM

基准容量Sj=100MVA   基准电压 230kV  115kV  10.5kV

假设：⑴发电机、变压器X1=X2=X0,

⑵不计发电机、变压器、线路电阻值，且线路X0=3X1

问题：

计算出图中各元件的标么阻抗值；

画出在母线M处A相接地短路时，包括两侧的复合序网图；

计算出M处A相接地短路时短路点的全电流（有名值）；

利用计算结果求出流经T2 的220kV侧零序电流（有名值）。

答：

- 各元件标么值

F1、F2的标么值

T1的标么值

T2的标么值

线路的标么值

230kV基准阻抗

- 序网图

- M处A相接地短路时短路点的全电流

220kV电流基准值：

短路点的全电流

- 流经T2 的220kV侧零序电流

- 系统图如图所示，N点线路发生单相接地短路故障，  故障点总短路电流I∑N=4500A，ICN=1800A，IEB=800A。

各站线路保护皆为三段式方向零序过流保护，方向指向线路，CT变比为：1200/5。

整定值如下：

A站：DL1开关  I段：Idz1=15A    t1=0S

II段：Idz2=6.25A  t2=1S

III段：Idz3=3A     t3=2S

B站：DL2开关I段：Idz1=14A t1=0S   DL3开关  I段：Idz1=11.0A    t1=0S

II段：Idz2=9A  t2=1S             II段：Idz2=5A      t2=1S

III段：Idz3=4A  t3=2S            III段：Idz3=3A      t3=2S

DL4开关  I段：Idz1=7A     t1=0S

II段：Idz2=5A    t2=1S

III段：Idz3=3A    t3=2S

C站：                             E站：

DL5开关 I段：Idz1=12A   t1=0S   DL6开关 I段：Idz1=15A  t1=0S

II段：Idz2=6A     t2=1S           II段：Idz2=9A     t2=1S

III段：Idz3=4A     t3=2S          III段：Idz3=3A     t3=2S

短路电流IAB为多少？

当N点发生单相短路故障时，哪一个开关的哪段保护应动作跳闸？

若DL3开关拒动，DL4开关成功跳开，应轮到哪一级保护动作？为什么？

系统接线图

答案：

- IAB=IBN-IEB=I∑N-ICN-IEB=4500-1800-800=1900A

- 当N点发生单相短路故障时，DL1、DL3、DL4及DL6的零序方向元件均动作。

其中：

流过DL1的电流为1900A,折算到二次为7.92A,应II段保护动作，时间为1秒

流过DL3的电流为2700A,折算到二次为11.25A,应I段保护动作，时间为0秒

流过DL4的电流为1800A,折算到二次为7.5A,应I段保护动作，时间为0秒

流过DL6的电流为800A,折算到二次为3.3A,应III段保护动作，时间为2秒

综上可知，对于N点单相接地故障应为DL3、DL4 零序I段动作跳闸。

若DL3开关拒动，因此时DL2、DL5皆为反方向，保护不会动作。DL1的零序I段未达到定值，零序II段动作跳开DL1开关。DL6开关的零序I、II段未达到定值，零序III段动作跳开DL6开关。DL1、DL6跳开后，故障切除。

- 如图所示系统，求三相系统振荡时，相间阻抗继电器KZ的测量阻抗轨迹，用图表示。方向 阻抗继电器在δ=90o 时动作，δ=270o  时返回（δ为EM、EN两相量间的夹角），系统最长振荡周期为1.5秒，则方向阻抗继电器动作时间应整定何值。

EM       M          KZ       I         N         EN

ZM                       ZL                               ZN

提示：|EM|=|EN|，1-e-jδ=2/（1-jctg（δ/2））

解：在M侧的阻抗继电器可用同名相电压和电流来分析，以下分析各电气量均为相量。

I=（EM–EN）/（ZM+ZL+ZN）=（EM–EN）/ZE

设ZM=mZE

UM=EM-IZM=EM-ImZE

则继电器的测量阻抗为：

Zk=UM/I=（EM-ImZE）/I=EMZE/（EM–EN）-mZE

设EM、EN两相量间的夹角为δ，且|EM|=|EN|，1-e-jδ=2/（1-jctg（δ/2））

则Zk=ZE/（1-e-jδ）-mZE

=（1/2-m）ZE-jZEctg（δ/2）/2

Zk的轨迹在R—X复平面上是一直线，在不同的δ下，相量-jZEctg（δ/2）/2是一条与（1/2-m）ZE垂直的直线。

反映在继电器的端子上，测量阻抗Zk的相量末端应落在直线上，

当δ=180 o时，Zk=（1/2-m）ZE即保护安装地点到振荡中心之间的阻抗，如图所示：

jX

δ=180o                    - j ZΕ ctg（δ/2）/2

（1/2-m）ZΕ

Zk

R

系统振荡时，进入方向阻抗继电器的动作区时间为t，

t=（270-90）×1.5/360=0.75(S)

则方向阻抗继电器动作时间应大于0.75S，即用延时来躲开振荡误动。

- 单侧电源线路如图所示。在线路上K点发生BC两相短路接地故障，变压器T为Yo/Δ-11组别，中性点直接接地运行，N侧距离继电器J整定阻抗为j24Ω。回答下列各问：

（1）、求K点三相电压和故障支路的电流；

（2）、求N侧母线的三相电压和流经N侧保护的各相电流和零序电流；

（3）、问N侧BC相间距离继电器能否正确测量；

（4）、问N侧B相和C相接地距离继电器能否正确测量。

E=1     M        K          J       N       T    变压器空载

Zs              ZM              ZN                   ZT

j10             j20             j10                 j30  正序阻抗

j20             j60             j30                 j30  零序阻抗

解：（1） 作复合序网图：

E            j30Ω

正序

j30Ω

负序

j60Ω

j80Ω              零序

U1k=U2k=0k=（Z2 Z0/（Z2+Z0））Ik1

=（3034.3/(30+34.3)）(1/(30+30//34.3))

=0.35

I0k=-0.35/j34.3=j0.01

故障点:UAk=U1+U2+U3=30.35=1.05

UBk=0

UCk=0

(2) 流经N侧保护的各相电流和零序电流:

因正序和负序网在N侧均断开,故只有零序,则:

IA=IB=IC=I0=j0.0180/(80+60)=j0.0057

UA=UAk+Z0N I0=0.879

UB=UC=j Z0N I0=-0.171

- BC相阻抗继电器:

ZBC=UBC/IBC=(UB-UC)/(IB-IC)=0/0，不定，处于临界动作状态。

- B相和C相接地距离继电器：

ZB=UB/（IB+3K I0）=UB/3I0

=-0.171/(3j0.0057)

=j10

ZC=ZB=j10

所以，B相和C相接地距离继电器都能正确测量距离，小于整定值j24。

- Y,d11变压器，在Y侧端口BC两相金属性短路时，设额定电压为Un=1（标幺值）,试分析△侧三相电压Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc的大小和相位。

答：Y侧三相相量图如下图所示

- 侧三相线电压Uab=/2，Ubc=/2，Uca=-；

三角形侧个相对地电压为Ua=/2，Ub=0，Uc=-/2。

Uab-Ubc=0=Ua+Ub+Uc-3Ub

∵Ua+Ub+Uc=0,∴Ub=0,Ua=0.5,Uc=-0.5。

- 电压互感器二次绕组及三次绕组接线如下图所示，试画出二次及三次绕组相量图，并求出UAa+、UBb+、UCc+为多少伏？（电压互感器的二次和三次电压为100/和100伏，“· ”表示极性端）

答：

- 如图所示，发电机经YN,d11变压器及断路器B1接入高压母线，在准备用断路器B2并网前，高压母线发生A相接地短路，短路电流为IAK。变压器配置有其两侧TA接线为星-角的分相差动保护，并设变压器零序阻抗小于正序阻抗。

- 画出差动保护两侧TA二次原理接线图（标出相对极性及差动继电器差流线圈）。（6分）

- 画出故障时变压器两侧的电流、电压相量图及序分量图。（8分）

- 计算差动保护各侧每相的电流及差流（折算到一次）。（3分）

- 写出故障时各序功率的流向。（3分）

答：1）画出的差动保护TA二次原理图如下图所示：

2）变压器高压侧接地故障时，设A相短路电流为IAK，则

变压器高压侧电流、电压及序量向量图如下图

变压器低压侧电流、电压向量图

3）变压器低压侧各相短路电流

由变压器高压侧流入各相差动继电器的电流

A相：

B相：   0

C相：

A相差动保护差流

C相差动保护差流

零序功率及负序功率由故障点流向变压器，而正序功率则由变压器流向故障点。

- 图示简单电力系统，设一回线路首端点发生三相短路，经0.1秒将故障线路切除，试判断系统能否保持暂态稳定？（要求通过计算得出答案）

V0＝1.0

L

T2

T1

G

~

f

S0＝1.0＋j0.2

解：

，

，

，

取，

因，故在该扰动下，系统不能保持暂态稳定。

- 220KV线路（如图）K点C相单相接地短路。电源、线路阻抗标么值已注明在图中，设正、负序电抗相等，基准电压为230KV，基准容量为1000MVA。

1）、绘出K点C相接地短路时复合序网图。

2）、计算出短路点的全电流（有名值）。

M                            KC（！）

X1MK=0.6

X0MK=1.35

X1M=0.3

X0M=0.4

答案：

解：1）复合序网图为：

EM          0.9

0.9

1.75

2)  X1MΣ=X2MΣ=X1M+X1MK=0.3+0.6=0.9

X0MΣ=X0M+X0MK=0.4+1.35=1.75

基准电流I=1000/(1.732X230)=2.51(KA)

IC=3XI/(2 X1MΣ+ X0MΣ)=3*2.51/(2*0.9+1.75)=2.12(KA)

- 如图所示网络，各阻抗参数均为归算到110kV侧的有名值。求保护1进行反应相间短路的电流Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段的一次侧动作电流和继电器动作电流，动作时限和灵敏度。线路阻抗取0.4/km，电流Ⅰ段的可靠系数1.2，电流Ⅱ段的可靠系数1.1，电流Ⅲ段的可靠系数1.2，返回系数0.85，自起动系数1，电流互感器的变比是600/5。

- 如图所示，在FF′点BC相断开，求BC相断开后，A相流过的电流。

图

X1     0.25    0.2         0.15        0.2     1.2

X2     0.25    0.2         0.15        0.2     0.35

X0             0.2         0.57        0.2

假设各元件参数已归算到以Sb=100MVA，Ub为各级电网的平均额定电压为基准的标么值表示。Ea1=j1.43。

解：

- BC相断线序网图：

图5-7

- 系统各序阻抗：

- A相流过的电流

IA=3*Ea1/()=3*j1.43/(j2+j1.15+j0.97)=1.041

- 如图所示系统中的K点发生三相金属性短路，其次暂态电流为多少（发电机次暂态电抗0.125，功率因数0.8，用标幺值计算，基准功率取100MVA，基准电压取115kV）。

解：基准电流:

各元件标幺阻抗计算：

发电机：

变压器：

短路电流标幺值：

短路电流有名值：

因此，次暂态电流为0.751kA。

- 某站220kV为双母线接线，Ⅰ母所挂支路为211、213、215，双母分列运行。   已知：(1)、Ⅰ母潮流为211线路受有功381.051MW，215线路受无功571.576Mvar。

(2)、变比为：211支路1000/5，213支路2500/5，215支路1500/5，基准变比为2500/5。

计算出各支路二次电流，并画出Ⅰ母各支路折算到基准变比的电流向量图（以Ⅰ母Ua为基准）。

答：

(1)、已知211线路受有功P=381.051MW。

可得：P==-381.051MW   （U=220kV）

求得：I=1000A

(2)、已知215线路受无功Q=571.576Mvar。

可得：Q==-571.576MW   （U=220kV）

求得：I=1500A

(3)、已知变比为：211支路1000/5，213支路2500/5，215支路1500/5，基准变比为2500/5。

可得：211支路二次电流为=5A，折算到基准变比为2A。

215支路二次电流为=5A，折算到基准变比为3A。

因双母分列运行，可求得213支路折算到基准变比的电流为I==3.6A

因213支路变比为2500/5，故其二次电流为3.6A。

(4)、213支路因是送有功381.051MW，送无功571.576Mvar，角度为Ø=artg(Q/P)=56.3°

(5)、Ⅰ母各支路折算到基准变比的电流向量图（以Ⅰ母Ua为基准）

(215) 3A

Ua（0°）

(211) 2A          56.3°

(213) 3.6A

- 某站220kV为双母线接线，Ⅰ母所挂支路为211、213，Ⅱ母所挂支路为212、214，母联为210，双母并列运行。

已知：(1)、Ⅰ母潮流为211线路受有功，二次电流为5A，213线路送有功，二次电流为5A，Ⅱ母潮流为212线路送无功，二次电流为5A。

(2)、变比为：211支路1000/5，213支路2000/5，212支路1500/5，214支路2500/5，210支路2500/5，基准变比为2500/5。

计算出其余支路二次电流，并画出各支路折算到基准变比的电流向量图（以Ⅰ母Ua为基准）。

答：已知潮流、变比，可得各支路电流如下：

211支路：二次电流I=5A，折算到基准变比为I=2A，滞后Ua 180°；

213支路：二次电流I=5A，折算到基准变比为I=4A，与Ua 同向；

210支路：折算到基准变比为I=4-2=2A，二次电流I=1A，与Ua 同向；

212支路：二次电流I=5A，折算到基准变比为I=3A，滞后Ua 90°；

214支路：折算到基准变比后的电流I==3.6A，角度为Ø=artg(3/2)=56.3°，滞后Ua 。

电流向量图如下：

(210)2A       (213)4A         Ua（0°）

(211) 2A          56.3°

(214) 3.6A

(212) 3A

- 某站220kV为双母线接线，Ⅰ母所挂支路为211、213、215，Ⅱ母所挂支路为212，母联为210，双母并列运行。

已知：(1)、Ⅰ母潮流为211线路受有功，二次电流为2A，213线路送有功、送无功均相等，二次电流为3A，215线路送有功、受无功均相等，二次电流为3A。

(2)、变比为：所有支路CT变比均为2500/5，基准变比为2500/5。

计算出其余支路二次电流，并画出各支路折算到基准变比的电流向量图（以Ⅰ母Ua为基准）。

答：已知潮流、变比，可得各支路电流如下：

210支路：二次电流I=-2=2.24A，与Ua 同向；

212支路：二次电流I=4.24A，与Ua 反向；

电流向量图如下：

(215) 3A

(212)2.24A            (210)2.24A    4.24A         Ua（0°）

(211) 2A       45°

(213) 3A

- 某站220kV为双母线接线，母差保护型号为BP-2B。Ⅰ母所挂支路为L2、L4，Ⅱ母所挂支路为L5、L6，母联为L1，双母并列运行。
    已知：

(1)、各支路CT变比：L2(1200/5)、L4(2400/5)、L5(1200/5)、L6(2000/5)、L1(2400/5)；基准变比为2400/5。

(2)、若从L1、L4、L5支路二次端子极性端各分别通入2A、6A、6A二次电流，角度均为0°。

(3)、请计算其它支路所需加入的电流，使负荷平衡。并画出各支路折算到基准变比的电流向量图。

答：由题意可知：

L1：折算到基准变比电流为I=2A；

L4：折算到基准变比电流为I=6A；

L5：折算到基准变比电流为I==3A；

可求得其它支路：

L2：折算到基准变比电流为I=6-2=4A，二次通流I==8A，滞后L1 180°；

L6：折算到基准变比电流为I=3+2=5A，二次通流I==6.25A，滞后L1 180°；

电流向量图如下：

电流向量图如下：

L1(2A)     L5(3A)         L4(6A)

L6(5A)  L2(4A)

- 根据IEC-61850规定，电子式电流互感器额定输出测量采用2D41H，保护采用01CFH或00E7H，为什么？

答：电子式电流互感器的输出为16位二进制数（高位为位符号位），即最大为215-1=32767，测量要求2倍额定电流不发生溢出，故32767/2/1.414=11585,即额定值2D41H.保护采用01CFH时，要50倍额定电流不溢出，故32767/50/1.414=463,即01CFH。保护采用00E7H时，要求100倍额定电流不溢出，故32767/100/1.414=231,即00E7H。

- 某电子式电流互感器额定一次电流为2000A，保护电流额定二次输出为01CFH，问：该电子式互感器最大能测多少电流？20倍短路电流时，保护输出电流值（数字量，均方根值）为多少？

答：当保护电流额定二次输出为01CFH，即量程标志=0,最大能测50倍额定电流，即2000A*50=100000A。

20倍短路电流时，输出电流值为：20*01CFH=242CH。

- 某500kV电子式电压互感器额定二次输出为2D41H，若实际电压为265kV，输出值为电压值（数字量，均方根值）多少？

答：输出电压值为：265/(500/1.732)*2D41H=298AH。

- 某电子式电流互感器额定一次电流为2000A，保护电流额定二次输出为01CFH，问：保护装置测得电流数字量峰值为168H，问一次电流值（有效值为）多少？

答：01CFH=463D，168H=360D；

测得数字量（有效值）为：360/1.414=254.6；

故一次电流值（有效值）为：2000*（254.6/463）=1099.8A。

某500kV电子式电压互感器额定二次输出为2D41H，问：保护装置测得输出数字量（峰值）3E97H，问一次电压值（有效值）为多少？

答： 3E97H=16023D，2D41H=11585D；

测得数字量（有效值）为：16023/1.414= 11331.68；

故一次电压值为：(500/1.732)*( 11331.68/11585)=282.37kV。

在IEC 61850-9-2的SV报文看到电压量数值为0xFFF38ECB,那么该电压的实际瞬时值为多少A？（十进制表示）

答：0xFFF38ECB，将其减1,后取反得0xc7135，换算成十进制为815413，表示8.15413kV。

在IEC 61850-9-2的SV报文看到电流量数值为0x000005a9，那么该电流的实际瞬时值为多少A？（十进制表示）

答：0x000005a9，换算成十进制为1449，即1449*1mA=1.449A。

如下所示，下面每一条记录大小为185字节，时间差为250us,。假设所有合并单元每帧大小一致，网络记录分析仪采用组网模式接入,。交换机端口为100Mbps，按智能站技术规范建议交换机单端口流量不宜超过带宽的40%，. 请计算出单端口能接收的最大MU数？

答：单端口每秒最大负荷：100M x 40%=40Mbps；

1s /250us= 4000；

单个MU每秒发出的流量bit数：185 x 4000x8=5.6Mbit；

所以单端口能接收的最大MU数为40M/5.6M=7.1；

所以单端口最多能接收7个MU。

按照IEC61850-9-2标准发出的SV数据，解析后v=8980641，如果此采样信号为主变高压侧合并单元发出的SV，其中PT变比为220：0.1,请计算出该路通道的二次值。

答：IEC61850-9-2标准1代表10mv；

8980641/100=89.806kV ，二次值 89/220*100=40.5V。

图7-2为某220kV线路保护装置的一帧GOOSE报文，其GOOSE数据集发送的数据内容如图所示。在下一帧心跳报文到来之前，将装置的检修压板投入后做C相瞬时性故障试验，请写出保护动作后的第一帧报文的内容（从StateNumber行开始）。

图7-2 某220kV线路保护装置的GOOSE报文

答: StateNumber*:    48

SequenceNumber*:   Sequence Number:  0

Test*:    TRUE

Config Revision*:    1

Needs Commissioning*:    FALSE

Number Dataset Entries:  8

Data

{

BOOLEAN:  FALSE

BOOLEAN:  FALSE

BOOLEAN:  TRUE

BOOLEAN:  FALSE

BOOLEAN:  FALSE

BOOLEAN:  TRUE

BOOLEAN:  FALSE

BOOLEAN:  FALSE

}

以下是某网络报文记录分析仪监测的一帧完整SV采样报文（9-2，采样通道顺序：IA1、IA2、IB1、IB1、IC1、IC2、I01、I02、I0、UA、UB、UC、IA、IB、IC），解析其Destination MAC和Source MAC？

01 0C CD 04 01 44 52 47 51 20 26 D0 81 00 A0 14 88 BA 41 44 00 B5

00 00 00 00 60 81 AA 80 01 01 A2 81 A4 30 81 A1 80 0F 54 46 44 32

43 30 33 42 5F 31 38 4D 55 30 31 82 02 09 A7 83 04 00 00 00 01 85

01 01 87 81 80 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 13 51 00 00 00 00 00

00 14 C1 00 00 00 00 FF FF E3 63 00 00 00 00 FF FF DC 58 00 00 00

00 FF FF EA F6 00 00 00 00 FF FF F2 89 00 00 00 00 FF FF FF 2D 00

00 00 00 FF FF FC 6C 00 00 00 00 00 00 01 D1 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 03 93 00 00 00 00 00 00 04 A6 00 00 00 00 00 00 01 D4 00 00 00

00

答：Destination MAC:	01-0C-CD-04-01-44，

Source MAC:	52-47-51-20-26-D0。

以下是某网络报文记录分析仪监测的一帧完整SV采样报文（9-2，采样通道顺序：IA1、IA2、IB1、IB1、IC1、IC2、I01、I02、I0、UA、UB、UC、IA、IB、IC）SV采样报文是否同步？

01 0C CD 04 01 44 52 47 51 20 26 D0 81 00 A0 14 88 BA 41 44 00 B5

00 00 00 00 60 81 AA 80 01 01 A2 81 A4 30 81 A1 80 0F 54 46 44 32

43 30 33 42 5F 31 38 4D 55 30 31 82 02 09 A7 83 04 00 00 00 01 85

01 01 87 81 80 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 13 51 00 00 00 00 00

00 14 C1 00 00 00 00 FF FF E3 63 00 00 00 00 FF FF DC 58 00 00 00

00 FF FF EA F6 00 00 00 00 FF FF F2 89 00 00 00 00 FF FF FF 2D 00

00 00 00 FF FF FC 6C 00 00 00 00 00 00 01 D1 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 03 93 00 00 00 00 00 00 04 A6 00 00 00 00 00 00 01 D4 00 00 00

答：采样同步。

以下是某网络报文记录分析仪监测的一帧完整SV采样报文（9-2，采样通道顺序：IA1、IA2、IB1、IB1、IC1、IC2、I01、I02、I0、UA、UB、UC、IA、IB、IC）SV采样报文的APPID（十六进制）和App Length（十进制）

01 0C CD 04 01 44 52 47 51 20 26 D0 81 00 A0 14 88 BA 41 44 00 B5

00 00 00 00 60 81 AA 80 01 01 A2 81 A4 30 81 A1 80 0F 54 46 44 32

43 30 33 42 5F 31 38 4D 55 30 31 82 02 09 A7 83 04 00 00 00 01 85

01 01 87 81 80 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 13 51 00 00 00 00 00

00 14 C1 00 00 00 00 FF FF E3 63 00 00 00 00 FF FF DC 58 00 00 00

00 FF FF EA F6 00 00 00 00 FF FF F2 89 00 00 00 00 FF FF FF 2D 00

00 00 00 FF FF FC 6C 00 00 00 00 00 00 01 D1 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 03 93 00 00 00 00 00 00 04 A6 00 00 00 00 00 00 01 D4 00 00 00

答：APPID:	0x4144，

App Length:	181。

以下是某网络报文记录分析仪监测的一帧完整SV采样报文（9-2，采样通道顺序：IA1、IA2、IB1、IB1、IC1、IC2、I01、I02、I0、UA、UB、UC、IA、IB、IC）SV采样报文的PDU Length和ASDU Number（十进制）

01 0C CD 04 01 44 52 47 51 20 26 D0 81 00 A0 14 88 BA 41 44 00 B5

00 00 00 00 60 81 AA 80 01 01 A2 81 A4 30 81 A1 80 0F 54 46 44 32

43 30 33 42 5F 31 38 4D 55 30 31 82 02 09 A7 83 04 00 00 00 01 85

01 01 87 81 80 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 13 51 00 00 00 00 00

00 14 C1 00 00 00 00 FF FF E3 63 00 00 00 00 FF FF DC 58 00 00 00

00 FF FF EA F6 00 00 00 00 FF FF F2 89 00 00 00 00 FF FF FF 2D 00

00 00 00 FF FF FC 6C 00 00 00 00 00 00 01 D1 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 03 93 00 00 00 00 00 00 04 A6 00 00 00 00 00 00 01 D4 00 00 00

答：PDU Length:	170，ASDU Number: 1。

以下是某网络报文记录分析仪监测的一帧完整SV采样报文（9-2，采样通道顺序：IA1、IA2、IB1、IB1、IC1、IC2、I01、I02、I0、UA、UB、UC、IA、IB、IC）SV采样报文的额定延迟时间和IA1（十进制）

01 0C CD 04 01 44 52 47 51 20 26 D0 81 00 A0 14 88 BA 41 44 00 B5

00 00 00 00 60 81 AA 80 01 01 A2 81 A4 30 81 A1 80 0F 54 46 44 32

43 30 33 42 5F 31 38 4D 55 30 31 82 02 09 A7 83 04 00 00 00 01 85

01 01 87 81 80 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 13 51 00 00 00 00 00

00 14 C1 00 00 00 00 FF FF E3 63 00 00 00 00 FF FF DC 58 00 00 00

00 FF FF EA F6 00 00 00 00 FF FF F2 89 00 00 00 00 FF FF FF 2D 00

00 00 00 FF FF FC 6C 00 00 00 00 00 00 01 D1 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 03 93 00 00 00 00 00 00 04 A6 00 00 00 00 00 00 01 D4 00 00 00

答：额定延迟时间：500 ，A1保护电流：4945。

以下是某网络报文记录分析仪监测的一帧完整SV采样报文（9-2，采样通道顺序：IA1、IA2、IB1、IB1、IC1、IC2、I01、I02、I0、UA、UB、UC、IA、IB、IC）SV采样报文各通道的品质是否异常？

01 0C CD 04 01 44 52 47 51 20 26 D0 81 00 A0 14 88 BA 41 44 00 B5

00 00 00 00 60 81 AA 80 01 01 A2 81 A4 30 81 A1 80 0F 54 46 44 32

43 30 33 42 5F 31 38 4D 55 30 31 82 02 09 A7 83 04 00 00 00 01 85

01 01 87 81 80 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 13 51 00 00 00 00 00

00 14 C1 00 00 00 00 FF FF E3 63 00 00 00 00 FF FF DC 58 00 00 00

00 FF FF EA F6 00 00 00 00 FF FF F2 89 00 00 00 00 FF FF FF 2D 00

00 00 00 FF FF FC 6C 00 00 00 00 00 00 01 D1 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

答：均无异常。

以下是某网络报文记录分析仪监测的一帧完整GOOSE报文，解析其Destination MAC和Source MAC？

01 0C CD 01 01 4A 52 47 51 20 25 F0 81 00 00 02 88 B8 01 4A 02 18

00 00 00 00 61 82 02 0C 80 1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49

54 2F 4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 32 81 04 00 00 27 10 82

1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49 54 2F 4C 4C 4E 30 24 64 73

47 4F 4F 53 45 32 83 1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49 54 2F

4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 32 84 08 4F 8F 9B C2 6C 8A E8

00 85 04 00 00 00 1B 86 04 00 14 D1 31 87 01 00 88 04 00 00 00 01

89 01 00 8A 01 3C AB 82 01 86 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88

20 83 01 00 91 08 4F 17 7D BD 00 C4 9B 00 83 01 00 91 08 4F 16 24

3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91

08 4F 16 25 4E 3F BE 41 00 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20

83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B

12 6E 88 20 83 01 00 91 08 00 00 04 70 1D B2 14 00 83 01 00 91 08

00 00 01 30 FC EC BC 00 83 01 00 91 08 00 11 50 83 3A 9F 8D 00 83

01 00 91 08 4F 16 24 65 1E 76 AF 20 83 01 00 91 08 00 11 3F C4 2B

43 71 00 83 01 00 91 08 00 11 3F C4 2B 01 E8 00 83 01 00 91 08 00

11 3F C4 2B 01 E8 00 83 01 01 91 08 4F 16 24 3B 16 45 8F 20 83 01

00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E

88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16

24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00

91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88

20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24

3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91

08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20

83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B

12 6E 88 20

答：Destination MAC:	01-0C-CD-01-01-4A，

Source MAC:	52-47-51-20-25-F0

以下是某网络报文记录分析仪监测的一帧完整GOOSE报文，写出GOOSE报文的APPID（十六进制）和App Length（十进制）

01 0C CD 01 01 4A 52 47 51 20 25 F0 81 00 00 02 88 B8 01 4A 02 18

00 00 00 00 61 82 02 0C 80 1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49

54 2F 4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 32 81 04 00 00 27 10 82

1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49 54 2F 4C 4C 4E 30 24 64 73

47 4F 4F 53 45 32 83 1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49 54 2F

4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 32 84 08 4F 8F 9B C2 6C 8A E8

00 85 04 00 00 00 1B 86 04 00 14 D1 31 87 01 00 88 04 00 00 00 01

89 01 00 8A 01 3C AB 82 01 86 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88

20 83 01 00 91 08 4F 17 7D BD 00 C4 9B 00 83 01 00 91 08 4F 16 24

3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91

08 4F 16 25 4E 3F BE 41 00 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20

83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B

12 6E 88 20 83 01 00 91 08 00 00 04 70 1D B2 14 00 83 01 00 91 08

00 00 01 30 FC EC BC 00 83 01 00 91 08 00 11 50 83 3A 9F 8D 00 83

01 00 91 08 4F 16 24 65 1E 76 AF 20 83 01 00 91 08 00 11 3F C4 2B

43 71 00 83 01 00 91 08 00 11 3F C4 2B 01 E8 00 83 01 00 91 08 00

11 3F C4 2B 01 E8 00 83 01 01 91 08 4F 16 24 3B 16 45 8F 20 83 01

00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E

88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16

24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00

91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88

20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24

3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91

08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20

83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B

12 6E 88 20

答：APPID:	0x014A，App Length:536。

以下是某网络报文记录分析仪监测的一帧完整GOOSE报文，写出GOOSE报文的PDU Length和Time Allowed To Live(TTL)（十进制）？

01 0C CD 01 01 4A 52 47 51 20 25 F0 81 00 00 02 88 B8 01 4A 02 18

00 00 00 00 61 82 02 0C 80 1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49

54 2F 4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 32 81 04 00 00 27 10 82

1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49 54 2F 4C 4C 4E 30 24 64 73

47 4F 4F 53 45 32 83 1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49 54 2F

4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 32 84 08 4F 8F 9B C2 6C 8A E8

00 85 04 00 00 00 1B 86 04 00 14 D1 31 87 01 00 88 04 00 00 00 01

89 01 00 8A 01 3C AB 82 01 86 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88

20 83 01 00 91 08 4F 17 7D BD 00 C4 9B 00 83 01 00 91 08 4F 16 24

3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91

08 4F 16 25 4E 3F BE 41 00 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20

83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B

12 6E 88 20 83 01 00 91 08 00 00 04 70 1D B2 14 00 83 01 00 91 08

00 00 01 30 FC EC BC 00 83 01 00 91 08 00 11 50 83 3A 9F 8D 00 83

01 00 91 08 4F 16 24 65 1E 76 AF 20 83 01 00 91 08 00 11 3F C4 2B

43 71 00 83 01 00 91 08 00 11 3F C4 2B 01 E8 00 83 01 00 91 08 00

11 3F C4 2B 01 E8 00 83 01 01 91 08 4F 16 24 3B 16 45 8F 20 83 01

00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E

88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16

24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00

91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88

20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24

3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91

08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20

83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B

12 6E 88 20

答：PDU Length:524，Time Allowed To Live(TTL):	10000(ms)。

以下是某网络报文记录分析仪监测的一帧完整GOOSE报文，写出GOOSE报文的State Change Number(stNum)和Sequence Number(sqNum) （十进制）？

01 0C CD 01 01 4A 52 47 51 20 25 F0 81 00 00 02 88 B8 01 4A 02 18

00 00 00 00 61 82 02 0C 80 1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49

54 2F 4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 32 81 04 00 00 27 10 82

1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49 54 2F 4C 4C 4E 30 24 64 73

47 4F 4F 53 45 32 83 1B 4C 4E 31 43 30 31 5F 31 39 52 50 49 54 2F

4C 4C 4E 30 24 47 4F 24 67 6F 63 62 32 84 08 4F 8F 9B C2 6C 8A E8

00 85 04 00 00 00 1B 86 04 00 14 D1 31 87 01 00 88 04 00 00 00 01

89 01 00 8A 01 3C AB 82 01 86 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88

20 83 01 00 91 08 4F 17 7D BD 00 C4 9B 00 83 01 00 91 08 4F 16 24

3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91

08 4F 16 25 4E 3F BE 41 00 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20

83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B

12 6E 88 20 83 01 00 91 08 00 00 04 70 1D B2 14 00 83 01 00 91 08

00 00 01 30 FC EC BC 00 83 01 00 91 08 00 11 50 83 3A 9F 8D 00 83

01 00 91 08 4F 16 24 65 1E 76 AF 20 83 01 00 91 08 00 11 3F C4 2B

43 71 00 83 01 00 91 08 00 11 3F C4 2B 01 E8 00 83 01 00 91 08 00

11 3F C4 2B 01 E8 00 83 01 01 91 08 4F 16 24 3B 16 45 8F 20 83 01

00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E

88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16

24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00

91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88

20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24

3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91

08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20

83 01 00 91 08 4F 16 24 3B 12 6E 88 20 83 01 00 91 08 4F 16 24 3B

12 6E 88 20

答：State Change Number(stNum):	27，

Sequence Number(sqNum):	1364273

- 在图示的电路中K点发生了直流接地，试说明故障点排除之前如果接点A动作，会对继电器ZJ2产生什么影响？（注：图中C为抗干扰电容，可不考虑电容本身的耐压问题；ZJ2为快速中间继电器）

答：

接点A动作之前，直流系统为负接地，直流系统的负极对地电位为0v；正极对地电位为220v，且电容c上的电位宜为0v。

接点A动作之后，直流系统瞬间便转为正接地，正极对地电位由220v转为0v；负极对地电位由0v转为-220v。

由于抗干扰电容上的电位不能突变，因此在直流系统由正接地转为负接地之后，电容c上的电位不能马上转变为-220v，并通过继电器ZJ2的线圈对负极放电。

继电器ZJ2为快速继电器，有可能在电容c的放电过程中动作。

- 一台变压器的差动、瓦斯保护的出口回路如图所示。它的直流电源额定电压为220V。KM1、KM2为110V中间继电器，电阻为2000Ω，其动作电压为它额定电压的60%。R为外串电阻，2000Ω。KS1、KS2为0.05A信号继电器，其电阻为300Ω，动作电流略小于额定电流。请校验它们能否可靠动作？

答：（1）当KD、KG中的一套继电保护动作时校验KM1、KM2的灵敏度。

UKM=（2000/（300+2000））*（2000/4000）*100%UN=43.5%UN

KKM=0.8*220/(60%*110)*43.5%=1.16>1.1。

当KD、KG分别或同时动作时，KM1、KM2均能可靠动作。

（2）当KD、KG中的一套动作时校验KS1、KS2灵敏度。

KKS=0.8*220/（（300+ 2000）*0.05）=1.53，大于1.4

当KD、KG中的一套动作时，KS1、KS2能可靠动作

（3）当KD、KG中同时动作时校验KS1、KS2灵敏度。

KKS=0.8*220*0.5/（（150+ 2000）*0.05）=0.82，小于1.4

当KD、KG中同时动作时，KS1、KS2不会动作。

- 线路一次侧三相故障时，最大短路电流为10000A，其保护TA变比为1250/5，现经测得该TA某一点的伏安特性为，，设TA的伏安特性是线性的，试分析计算，如果其变比误差不超过10%，其二次侧最多能接入多大的负载阻抗？（设TA二次漏抗及电缆电阻为0.5Ω）

答：

（1）计算到二次侧的最大故障电流为:  10000/250=40A

（2）励磁电流为4A时

Ue= U2=（I1- Ie）×（Z2+Z）

=（40-4）×（0.5+Z）

=36（0.5+Z）

=180V

则 Z+0.5=5，故 Z=4.5Ω

因此此TA二次侧最大只能接入Z=4.5Ω的负载。

- 某电流互感器一次侧通入正弦交流电流I1，二次侧在纯电阻负载下测得的电流为I2，在不计二次绕组漏抗及铁芯损失的情况下，若测得的相角误差为7º，试求此时的变比误差ε。

答：作出电流互感器相量关系如下：

δ

Iu

I2

I1

- 如图示电压互感器具二次额定线电压等于100V，当星形接线的二次绕组C相或B、C相熔断器熔断时分别计算各相电压及相间电压（二次电缆阻抗忽略不计）。

a

b

c

Z

Z

Z

Z

Z

Z

a

b

c

Z

Z

Z

Z

Z

Z

图1

图2

答：将图按照C相及B，C相熔断器熔断时的等值电路，分别如上图1，2 所示。图中=100/∠0º，=100/∠-120º，=100/∠120º，

由图1可以得到：

(落后)

(V)

（余弦定理）

(V)

（余弦定理）

（V）

由图2可以得到Ua= 100/（V），Ub=Uc=（100）/2=50/（V），Uab=Uca =（100）/2=50/（V），Ubc=0（V）

- 某电流互感器变比为600/5，带有3Ω负载（含电流互感器二次漏抗）。已测得此电流互感器二次伏安特性如图，试分析一次最大短路电流为4800A时，此电流互感器变比误差是否满足10%的要求？如有一组同型号、同变比的备有电流互感器，可采取什么措施来满足要求？各点坐标为A（0.5A,80V），B（3A，85V） ,C( 4A,90V) 。

答：（1）在最大短路电流情况下，折算到电流互感器二次侧电流为4800/120=40A；（2）按10%误差计算，在最大短路电流情况下，电流互感器二次负荷上电流为40*0.9=36A，二次负载上电压为36*3=108V大于90V，因此电流互感器实际励磁电流会大于4A，不满足10%误差要求；（3）采用两组电流互感器串联可解决问题；（4）串联后，其伏安特性为0.5A时，电压约为80*2=160V，大于108V，按0.5A励磁电流计算，误差为0.5/40=1.25%，实际误差应小于1.25%。

- 某一电流互感器的变比为600/5，某一次侧通过最大三相短路电流4800A，如测得该电流互感器某一点得伏安特性为Ⅰc=3A时，U2=150V，计算二次接入3Ω负载阻抗（包括电流互感器二次漏抗及电缆电阻）时，其变比误差能否超过10%？

答：

一次侧通过最大三相短路电流4800A时，

二次电流为4800/120=40A

U1=（40-3）×3=111V

因111V＜150V  相应Ie`＜3A，若Ie`按3A计算，则

I2=40-3=37A

此时变比误差△I=（40-37）/40=7.5 %＜10%

故变比误差不超过10%

- 试计算如图所示接线在AB两相短路时A相电流互感器的视在负载？

A

B

C

A

Zl

Zl

Zl

答：A、B两相短路时，A相电流互感器两端的电压为a =(a+b)Z1+aZ1=3aZ1

(因为a=b)，故A相电流互感器的视在负载为ZH=3Z1

负荷为3Z1

- 如图所示电压互感器TV的二次额定线电压为100V，当星形接线的二次绕组C相熔断器熔断时，

- 试计算负载处c相电压及相间电压Ubc、Uca值。（电压互感器二次电缆阻抗忽略不计）。

- 某方向继电器接入Uca电压和Ib电流，继电器的灵敏角为90度，动作区为0度至180度。如果当时送有功100MW，送无功100MVAR，发生上述TV断线时，该继电器是否可能动作？

答：

- 计算负载处c相电压及相间电压Ubc、Uca

由图可知：

(落后)

(V)

（余弦定理）

(V)

（余弦定理）

（V）

- ∵送有功100MW，送无功100MVAR，

∴滞后角度为，而滞后角度为，即超前角度为。可见，落入继电器动作区（边缘），故继电器可能动作。

- 如图所示，某110kV系统的各序阻抗为：X∑1=X∑2=j5Ω，X∑0=j3Ω，母线电压为115k/V；P级电流互感器变比为1200/5，星形连接，不计电流互感器二次绕组漏阻抗、铁芯有功损耗；不计二次电缆电抗和微机保护电流回路阻抗，若ZL=4Ω，K点三相短路时测得TA二次电流稳态电流为54.8A，TA不饱和时求：

(1)K点单相接地时稳态下TA的变比误差ε；

(2)k点单相接地时稳态下TA的相角误差δ；

TA           电缆

微机

保护

K

X∑1=j5Ω

X∑2=j5Ω

X∑0=j3Ω

1200/5

115kv

ZL=4Ω

ZL=4Ω

答：  （1）K点三相短路电流为

折算到期二次侧，

K点单相短路电流为

折算到二次，

求TA励磁阻抗Xu

（2）K点单相接地时ε：

TA二次负载阻抗R=4×2=8Ω

K点单相接地时的相角误差：δ=15.2

- 如图所示系统中整定K保护的阻抗继电器II段定值时要计算分支系数，分支系数Kb的定义为流过故障线路的电流与流过保护的电流之比。请说明，求此时的分支系数时应取何处短路？选择运行方式并计算出分支系数的数值。

X1=j6

Es=1

K

Ep=1

Xsmin=j3

Xsmax=j5

Xpmin=j4

Xpmax=j6

ER=1

XRmin=j2

XRmax=j3

XI=XII=j5

答：K保护的阻抗继电器II段定值应与双回线阻抗继电器I段配合。

对于EP电源是助增系数，即

对于双回线是汲出系数，即

I2越大即汲出电流越大，则汲出系数越小。为取得汲出电流最大，求分支系数时，取双回线末端母线短路，此时有：

助增系数    汲出系数

分支系数为：。

- 双侧电源双回线路系统参数如图所示，在线路L1距离M侧α=0.45的K点发生两相短路接地。（1）健全线路L2的方向纵联保护在两侧都同时采用零序功率方向元件D0和负序功率方向元件D2；（2）健全线L2的距离纵联保护两侧的超范围距离元件的整定阻抗Zset=j150Ω。试问在上述两种情况下，健全线纵联保护的动作情况如何？

答：（1）将健全线L2断开，在K点加负序电压，则：

所以，<。

再将L2接通，在L2上将由N侧流向M侧，则M侧D2判为正方向。

将健全线L2断开，在K点加零序电压，则：

所以，>。

再将L2接通，在L2上将由M侧流向N侧，则N侧D0判为正方向。

若不采取措施，M侧D2动作停信，N侧D0动作停信，则方向纵联保护误动作。

对策是两侧都加反方向判别元件，当任何一个反方向判别元件动作时，即将正方向判别元件闭锁，禁止停信，纵联保护不会误动。

（2）健全线L2的M侧超范围距离元件测量阻抗必大于j155Ω,不会动作。N侧距离元件因为有M侧电源起助增作用，也不会动作。两侧超范围元件都不动作，纵联保护不会跳闸。

- 结合滤过器的试验接线如图D-41所示,在高频工作频段所测得的数值为：U1＝10V,U2＝4.8V,U3＝5.26V,U4＝9.45V,各元件参数如图中所示。试计算结合滤过器电缆侧的输入阻抗Ω和工作衰耗dB。（保留小数点后两位）

解：依题意，

(1)电缆侧的输入阻抗

(2)工作衰耗

答：结合滤过器电缆侧的输入阻抗为109.58Ω，工作衰耗是0.49dB。

- 某系统主接线如下图所示，系统阻抗、线路阻抗如图中所示，试确定距离保护1、2、3、4中I段方向阻抗是否需经振荡闭锁控制？

2∠80ºΩ

∽

∽

M

N

P

1

2

3

41

30∠80ºΩ

50∠80ºΩ

9∠80ºΩ

答：系统综合阻抗为：

Z11=2+30+50+9=91

振荡中心在Z11/2处，即91/2=45.5Ω，振荡中心在NP线路靠近N侧的45.5-（30+2）=13.5Ω处

1、2保护中的I段：不需要振荡闭锁控制

3保护中的I段：需振荡闭锁控制

4保护中的I段：按整定阻抗85%计算。保护区为50*85%=42.5Ω，保护区伸到离N母线处50-42.5=7.5Ω，振荡中心在I段保护区内，故需振荡闭锁控制。

- 设为固定阻抗值，阻抗角与整定阻抗的阻抗角相等，为测量阻抗，按图1所示动作区（阴影部分），写出的动作特性。

答：

动作方程为：

或者

- 某一220kV输电线路送有功P=90MW，受无功Q=50Mvar，电压互感器PT变比为220kV/100V，电流互感器变比为600/5。试计算出二次负荷电流。

答：

线路输送功率为

线路一次负荷电流为

二次负荷电流为

- 如图所示，在FF′点A相断开，求A相断开后，B、C相流过的电流并和断相前进行比较。

图5-6

X1     0.25    0.2         0.15        0.2     1.2

X2     0.25    0.2         0.15        0.2     0.35

X0             0.2         0.57        0.2

假设各元件参数已归算到以Sb=100MVA，Ub为各级电网的平均额定电压为基准的标么值表示。Ea1=j1.43。

答：

- A相断线序网图：

图5-7

- 系统各序阻抗：

- 断线相A相各序电流

- 非故障相电流

- 故障前各相电流

- 如图所示220kV线路K点A相单相接地短路。电源、线路阻抗标么值已注明在图中，设正、负序电抗相等，基准电压为230kV，基准容量为1000MVA。

- 绘出K点A相接地短路时复合序网图。

- 计算出短路点的全电流（有名值）。

图5-10

答：

- 复合序网图为：

图5-11

基准电流

短路点的全电流

- 如图所示系统，已知XG*=0.14，XT*=0.094，X0﹒T*=0.08，线路L的X1=0.126，（上述参数均已统一归算至100MVA为基准的标幺值），且线路的X0=3X1 。

- 试求K点发生三相短路时，线路L和发电机G的短路电流；

- 试求K点发生单相短路时，线路L短路电流，并画出序网图。

图5-12

答：

- K点发生三相短路时，线路L和发电机G的短路电流：

220kV基准电流：

13.8kV基准电流：

线路短路电流:

发电机短路电流:

- K点发生单相短路时，序网图为：

图5-13

接地故障电流标幺值为：

则线路短路电流为:

- 如图所示：

F1、F2：Se=200MVA  Ue=10.5kV  =0.2

T1: 接线 Yn,Yn,d11  Se=200MVA

Ue=230kV/115kV/10.5kV

Uk高-中%=15%  Uk高-低%=5%  Uk低-中%=10%（均为全容量下）

T2: 接线 Y,d11  Se=100MVA  Ue=115kV/10.5kV

Uk%=10%

基准容量Sj=100MVA   基准电压230kV，115kV,10.5kV

假设：⑴、发电机、变压器X1=X2=X0;

⑵、不计发电机、变压器电阻值。

问题：

- 计算出图中各元件的标么阻抗值；

- 画出在220kV母线处A相接地短路时，包括两侧的复合序网图；

- 计算出短路点的全电流（有名值）；

- 计算出流经F1的负序电流（有名值）。

答：

- 计算各元件标么阻抗

F1、F2的标么值

T1的标么值

T2的标么值

- 220kV母线A相接地短路包括两侧的复合序网图

图5-15

- 220kV母线A相接地故障，故障点总的故障电流

220kV电流基准值：

10.5kV电流基准值:

故障点总的故障电流

- 流过F1的负序电流

故障点的负序电流

折算到10.5kV侧负序电流

流过F1的负序电流

- 在单侧电源线路上发生A相接地短路，假设系统如图。T变压器Y0/Y-12接线，Y0侧中性点接地。T′变压器Y0/△-11接线，Y0侧中性点接地。T′变压器空载。

- 请画出复合序网图。

- 求出短路点的零序电流。

- 求出M母线处的零序电压。

- 分别求出流过M、N侧线路上的各相电流值。

图5-18

设电源电势E=1，各元件电抗为XS1=j10，XT1=j10，

XMK1=j20，XNK1=j10，XT′1= XT′0=j10，输电线路X0=3X1

答：

1) 复合序网图如下：

2) 短路点的零序电流：

综合正序阻抗

综合负序阻抗

综合零序阻抗

短路点的零序电流为

3) M母线处的零序电压

∵流过MK线路的零序电流为零，所以在XMK0上的零序电压降为零。所以M母线处的零序电压UM0与短路点的零序电压相等。

∴M母线处的零序电压为

4) 流过M、N侧线路上的各相电流值

∵流过M侧线路电流只有正序,负序电流

∴

∵流过N侧线路中的电流只有零序电流，没有正负序电流

∴

- 微机变压器保护的比例制动特性如图所示：

动作值    Icd=2A (单相)           制动拐点  IG=5A (单相)

比例制动系数K=0.5            差流  Icd=BL1×I1+BL2×I2+BL3×I3

制动电流Izd=max(BL1×I1,BL2×I2,BL3×I3)

BL1=BL2=BL3=1

计算当在高中压侧A相分别通入反相电流作制动特性时，I1=10A，I2通入多大电流正好是保护动作边缘（I1 高压侧电流，I2 中压侧电流，I3 低压侧电流，BL为平衡系数）。

答：    根据比例制动特性

设高压侧电流I1大于中压侧电流I2。即I1做为制动电流

（1.5分）

∴

可求出   （1分）

设高压侧电流I1小于中压侧电流I2。即I2做为制动电流

（1.5分）

∴

可求出    （1分）

- 一台变压器：180/180/90MVA，230±8*1.25%/121/10.5KV，Uk1-2=13.5% ，Uk1-3=23.6%，Uk2-3=7.7% ，Yn/Yn0/△-11接线，高压加压中压开路阻抗值为64.8欧，高压开路中压加压阻抗值为6.5欧，高压加压中压短路阻抗值为36.7欧，高压短路中压加压阻抗值为3.5欧。计算短路计算用主变正序、零序阻抗参数（标么值）。

基准容量Sj=1000MVA   基准电压 230kV  121kV  10.5kV

答：

主变正序阻抗参数

高压侧：

中压侧：

低压侧：

高压侧正序阻抗：

中压侧正序阻抗：

低压侧正序阻抗：

主变零序阻抗参数

高压加压中压开路阻抗

高压加压中压短路阻抗

中压加压高压开路阻抗

中压加压高压短路阻抗

低压侧零序阻抗：

高压侧零序阻抗：

中压侧零序阻抗：

高压侧零序阻抗：

中压侧零序阻抗：

低压侧零序阻抗：

- 三相自耦变压器组YN/yn/Δ，容量750MVA，515/230/36kV，短路阻抗U12%=12.97；U13%=42.37；U23%=25.74。中性点加装小电抗13欧姆。系统阻抗（标么值，基于100MVA）高压侧：0.0026（正负序）、0.0038（零序）；中压侧0.0118（正负序）、0.01（零序）。请问高压侧母线单相金属性接地故障时，主变高中压侧零序电流为多少（有名值）？主变中性点电流、电压多少？（SB＝100MVA，电压基准525kV、230kV）

答：

1

2

U1

U2

X’1

X’2

X’3

X’10=X1+3*Xn(1-k)

X’20=X2-3*Xn*k*(1-k)

X’30=X3+3*Xn*k

求出主变高中压侧正序阻抗：0.0197；-0.0024；0.0368

中性点阻抗折算为标么值：13/2756.25=0.00472

零序阻抗：

X10=0.0197+3*0.00472*(1-515/230)＝0.0022

X20=-0.0024-3*0.00472*515/230*(1-515/230)=0.0369

X30=0.0368+3*0.00472*515/230=0.0685

主变侧综合阻抗：

正序：（-0.0024+0.0118+0.0197）=0.0291

零序：（0.0369+0.01）//0.0685+0.0022＝0.03

500kV母线故障综合阻抗：

正序：0.0291//0.0026=0.00239

零序：0.03//0.0038=0.00337

零序电流：

3I0=3*1/(0.00239*2+0.00337) =368

高压侧零序电流：

368*0.00337/0.03*110＝4547A

中压侧零序电流：

368*0.00337/0.03 *(（0.0369+0.01）//0.0685)/ （0.0369+0.01）*251=6159A

中性点电流：

6159A－4547A＝1612A

中性点电压：

1612A*13=21kV

- 发电厂Y0/D-11主变高压侧A相差动CT主变侧与B相差动CT母线侧同时发生接地故障，故障点电流大小IA=IB=6000A,高压侧CT变比为1200/5，低压侧CT变比为3000/5，主变容量SN=150MVA，220kV/35kV。主变高压侧中性点接地运行。分别计算以下两种情况下的三相差流大小。

1）配置PST1200主变保护时。

2）配置RCS978主变保护时。

答：

主变Y侧额定一次电流IE1，△侧额定一次电流IE2

1、PST差流标么值

A,C相差流大小为6000/240√3=14.43A

B相差流为大小0

2、RCS978差流标么值同理得：

Ie1=150000/(√3*220*240)=1.64A

A相差流大小为(6000*2)/(240*3)=16.67A,标幺值为16.67/1.64=10.16

B，C相差流为大小8.33A，标幺值为8.33/1.64=5.08

- 有两台100kVA变压器并列运行，第一台变压器的短路电压为4%，第二台变压器的短路电压为5%，求两台变压器并列运行时，负载分配的情况？

答：已知两台变压器额定容量S1e=S2e=100kVA
短路电压U1D%=4%，U2D%=5%
第一台变压器分担负荷为
S1=(S1e+S2e)/[S1e/U1D+S2e/U2D]*(S1e/U1D)=200/(100/4+100/5)*(100/4)=111.11(kVA)
第二台变压器分担负荷为
S2=(S1e+S2e)/[S1e/U1D+S2e/U2D]*(S2e/U2D)=200/(100/4+100/5)*(100/5)=88.89(kVA)

第一台变压器负载为111.11kVA，第二台变压器负载为88.89kVA。

- 接线为Yn，d11的变压器，其微机保护的采样频率为600Hz。变压器低压侧接一发电机组。其纵差保护两侧TA的接线为d11，Y。在变压器高压侧纵差保护区外处设置三相短路作发变组短路试验。纵差保护动作。初步检查：变压器的电流为额定值。差动低压侧三相电流的采样值情况是：最大值均为7.05A，在一个周期内A相电流的第一个采样点值分别等于B相电流的第5个及C相电流的第9个采样点，差动高压侧三相电流的采样值情况是：A相、B相中采样值最大者为3.4A，B相第一个采样点等于A相的第三个采样点，C相采样值最大的为7.05A，而A相采样最大值点与C相同符号的最大采样值点相差7个点（C相的在前）。

差动保护各相的差流为A相等于B相等于5.85A，C相差流等于零。

查看报告记录，各侧差动TA的变比与设计值相符。

1）画出差动元件各侧电流向量关系图，说明测量数值。

2）指出差动保护动作原因。

答：1）设低压侧电流为Ia、Ib、Ic，高压侧三相电流为IA、IB、IC。由于低压侧三相电流均为5A，其相位分别相差1200，三相为正相序。高压侧流入各相差动的电流分别为，＝5A，IC超前IA为2100，IB超前IA600。以低压侧三相电流向量为参考值，划出两侧电流向量关系如图所示。（此处分析得10分）

2)由于变压器系Y，d-11接线，差动TA应为d-11，Y接线。故从高压侧流入各相差动元件的电流分别为Ia-Ib、Ib-Ic、Ic-Ia（Ia、Ib、Ic－高压侧差动TA二次电流），因为Ic电流等于5A（即等于正常值），又因为由高压侧流入差动C相的电流为且差动C相无差流，说明高压侧差动TA二次A相及C相接线正确，故B相TA二次极性接反.大小关系不是1.732倍。此时IA与IB幅值相等，IB超前IA600，IC超前IA2100。

- Y0/Y0/△-11的500KV主变，用500KV和35KV侧进行主变差动带负荷试验（110KV侧断开），主变容量750/750/240MVA，低压侧满负荷时A、B、C三相差流分别为0.16Ie ，0.32 Ie， 0.16 Ie ，请分析可能是什么原因？  （已知为星转角的形式）

答：Y侧CT的B、C相在端子箱或CT接线盒处短接。

主变容量750/750/240MVA，低压侧满负荷时，高压侧电流为IA=IB=IC=0.32Ie

因电流回路阻抗主要由电缆决定，

由向量图得

- 已知变压器额定容量240/240/72MVA，额定电压220/117/37kV，零序阻抗试验数据为：高压加电、中压开路54.3Ω；高压加电、中压短路29.97Ω；中压加电、高压开路4.94Ω；中压加电、高压短路2.75Ω。请求出各侧零序阻抗标么值（基准容量100MVA，基准电压近似取变压器额定电压）。

答：

（0.0424、0.0426也对）

- 有一台110±2×2.5％/10kV的31.5MV·A降压变压器，试计算其复合电压闭锁过电流保护的整定值（电流互感器的变比为300/5，星形接线；Krel可靠系数，过电流元件取1.2，低电压元件取1.15；Kr继电器返回系数，对低电压继电器取1.2，电磁型过电流继电器取0.85）

解：变压器高压侧的额定电流

I＝＝165（A）

电流元件按变压器额定电流整定，即

I＝＝＝3.88（A）（取3.9A）

电压元件取10kV母线电压互感器的电压，即

- 正序电压U＝＝＝65.2（V）（取65V

（2）负序电压按避越系统正常运行不平衡电压整定，即

U＝（5～7）V，取6V。

故复合电压闭锁过电流保护定值为：动作电流为3.9A，接于线电压的低电压继电器动作电压为65V，负序电压继电器的动作电压为6V。

式中U——系统最低运行电压。

动作电流为3.9A，低电压继电器动作电压为65V，负序电压继电器动作电压为6V。

- 如图，有一台自耦调压器接入一负载，当二次电压调到11V时，负载电流为20A，试计算I1及I2的大小。

W1

I1                20A

IL           A

U1  220V

V  11V          RL

I2   W2

解：忽略调压器的损耗，根据功率平衡的原理有：P1 = PL

而P1 = U1I1     PL = ULIL

所以P1 = U1I1 = ULIL = 11*20 = 220（W）

所以I1 = P2/U1 = 220/220 = 1（A）

I2 = IL-I1 = 20-1 = 19（A）

- 计算如下变压器微机型主变差动保护各侧额定电流及各侧平衡系数。参数表：

额定容量：150/90/45 MVA

结线组别：YN/Yn/d11

额定电压：230/110/38.5kV

主变差动保护CT二次均采用星形接线。

高压侧TA：600/5；中压侧TA变比：1200/5；低压侧TA变比：4000/5

答：

- 按计算变压器各侧额定电流一次值

230kV侧：

110kV侧：

38.5kV侧：

- 按计算变压器各侧电流二次值

230kV侧：

110kV侧：

38.5kV侧：

- 高、中、低压侧平衡系数

230kV侧：

110kV侧：

38.5kV侧：

- 某一主变器额定容量为750MVA，额定电压为550KV/23KV， 一次接线方式为Y/Δ-11 ，550KV侧CT变比为3000：1，23KV侧为23000：1，高压侧CT二次接为角形，低压侧CT二次接为星形，试计算两侧电流的平衡系数应分别整定为多少？

答：

高压侧二次额定电流为

高压侧CT二次接为角形，流入差动继电器电流为

低压侧二次额定电流为

低压侧CT二次接为星形，流入差动继电器电流为

高压侧平衡系数为

低压侧平衡系数为

- 某站220kV为双母线接线，母差保护采用BP-2B，定值：差动动作值=2A，比率高值KH=0.7，比率低值KL=0.5。某日两段母线并列运行时，站内I母K点发生A相接地故障，故障电流（二次值）、CT变比如下图所示，试计算I母小差差动电流值、大差差动电流值，并校验I母差动是否能动作？

答：依题目可求得：母联一次流过500A电流，方向由Ⅱ母流向I母。

则：I母小差差动电流：

Id1=5/2+20/4+2.5/2-1.25=2.5+5+1.25-1.25=7.5A

I母小差制动电流：

Ir1=5/2+20/4+2.5/2+1.25=2.5+5+1.25+1.25=10A

Id1=7.5A>2A（启动值）

Id1=7.5A>KH*(Ir1-Id1)=0.7*(10-7.5)=1.75 A

I母小差满足动作条件。

大差差动电流：

Id=5/2+20/4+20/4-2.5-5/4-2.5/2=2.5+5+5-2.5-1.25-1.25=7.5A

大差制动电流：

Ir=5/2+20/4+20/4+1.25+5/4+2.5/2=2.5+5+5+2.5+1.25+1.25=17.5A

Id=7.5A>2A（启动值）

Id=7.5A>KH*(Ir-Id)=0.7*(17.5-7.5)=7A

大差元件满足动作条件。

结论：I母差动动作。

- BP-2B母差保护已知CT允许误差c，内部故障时流出电流占总差流比例为e,确定复式比率差动K的整定范围?（要求写出推导过程）

答：1，按区外故障 支路CT误差为c时不误动整定，得c/(2-2c)＜K

2，按内部故障时流出电流占总差流为e时不拒动, K＜1/(2e)

K的整定范围为   c/(2-2c)＜K＜1/(2e)。

- 如图所示，一次接线为双母双分段，且仅有北Ⅰ母线出线对侧为电源，其它线路无电源。用双套比率制动式REB103中阻抗母差，Ⅰ段的母差保护接入南Ⅰ，北Ⅰ，母联Ⅰ；Ⅱ段的母差接入南Ⅱ，北Ⅱ，母联Ⅱ。RADSS保护的启动元件和选择元件的比率制动系数均为0.8，如图，当南Ⅰ段母线K点发生故障时，故障总电流为4000A，北Ⅰ段母线通过分段向北Ⅱ母线，并通过母联Ⅱ向故障点提供的电流为2000A，无TA饱和现象，请分析Ⅰ母差保护（即接入南Ⅰ，北Ⅰ，母联Ⅰ的母差）选择元件和启动元件的动作行为。

答：⑴、当南1故障时，流人南1母线的电流为故障电流，南1母线选择元件动作。

⑵、流过北1母线的故障电流为制动电流，北1母线选择元件制动。

⑶、流入第Ⅰ套（南l、北1）母差保护起动元件的差动电流为南Ⅰ母线选择元件⑷的全部差动电流，

⑷、而经过北母线分段开关流过母联Ⅱ的电流成为起动元件的制动电流，此电流满足4000/8000＜0.8，

⑸、起动元件拒动，不能切除故障。说明通过北母线分段的电流为制动电流。

⑹、结论：Ⅰ套母差拒动。

- 以下图为例来说明母联断路器状态对差动元件动作灵敏度的影响。

答：运行时，流入大差元件的电流为~4个电流；流入I母小差元件的电流为、及三个电流；流入II母小差元件的电流为、、3个电流。

当母联运行时I母发生短路故障，I母小差元件的差流为；I母小差元件的制动电流也为。两者之比为1。大差元件的差流与制动电流与I母小差相同，两者之比也为1。

当母联断开时I母发生短路故障时，I母小差元件的差流为，制动电流也为，两者之比为1。而大差元件的制动电流仍为，但差流确只有。显然大差元件的动作灵敏度大大下降。

- CVT电压互感器结构如图1所示，C1=C2=C3=C，若C1被短路击穿，试分析此时的二次过电压值为多少。

图1  CVT结构简图

答：故障前：设二次电压有效值U，一次侧额定电压UN，CVT变比为N；

根据C1U1=C2U2=C3U3=C总UN          （1）

C总=C1C2C3C1C2+C1C3+C2C3 ；已知C1=C2=C3=C;  （2）

那么C总=C3 ; U3=UN3;              （3）

则U= U3N= UNN3                 （4）

故障后：设二次电压有效值U

根据C2U2=C3U3=C总UN                     （5）

C总=C2C3C2+C3 ；已知C2=C3=C;             （6）

那么C总=C2 ; U3=UN2;              （7）

则U= U3’/N= UNN2                （8）

可得U=1.5 U≈1.5×57.5=86.6V                       （9）

故障电压升高为1.5倍。

- 直流站中的交流滤波电容器组额定电压为500kV，采用了H桥的接线形式，各桥臂都由若干电容器串并联而成，其中上部两个桥臂电容C1与C2由结构为2并36串共72只电容器串并联而成，下部两个桥臂电容C3与C4由结构为2并42串共84只电容器串并联而成。单台电容器由63只电容元件组成，电气连接为21并3串，采用先并后串的形式组合而成，其结构如图7所示，其额定电容量为74uF。

如果C4桥臂的一只电容发生击穿，试分析桥CT T1中流过的不平衡电流为多少？

图1 电容器组结构图                    图2 单台电容器内部结构图

答：C4电容器组中某只电容器内部电容元件击穿，击穿后该电容器的电容量升为1.5倍，为110 uF。

假设电容器组中单只电容器的电容量为C,C=74uF，那么如图1所示四个桥臂电容器组电容量分别为

C1=C2=2C36=118C        （1）

C3=2C42=121C             （2）

C4=2C41||(C+32C)=10209C    （3）

电容器组中点电压UC3=C1+C2C1+C2+C3+C4Un       （4）

不平衡电流Ibph=IC1-IC3=Un-UC3C1-UC3C3

=C1×C4-C2×C3C1+C2+C3+C4×2πf×Un√3≈0.411A            （5）

- 某500千伏变电站由于5032开关A相辅助接点设计接线错误，导致直流I、II段母线跨接，如下图1所示。直流系统及绝缘监测装置等效图形如图2所示。其中Rs为监测装置的平衡桥电阻（约为50kΩ），R为智能终端光耦开入电阻（约为225kΩ）。试根据图2，推算直流I段正母和II段负母电压为多少？

图1 直流I、II段错误跨接接线          图2 直流系统及绝缘监测装置等效图形

答：对图2等效模型进行简化得出图（a）所示的等效电路。根据电路原理中的Δ-Y变换得出图（b）所示的等效电路图，其中R1= R2=Rs*RRs+Rs+R=34.6Ω,R3=Rs*RsRs+Rs+R。

根据电路叠加原理，得出电流i1和i2大小相等、方向相反，所以R3上没有电流流过，K1和K2等电位，对地电压都为0。由此得出图c所示的等效电路：

图c等效电路

根据图c所示，I段正母电压U=220Rs+Rs+R1+R2*R1=220100+34.6×2*34.6=45V。

- 特高压主变调压变共有9个档位，已知1档、5档和9档的额定电压、额定容量如表1所示，试计算整定计算时，这三个区的额定电流分别为多少？

| 参数 档位 | 额定容量 | 星侧额定电压 | 角侧额定电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1档 | 170.89MVA | 53.25kV | 200.3kV |
| 5档 | 170.89MVA | 0.0kV | 200.3kV |
| 9档 | 170.89MVA | 53.24kV | 200.3kV |

答：角侧额定电流为：

星侧额定电流为：

1档：

5档：，此时相当于调压变为空载状态

9档：

- 某线路第一套保护发出差流异常告警，已知保护本地和远方电流采样值，试计算各相电流差流值，并分析可能存在的故障。

表1 差流异常保护各相采样值

| 相别 |  |  | A相 | B相 | C相 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一套保护 | 本地电流 | 幅值（mA） | 199 | 210 | 201 |
|  |  | 相位（°） | 0 | -121 | 119 |
|  | 远方电流 | 幅值（mA） | 200 | 212 | 198 |
|  |  | 相位（°） | -175 | 75 | -57 |
| 注： 以上相别的相位以A相本地电流为基准； |  |  |  |  |  |

答：根据表1，画出电流矢量图

差动电流计算公式为：

…    …（1）

注：公式中的为本地电流，为对侧电流，为差动电流

由式（1）计算得出：

第一套分相电流差动保护A相差流为17.4mA，B相差流为58.7mA，C相差流为14.2mA。B相电流差流异常，且远方电流相位偏差较大，故可能是远端变电站内该线路保护B相电流回路存在异常。

- 某UPFC工程并联侧换流器通过并联联结变压器直接接入500kV系统。并联联结变压器三相总容量为300MVA，变比为550/3-2×2.5%/22kV，Ud=14%，YNd11接线。并联联结变压器高压侧TV一次电压为550/3kV，二次星形电压为0.1/3kV和二次开口三角电压100V。并联联结变压器高压侧（网侧）差动保护用TA二次接线为三角形，变比为2000/1A，TPY级；低压侧（阀侧）差动保护TA二次接线为星形，变比为16000/1A，TPY级。以并联联结变压器低压侧（阀侧）为基准，比率制动型差动保护最小动作电流取差动回路额定电流的0.3倍，最小制动电流取差动回路额定电流的1.0倍，差动保护动作曲线折线斜率取0.3。比率制动型差动保护最大制动电流为0.93A，则比率制动型差动保护最大制动电流为（  ）A。

参考解答：

并联联结变压器低压侧（阀侧）TA二次额定电流：

il=INlnsl=SN3UNlnsl=SN3UNlnsl=300×1063×22×103×16000=0.492(A)

式中，INl：并联联结变压器低压侧额定电流；nsl：并联联结变压器低压侧TA变比。

最小动作电流Iop.min=0.3×0.492=0.148(A)

最小制动电流Ires.min=1.0×0.492=0.492(A)

折线斜率S=Iop.max-Iop.minIres.max-Ires.min，

最大制动电流Ires.max=Iop.max-Iop.minS+Ires.min=0.93-0.1480.3+0.492=3.1(A)。

- 某单端供电原有220kV电网如图所示，AB线路阻抗10Ω，BC线路20Ω，BD线路15Ω。AB线路A侧、BC线路B侧、BD线路B侧分别配置有三段式相间距离保护。I段保护可靠系数KrelI=0.8，II段保护可靠系数KrelII=0.8，助增系数KZ=1。II段保护与相邻线路I段保护配合。不考虑振荡闭锁和负荷电流的影响。后计划在AB线路加装1套UPFC装置，串联部分工作于SSSC模式(即在系统中串联一个可控的电抗)，串联等效阻抗在-3Ω~3Ω范围变化。如果阻抗继电器采样点位置不做调整，三段式相间距离保护整定值不做调整，那么A侧相间距离保护第II段的灵敏系数变为（  ）？

参考解答：

（1）在不加装UPFC条件下计算距离保护I段定值

BC线路B侧距离保护：

ZBC-I=KrelIZBC=0.8×20=16(Ω)

BD线路B侧距离保护：

ZBD-I=KrelIZBD=0.8×15=12(Ω)

（2）在不加装UPFC条件下计算距离保护II段定值

按与相邻BC线路I段配合：

ZAB-II=KrelII(ZAB+ZBC-I)=0.8×(10+16)=20.8(Ω)

按与相邻BD线路I段配合：

ZAB-II=KrelII(ZAB+ZBD-I)=0.8×(10+12)=17.6(Ω)

ZAB-II取最小值17.6Ω。

（3）加装UPFC、UPFC工作于SSSC模式后，灵敏度校验

AB线路距离保护II段应能保护线路全长。加装UPFC、UPFC工作于SSSC模式后，AB线路全长阻抗在7Ω~13Ω之间变化。

考虑最差工况，灵敏系数Ksen=ZAB-IIZABmax=17.613=1.35。

- 已知MMC每个相单元由2N个子模块串联而成，上、下桥臂分别有N个子模块，子模块的电容电压为，则可以构成多少个电平?每个电平的电压值是多少？

答：N+1个电平；

N+1个电平分别为：，，……、、。

出处：《柔性直流输电系统》徐政P17

- PWM调制技术是两电平换流器中常用的技术，如下图所示为用PWM波代替正弦半波，设半周期的脉冲数是5，脉冲幅值是相应正弦波幅值的两倍，试按面积等效原理计算脉冲宽度。

答：

出处：《电力电子技术》王兆安P164

- 调相机转子采用乒乓式一点接地保护，保护原理如下图所示，励磁绕组中任一点E经过渡电阻Rtr(即对地绝缘电阻)接地，励磁电压Ufd由E点分为U1和U2。请列式推导转子接地保护整定值。

图2 乒乓式一点接地保护原理图

答案：

- 调相机负序过负荷保护用于保护调相机转子，以防表面过热，反应定子绕组的负序电流大小。若调相机机端额定一次电流为2000A，电流互感器变比为5000/5A，转子发热常数取10，稳态负序能力10%，当调相机机端负序电流标幺值为2时，列式计算负序反时限过负荷动作时间？

答案：

- 调相机机端稳态负序电流：

I2∞=10%Ig2n=10%×20005000/5=0.1×2=0.2A

- 反时限负序过负荷保护的动作时间：

T=AI2*2-I2∞2=1022-0.12=104-0.01=2.5s

- 新型调相机需在暂态情况下提供无功支撑，需满足2.5倍额定励磁电流，强励时间15s的要求。某站调相机额定励磁电流为2000A，励磁变参数如下表所示，当励磁变低压侧一次电流为6000A时，列式计算励磁变反时限过负荷保护动作时间。(整流系数取0.816)

表1励磁变参数表

| 序号 | 名称 | 1号励磁变 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | ZLSCB-4800/20 |
| 2 | 额定容量 | 4800kVA |
| 3 | 额定电压 | 20/1.54kV |
| 4 | 额定电流 | 138.6/1799.5A |
| 5 | 短路阻抗(%) | 7.37% |
| 6 | 空载电流 | 0.18%（7314W） |
| 7 | 负载损耗 | 24.836kW |
| 8 | 联结组标号 | Yd11 |
| 9 | 低压侧电流互感器变比 | 3000/5 |
| 10 | 制造厂 | XX变压器厂 |

答案：

- 励磁变低压侧6000A时，折算到励磁绕组电流

IF=Ifβ=60000.816=7353A

- 热容量系数

C=Ifd*2-1t=2.52-1×15=78.75

- 反时限过负荷保护动作时间

t=CIfd*2-1=78.75735320002-1=78.7513.52-1=6.29s

- 某特高压站新建#1调变组为自并励系统，当调相机试运行时，励磁变临时采用站用6kV母线供电，其励磁变过电流保护定值取200A（一次值），请校核该临时方案下，励磁变低压侧两相短路时，保护定值取200A的保护灵敏度。设备参数如下：

表2 设备参数

| 名称 | 站用变 | 励磁变 |
| --- | --- | --- |
| 容量（MVA） | 31500kVA | 3150KVA |
| 抽头电压(kV) | 230/6.3kV | 20kV/750V |
| 额定电流（A） | 79.1/2886.8A | 90.9A/2424.9A |
| 接线方式 | YNd11 | YD11 |
| 短路阻抗 | 14％ | 5.75% |

系统等值参数220kV系统等值阻抗（等值在220kV母线）如下：（UB=230kV，SB=100MVA，X0=0.0099，X1=X2=0.0079）。

答：调相机试运行时，励磁变临时采用厂用6kV母线供电。励磁变由20kV改为6.3kV供电时，励磁变标么阻抗值为：

励磁变的阻抗标幺值：，

站用变的阻抗标幺值：，

总的6kV部分系统阻抗：，

由于，所以6kV电源阻抗完全可忽略不计。

励磁变低压侧两相短路电流约为：

其保护定值的灵敏度为：。

- 某特高压站用变参数如下表，500kV系统参数如下（基准容量1000MVA）。

表3  500kV系统参数

|  | 最大运行方式Xmin | 最小运行方式Xmax |
| --- | --- | --- |
| X1 | 0.0619 | 0.1405 |
| X0 | 0.1232 | 0.2820 |

表4 发电机参数

| 直轴超瞬变电抗Xd“（饱和值） | 9.55% |
| --- | --- |
| 负序电抗X2（饱和值） | 10.20% |
| 额定容量 | 300MVA |

表5 主变参数

| 额定容量 | 360MVA |
| --- | --- |
| 电压组合 | 520±2×2.5%/20kV |
| 短路阻抗(%) | 10.38% |

- 其调相机定子过流定值为，请校核主变高压侧故障时，该保护的灵敏度。

- 其发电机定子负序过流定值为，请校核主变高压侧故障时，该保护的灵敏度。

答：（1）发电机直轴超瞬态电抗（饱和值），

负序电抗（饱和值），

1号主变：，

主变高压侧两相故障时，流过同步调相机机端的故障电流为：

，满足导则要求。

（2）主变高压侧两相故障时，流过同步调相机机端的负序电流为：

，

，满足导则要求。

- 有一台发电机向一感性负载供电，有功电流分量为1000A，感性无功电流分量为1000A，求：

①发电机的电流I和cosφ；

②在负载端接入同步调相机后，维持发电机输出有功不变，此时将发电机的cosφ调整为0.8，发电机和调相机电流各为多少？

③如果将功率因数提高到cosφ=1，发电机和调相机电流又各为多少？

解：①

②	发电机电流为

发电机无功电流分量

调相机输出的无功电流为

③	发电机电流为

调相机电流为

- 某调相机进行定子绕组直流耐压与泄漏电流试验。试验数据如下：

表7泄漏电流测试数据

| 试验电压 | A相（μA） | B相(μA) | C相(μA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5Un | 2 | 5 | 6 |
| 1.0Un | 4 | 10 | 11 |
| 1.5Un | 11 | 26 | 27 |
| 2.0Un | 23 | 57 | 63 |

表8绝缘电阻测试数据

| 相序 | 绝缘电阻(15s） | 绝缘电阻(60s) |
| --- | --- | --- |
| A相对BC相 | 1.1GΩ | 3.1GΩ |
| B相对AC相 | 0.68GΩ | 1.4GΩ |
| C相对AB相 | 0.71GΩ | 1.5GΩ |

试分析该定子绕组是否存在绝缘缺陷，若有，请简述检查及应对方法。

答案：

按照规程（DL/T596），定子绕组各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%，此处三相间直流耐压泄漏电流数据存在显著差别，超出规程要求，应找出原因并消除。

首先应排除试验回路是否存在影响泄漏电流数据的影响因素，如绝缘距离不足等。

排除外部影响因素后，分析绝缘电阻数据可知短接BC相并接地时，测试A相对地绝缘电阻数据较其他两相分别测试时明显较高。初步判断B、C相间存在相间绝缘缺陷，引起缺陷的原因可能为绝缘老化、受潮等。应对定子绕组端部易受潮、受损部位进行检查处理判断测试数据不合格原因。

- 从某电厂的、长的输电线供给某工厂的功率（见图），滞后，设输电线每长度电阻为，试求（1）不装调相机时输电线的电流及功率损耗；（2）如用户端装设一台调相机，将总功率因数提高到0.96滞后，问此调相机的容量为多少（调相机的有功电流可忽略）？补偿后线路的功率损耗为多少？

图3 某电站发输电系统示意图

解：（1）变压器次级侧线电流

变压器初级侧线电流

（2），；，

工厂消耗的有功功率

工厂需要的无功功率

总功率提高至0.96时

电厂需要提供的视在功率

电厂需要提供的无功功率

调相机的容量

线路上的电流