## Sheet1
题量
单选 | 500
多选 | 201
判断 | 200
填空 | 52
问答 | 51
论述 | 20
1004

## 单选
序号 | 题目 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 参考答案 | 题目大类 | 题目中类 | 来源
1 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》规定，横向反向隔离装置的设备类型值是（）。 | VEAD | FID | BID | SVR | C | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
2 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》规定，网络报文中的时间戳字段通常用于防止（）。 | 中间人攻击 | 拒绝服务攻击 | 重放攻击 | 应用层攻击 | C | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
3 | 网络安全监测装置历史事件上报分界事件参数t的缺省值是()分 | 10 | 20 | 30 | 40 | C | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
4 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》规定，网络安全监测装置与网络安全管理平台在数据传输之前需要进行（）身份认证。 | 单向 | 双向 | 双重 | 人工 | B | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
5 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》规定，NTP对时参数属于（）参数。 | 网络通信 | 系统 | 时间 | 安全 | B | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
6 | 根据电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）规定，网络安全监测装置绝缘性要求中以下哪项符合要求（） | 绝缘电阻 | 介子强度要求 | 冲击电压要求 | 静电放电抗扰 | D | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
7 | 根据电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行），网络安全监测装置支持以下哪种对时方式（）? | 卫星 | IRIG-B 码 | 手动对时 | PPS | B | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
8 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》要求，I型网络安全监测装置应采用()U整层机箱 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
9 | 根据电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）网络安全监测装置与主站网络安全管理平台的安全认证过程不包括（） | 认证请求报文 | 认证应答报文 | 认证确认报文 | UDP连接 | D | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
10 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》要求，I型网络安全监测装置采集对象中，哪一项不可以直接原文上传？（） | 服务器 | 网络设备 | 工作站 | 数据库 | B | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
11 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》要求，I型网络安全监测装置具备纵向加密装置管控功能所使用的端口号是？（） | 8800 | 8801 | 4516 | 8200 | C | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
12 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，下列有关支持网络安全管理平台建设的政策依据，正确的是：（ ） | 《电力调度消息邮件传输规范》 | 《电力系统通用告警格式》 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》调网安〔2017〕109 号 | 《电力系统数据标记语言-E语言规范》 | C | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
13 | 根据《等保2.0通用要求VS等保1.0（三级）技术部分要求详细对比》，最新等保2.0基本要求的四个部分，不包括的是：（） | 物理和环境安全 | 网络和通信安全 | 设备和计算安全 | 通信安全 | D | 网络安全等级保护 | 网络安全等级保护 | ZJ
14 | 根据《等保2.0通用要求VS等保1.0（三级）技术部分要求详细对比》，最新等保2.0的应用和数据安全部分，新增加的控制点，包括：（） | 个人信息保护 | 通信完整性 | 通信保密性 | 抗抵赖 | A | 网络安全等级保护 | 网络安全等级保护 | ZJ
15 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，下列有关电力监控系统网络安全管理平台主站端与厂站端之间的通信方式，叙述正确的是：（ ） | 只有实时VPN | 只有非实时VPN | 实时VPN/非实时VPN都可以 | 管理VPN | C | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
16 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，下列有关网络安全管理平台主站端采集交换机数据的通信协议，叙述正确的是：（ ） | 只有SNMP | 只有SNMP TRAP | 只有SYSLOG | 以上都支持 | D | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
17 | 根据《国家电网公司网络安全管理职责》文中规定，国调中心承担公司电力监控系统网络安全的管理职能，负责公司电力监控系统和调度管理信息类系统的安全管理。下列不属于国调中心职责的是（ ） | 组织落实国家有关网络安全法律法规、方针政策、标准 规范；负责公司网络安全防护技术及相关标准和管理制度的研 究、制定 | 负责公司网络安全规划；负责组织推进网络安全“同步 规划、同步建设、同步使用”（以下简称“三同步”）。 | 负责公司电力监控系统网络安全稽查、网络安全通报和 攻防演练。 | 负责组织电力监控系统专用安全防护产品的研发和入网 检测；负责组织开展公司电力监控系统等级保护、风险评估、 隐患排查治理等工作。 | B | 网络安全 | 网络安全管理职责 | ZJ
18 | 根据《电力监控系统网络安全运行管理规定》，网络安全设备在线率的计算公式为（ ） | （1-离线总时长/应运行总时长）×100％ | （1-在线总时长/应运行总时长）×100％ | （在线总时长/应运行总时长）×100％ | （离线总时长/应运行总时长）×100％ | A | 网络安全 | 网络安全运行管理规定 | ZJ
19 | 根据《国家电网公司电力调度数据网管理规定》，调度数据网由什么组成？（ ） | 骨干核心区和省调接入网 | 骨干网和接入网 | 省调接入网和地调接入网 | 骨干网和省调接入网 | B | 网络安全 | 调度数据网管理规定 | ZJ
20 | 根据《电力监控系统安全防护规定》，安全区边界应当采取必要的安全防护措施，禁止任何穿越生产控制大区和管理信息大区之间边界的（ ） | 通用网络服务 | 任何网络服务 | 信息交互 | Telnet服务 | A | 网络安全 | 安全防护规定 | ZJ
21 | 根据《中华人民共和国网络安全法》网络安全事件发生的风险增大时，省级以上人民政府有关部门应当按照规定的权限和程序，并根据网络安全风险的特点和可能造成的危害，不应采取下列哪种措施（ ） | 要求有关部门、机构和人员及时收集、报告有关信息，加强对网络安全风险的监测 | 组织有关部门、机构和专业人员，对网络安全风险信息进行分析评估， | 向社会发布网络安全风险预警，发布避免、减轻危害的措施 | 要求网络 运营者采取措施，进行安全整改，消除隐患 | D | 网络安全 | 网络安全法 | ZJ
22 | 习近平主席曾多次在演讲中提到：“国际社会要共同构建（ ）的网络空间” | 和平、安全、开放、合作 | 创新、协调、绿色、开放 | 绿色、开放、共享 | 安全、开放、创新 | A | 网络安全 | 网络空间安全 | ZJ
23 | 根据《国家电网公司调度自动化系统建设管理规定，》新建省级及以上调度自动化主站系统并网调试时间宜不少于（ ）个工作日；新建地市、县级调度自动化主站系统并网调试时间宜不少于（ ）个工作日。 | 20 10 | 30 15 | 15 15 | 20 15 | D | 网络安全 | 调度自动化系统建设管理 | ZJ
24 | 根据《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范》，预警Ⅰ级响应行动不包括（） | 事发单位召开应急领导小组会议，就有关重大应急问题做出决策和部署，应急工作小组和相关专业处置小组按照要求进入24小时应急值守状态 | 应急工作小组和相关专业处置小组根据专项应急预案和现场处置方案组织开展应急处置，按需及时启用备调、备用设备或备用网络通道 | 应急工作小组及时将应急处置情况报上级单位， 上级单位视事态发展情况及影响范围确定是否需要启动更大范围的应急响应工作 | 落实应急领导小组和安全应急办公室部署的网络安全事件应急处置任务，根据网络安全事件专项应急预案组织跨专业应急处置工作 | D | 网络安全 | 电力监控系统等级保护 | ZJ
25 | 用户和应用的调度数字证书及安全标签必须由( )调控中心 的调度数字证书系统签发。 | 上级 | 本级 | 下级 | 最高级 | B | 规章制度 | 调自〔2016〕102号 国调中心关于加强电力监控系统安全防护常态化管理的通知 | SH
26 | 网络安全管理平台由安全核查、安全监视、安全告警、安全审计、安全分析等功能构成，能够对电力监控系统的安全风险和安全事件进行（ ）的监视和（ ） 的管控。 | 实时、在线 | 非实时、在线 | 非实时、离线 | 实时、离线 | A | 规章制度 | 国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知(国家电网调〔2017〕1084号) | SH
27 | ( )指对电力监控系统安全具有较大影响的安全事件，需要在24小时内进行处理。 | 紧急告警 | 重要告警 | 一般告警 | 严重告警 | B | 规章制度 | 国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知(国家电网调〔2017〕1084号) | SH
28 | 电力监控系统网络安全管理平台应具备确定用户的身份信息，在登录时验证用户身份，并根据用户角色赋予相应的权限来管理平台。应具备用户信息的添加、编辑、删除等功能，支持对用户名（ ）的校验 | 真实性 | 唯一性 | 独立性 | 私密性 | B | 规章制度 | 国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知(国家电网调〔2017〕1084号) | SH
29 | 电力监控系统网络安全管理平台应具备对监控系统业务地址段信息的添加、编辑、删除、导入、导出等功能，方便安全事件解决时查询( )的所属业务信息。 | 对应位置 | 对应MAC | 对应IP | 对应人员 | C | 规章制度 | 国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知(国家电网调〔2017〕1084号) | SH
30 | （）承担国网公司电力监控系统网络安全的管理职能，负责国网公司电力监控系统和调试管理信息类系统的安全管理。 | 国网信通部 | 国调中心 | 国网安质部 | 国网运检部 | B | 规章制度 | 国家电网信通[2017]482号 | SH
31 | （）是电力监控系统网络安全运行的归口管理部门。 | 调控机构 | 运检部 | 营销部 | 信通部门 | A | 规章制度 | 调网安[2017]109号 | SH
32 | 网络安全管理平台发现重要告警应在（）内处理。 | 立即 | 24小时 | 48小时 | 72小时 | B | 规章制度 | 调网安[2017]109号 | SH
33 | 发生紧急告警后，运行值班人员应立即组织相关运维单位开展告警分析和处置，（）日内完成《网络安全紧急告警分析报告》报运行管理部门和归口管理部门。 | 1 | 2 | 3 | 7 | C | 规章制度 | 调网安[2017]109号 | SH
34 | 运行管理部门应建立网络安全事件应急机制，组织有关运维单位编制管理范围内电力监控系统网络安全应急预案并滚动修编，每年至少开展（）次应急演练。 | 一 | 二 | 三 | 四 | A | 规章制度 | 调网安[2017]109号 | SH
35 | 下列哪些事件为一般网络安全事件（）。 | 管理信息大区发现病毒、蠕虫、木马程序 等恶意代码； | 发现网络入侵、黑客攻击行为，但未能突破生产控制大 区网络边界防护； | 生产控制大区网络与其他网络非法联接，造成边界防护 能力失效； | 等保三级电力监控系统主要功能失效8小时及以上； | B | 规章制度 | 调网安[2017]109号 | SH
36 | （ ）应当制定网络安全事件应急预案，及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险；在发生危害网络安全的事件时，立即启动应急预案，采取相应的补救措施，并按照规定向有关主管部门报告。 | 网络管理者 | 网络运营者 | 网络内容服务的提供者 | 网络信息收集者 | B | 规章制度 | 中华人民共和国网络安全法 | SH
37 | 关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行()次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。 | 一 | 二 | 三 | 四 | A | 规章制度 | 中华人民共和国网络安全法 | SH
38 | 主要网络设备应对同一用户选择（）以上组合的鉴别技术来进行身份鉴别 | 一种 | 两种 | 两种或两种 | 多种 | C | 规章制度 | 电力行业信息系统安全等级保护基本要求 | SH
39 | （）协调有关部门建立健全网络安全风险评估和应急工作机制，制定网络安全事件应急预案，并定期组织演练。 | 国家网信部门 | 国务院 | 网络运营者 | 国家信息安全中心 | A | 规章制度 | 中华人民共和国网络安全法 | SH
40 | 网络运营者不得泄露、篡改、毁损其收集的个人信息；未经（）同意，不得向他人提供个人信息。但是，经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。 | 用户 | 信息所有者 | 被收集者 | 个人 | C | 规章制度 | 中华人民共和国网络安全法 | SH
41 | 按照网络安全与业务系统同步规划、同步建设、同步运行的要求，落实配电自动化和负荷控制系统设计、建设和运行环节的安防职责和工作内容，强化横纵向边界的安全防护，全面提升系统安全性和（）的防护能力。 | 控制指令 | 遥控指令 | 系统边界 | 业务系统 | A | 规章制度 | 国家电网调〔2017〕263号 国家电网公司关于进一步加强电力监控系统安全防护工作的通知 | SH
42 | 建立健全电力监控系统安全防护管理制度，将电力监控系统安全防护纳入日常安全生产管理体系，实现设备、人员、()的全方位管理。 | 电网 | 系统 | 数据 | 业务 | D | 规章制度 | 2-1调技〔2016〕74号 国调中心关于组织签订并网调度协议补充条款的通知（重点补充安全防护部分内容） | SH
43 | 下面哪一个用户不是网络安全监测装置装置出厂预置的用户（ ） | 系统管理员 | 日志审计员 | 运维用户 | 普通用户 | D | 电力专用安全技术 |  | SH
44 | 网络安全管理平台网络架构中，下列哪些设备不是平台部署所必须包括的（ ） | I型网络安全检测装置 | 入侵检测装置 | 监视与告警服务器 | 分析与审计服务器 | B | 电力专用安全技术 |  | SH
45 | 主站侧安全区（）不需要部署Ⅰ型网络安全监测装置。 | 安全区Ⅰ | 安全区Ⅱ | 安全区Ⅲ | 安全区Ⅳ | D | 电力专用安全技术 |  | SH
46 | 网络安全管理平台对于操作系统的安全事件采集不包括（）。 | 用户登录信息 | 系统配置信息 | 软件安装卸载信息 | 系统运行信息 | C | 电力专用安全技术 |  | SH
47 | 网络安全管理平台通过（）方式，提供实时告警、历史告警功能。 | GB/T 31992-2015 | IEC104 | SNMP | SNMP trap | A | 电力专用安全技术 |  | SH
48 | 网络安全管理平台的运行分析功能不包含下列哪些功能（） | 运行指标分析 | 运行统计分析 | 运行预警分析 | 运行趋势分析 | C | 电力专用安全技术 |  | SH
49 | 以下运行异常类告警的告警等级属于重要的有（） | 纵向设备心跳线丢失 | 纵向设备隧道建立错误 | CPU使用率越限 | 主机存在大量未关闭的TCP链接 | A | 电力专用安全技术 |  | SH
50 | 网络安全监测装置与安全防护设备通信应支持通过（）采集安全防护设备信息 | DL/T634.5104 | GB/T 31992 | SNMP | SNMP V2 | B | 电力专用安全技术 |  | SH
51 | 网络安全监测装置针对服务器、工作站数据采集的服务端口默认为（） | 8000 | 514 | 8800 | 0 | C | 电力专用安全技术 |  | SH
52 | 网络安全管理平台采集信息的格式中，其中纵向加密装置的设备类型定义为（） | VEAD | FID | BID | DB | A | 电力专用安全技术 |  | SH
53 | 网络安全管理平台采集信息的格式中，其中网络安全监测装置的设备类型定义为（） | WLAQ | JCZZ | FW | DCD | D | 电力专用安全技术 |  | SH
54 | 网络安全管理平台采集信息的格式中，其中服务器的设备类型定义为（） | FWQ | GZZ | SVR | SVD | C | 电力专用安全技术 |  | SH
55 | 网络安全监测装置自身上传的告警事件列表中，告警等级不属于重要告警的是() | 危险操作 | 开放非法端口 | USB设备插入 | 本机配置变更 | D | 电力专用安全技术 |  | SH
56 | 在普通变电站中，以下哪些设备不属于站控层设备（） | 网关机 | 工作站 | 监控主机 | 故障录波仪 | D | 电力专用安全技术 |  | SH
57 | 变电站内部署Ⅱ型网络监测装置时，如站控层Ⅰ区与Ⅱ区之间存在横向隔离装置，需部署（）台Ⅱ型网络监测装置。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 电力专用安全技术 |  | SH
58 | 国网调度中心应该是属于（）CA | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | A | 通用安全技术 |  | SH
59 | 下列对横向隔离装置虚拟地址理解正确的是（） | 内网虚拟地址相当于外网某一地址在内网的映射 | 内网向外网发送数据目的地址应为外网虚拟地址 | 外网向内网发送数据目的地址应为外网虚拟地址 | 正向隔离装置配置中，同一外网虚拟地址可对应两台不同外网主机 | B | 电力专用安全技术 |  | SH
60 | 某省调需将安全接入区的业务主机上的数据库实时同步至安全I区，下列做法中可取的是（ ）。 | 在安全接入区与安全I区之间部署防火墙，开放数据库同步端口 | 在安全接入区与安全I区之间部署正向隔离装置，配置相应规则，将数据库增量文件传输至安全I区 | 在安全接入区与安全I区之间部署反向隔离装置，配置相应规则，将数据库增量文件转换为纯文本文件传输至安全I区 | 在安全接入区与安全I区之间部署信息网隔离装置，配置相应规则，将数据库实时同步 | C | 电力专用安全技术 |  | SH
61 | 管理信息大区的数据由反向安全隔离装置进行签名验证、有效性检查等处理后发向（ ）。 | 互联网 | 办公网 | 生产控制大区 | 调度数据网 | C | 电力专用安全技术 |  | SH
62 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全事件应急工作规范》中规定，各级专业处置小组负责监测运行风险信息，（ )负责监测漏洞和预警信息。 | 信息中心 | 联研院 | 电力调度机构 | 应急指挥中心 | B | 规章制度 | 调网安（2018）10号文 | JS
63 | 以下哪些告警内容属于网络安全管理平台中安全事件类的一般告警。 | 外设设备接入告警 | USB存储功能未禁用告警 | 主机软件版本变更 | 外设设备拔出 | D | 规章制度 | 调（2017）1084号文 | JS
64 | 运行值班人员应每日做好网络安全运行日志记录工作，按（ ）对运行情况进行统计、分析及汇总，按要求报归口管理部门，归口管理部门分析汇总后报上级归口管理部门。 | 日 | 周 | 月 | 季 | C | 规章制度 | 调网安〔2017〕109号 | JS
65 | 省级以上调控机构的电网调度控制系统的实时监控与预警功能模块的安全保护等级定为（ ）级，调度计划与安全校核功能模块的安全保护等级定为（ ）级，调度管理功能模块的安全保护等级定为（ ）级。 | 四、三、二 | 二、三、四 | 三、二、一 | 一、二、三 | A | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 国调中心关于印发《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》等3个文件的通知 | JS
66 | 采用（ ）方法可以避免全网状的邻接关系，且又不会影响路由的交换。 | 路由过滤 | 路由汇总 | 路由反射 | 路由分发 | C | 网络安全基础知识 |  | JS
67 | 下列关于IS-IS路由协议说法正确的是：（ ）。 | 运行在L1的路由器也可以与其他区域的路由器（L2或L1/2路由器）形成邻居 | 一个路由器目前最多有3个Area ID | DR的选举是不可确定的 | IS-IS对于比较大的网络一般划分为多个区域 | B | 网络安全基础知识 |  | JS
68 | 什么情况下不采用BGP路由协议（ ） | 自治系统系统允许数据包穿过它到达其他自治系统 | 自治系统必须对进入和离开AS的数据流进行控制 | 自制系统和系统自治系统或Internet间链接较多时 | 自治系统间带宽较低时 | D | 网络安全基础知识 |  | JS
69 | BGP 的必遵属性有（ ） | Next-hop 属性 | MED 属性 | Local-preference 属性 | Community 属性 | A | 网络安全基础知识 |  | JS
70 | 对于BGP的local-preference说法正确的是（ ） | 缺省的本地优先级为100，该值越大则优先级越低 | 缺省的本地优先级为100，该值越大则优先级越高 | 缺省的本地优先级为0，该值越大则优先级越低 | 缺省的本地优先级为0，该值越大则优先级越高 | B | 网络安全基础知识 |  | JS
71 | 在BGP中，对于peer reflect-client 的使用描述正确的是（ ） | 该命令只需要在路由器反射器上进行配置 | 该命令需要在路由反射器及其客户机上同时配置才能正常工作 | 该命令只需要在路由反射器的客户机上配置 | 以上说法均不正确 | A | 网络安全基础知识 |  | JS
72 | 解决OSPF非骨干区域与骨干区域不能直连的方法是（ ） | 设置ABR | 设置ASBR | 设置虚连接 | 设置STUB区域 | C | 网络安全基础知识 |  | JS
73 | OPSF邻接的状态“2way”意味着什么？（ ） | 没有从邻居没有收到“Hello”包 | 路由器正在为交换数据库描述包建立主从关系 | 路由器收到从邻居发来的带有自己Router ID的“Hello”包 | 通过LSR和数据库描述包来交换全部路由信息 | C | 网络安全基础知识 |  | JS
74 | BGP对等体在传递路由信息时，一定会携带的属性是（ ） | Local-preferance | Origin | MED | Community | B | 网络安全基础知识 |  | JS
75 | 在OSPF协议中，数据库描述报文（DD报文）的作用是（ ） | 请求LSA | 发现并维持邻居关系 | 描述路由更新信息 | 描述本地链路状态数据库 | D | 网络安全基础知识 |  | JS
76 | 在MPLS网络中，用于分发标签的协议是（ ）。 | LDP | LSP | L2TP | BGP | A | 网络安全基础知识 |  | JS
77 | 对于一台设备的标签转发表（全局标签空间）来说：对于不同的路由（但下一跳相同），出标签( )。 | 一定不同 | 一定相同 | 可能相同 | 以上都不对 | A | 网络安全基础知识 |  | JS
78 | 在MPLS VPN的连接模型中，VPN的构建、连接和管理工作是在（ ）。 | 在PE 和P路由器上进行 | 在PE和CE上进行 | 只在PE上进行的 | 在CE和P路由器上进行 | C | 网络安全基础知识 |  | JS
79 | MPLS-VPN网络中，P设备必须要维护的信息有：（ ）。 | 私网路由 | 公网路由 | 私网LSP | vpn实例 | B | 网络安全基础知识 |  | JS
80 | 在路由模式下MPLS标签的分配一般采用何种方式？( ) | 下游自主分配 | 下游按需分配 | 上游自主分配 | 上游按需分配 | A | 网络安全基础知识 |  | JS
81 | 为加快MPLS分发和收敛速度，通常使用何种标签分配和保留方式（ ） | DOD+自由方式 | DOD+自由方式 | DOD+保守方式 | DU+保守方式 | B | 网络安全基础知识 |  | JS
82 | 在BGP 邻居的建立过程中，如果TCP 连接失败，那么BGP 状态机会停留在哪个状态（ ） | idle | Connect | Active | OpenSend | C | 网络安全基础知识 |  | JS
83 | BGP MPLS VPN组网中，用户私网报文由CE侧进入PE设备时， PE如何判断该报文所属的VPN。 ( ) | 根据报文所携带的私网标签判断 | 根据报文的目的IP地址判断 | 根据报文的源IP地址判断 | 根据报文进入PE设备的接口所属的VPN判断 | D | 网络安全基础知识 |  | JS
84 | 下列关于VPNv4地址的说法错误的是( ) | VPNv4地址与IPv4地址相比多了RD前缀 | VPNv4地址长度为12bit | 在BGP MPLS VPN 组网中，公网上转发的报文目的地址是VPNv4地址 | VPNv4地址不会在用户数据报文中出现 | C | 网络安全基础知识 |  | JS
85 | 以下关于BGP同步说法，哪些错误的？ ( ) | 配置同步对从EBGP对等体学来的路由不起作用 | 配置同步只对本自治系统始发的IBGP路由起作用 | 如果自治系统内部所有路由器间建立了全网状IBGP邻居关系，可取消BGP同步的配置 | 配置BGP同步是为了防止路由黑洞 | B | 网络安全基础知识 |  | JS
86 | 如果两个路由器（ABR）发到骨干区的Net_Summary LSA描述的网段相同，即10.10.0.0/16，当自治系统其他区域内某一台路由器要到达10.10.1.0/24网段时，它会通过哪个路由器到达目的地（ ） | 两台都走 | 都不走，在骨干区形成环路 | 走cost值大的路由器 | 走cost值小的路由器 | D | 网络安全基础知识 |  | JS
87 | OSPF协议中LSU报文的作用是（ ） | 描述本地LSDB的情况 | 向对端请求本端没有的LSA，或对端主动更新的LSA | 向对方更新LSA | 收到LSU后进行确认 | C | 网络安全基础知识 |  | JS
88 | OPSF邻接的状态“Exchange”意味着什么？ | 交换“hello”包 | 交换路由更新 | 通过LSR和数据库描述包来交换全部路由信息 | 交换ABR和ASBR信息 | C | 网络安全基础知识 |  | JS
89 | OSPF中的骨干区域内肯定不存在以下哪些类型的LSA？（ ） | LSA 3 | LSA 4 | LSA 5 | LSA 7 | D | 网络安全基础知识 |  | JS
90 | STP端口从阻塞到转发要依次什么状态？ | Learning、Listening | Blocking 、Listening | Listening、Learning | Learning、Forwarding | C | 网络安全基础知识 |  | JS
91 | 假设网络202.110.8.0是一个危险的网络，那么就可以用ACL中（ ）规则禁止内部主机访问该网络。 | 源地址过滤 | 目的地址过滤 | 源端口过滤 | 目的端口 | B | 网络安全基础知识 |  | JS
92 | VRRP协议中虚拟路由器的priority范围是( ) | 0 ～ 255 | 0～65535 | 0 ～128 | 0～100 | B | 网络安全基础知识 |  | JS
93 | STP的主要目的是（ ）。 | 防止“广播风暴” | 防止信息丢失 | 防止网络中出现信息回路造成网络瘫痪 | 使网桥具备网络层功能 | C | 网络安全基础知识 |  | JS
94 | 在BGP/MPLS-VPN组网中，两PE之间BGP邻居已经建立成功，但MP-BGP邻居不能建立的原因可能是( ) | 两PE间公网路由不可达 | 在BGP的VPNv4地址族中未使能对应的邻居 | 两PE中没有需要互通的VPN | PE之间没有建立起MPLS公网邻居 | B | 网络安全基础知识 |  | JS
95 | 在MPLS VPN技术中， 下列关于CE说法不正确的有（ ）。 | A.用户网络边缘设备，有接口直接与服务提供商SP（Service Provider）网络相连 | B.CE可以是路由器或交换机，也可以是一台主机 | C.CE“感知”不到VPN的存在 | D.需要支持MPLS | D | 网络安全基础知识 |  | JS
96 | 下游LSR设备通过Label mapping消息将其为FEC分配的( )发布给上游LSR | 入标签（IN Label）信息 | 出标签（OUT Label）信息 | 出接口信息 | 以上所有信息 | A | 网络安全基础知识 |  | JS
97 | 当标签分发方式为( )时，下游设备需要等到上游设备的标签分配申请才可以分配标签。 | 有序方式(Odered) | 独立方式(Independent) | DU (DOWNstream Unsolicited)下游自主 | DOD (DOWNstream On Demand)下游按需 | D | 网络安全基础知识 |  | JS
98 | 网络安全监测装置数据采集支持（ ）的采集和周期性上送的状态类信息的采集 | 一般事件信息 | 周期性事件信息 | 告警信息 | 触发性事件信息 | D | 规章制度 | 调（2017）1084号文 | JS
99 | 电力监控系统清朗有序安全网络空间创建活动要求关闭输入法、 防病毒等应用软件的（ ）更新服务 。 | 自动 | 手动 | 互联网 | 离线 | C | 规章制度 |  | JS
100 | 对电力企业网络与信息安全工作进行监督检查是（ ）及其派出机构的职责。 | 国家网信部门 | 国家能源局 | 公安部门 | 国务院电信主管部门 | B | 规章制度 | 《电力行业网络与信息安全管理办法》国能安全[2014]317号 第五条 | FJ
101 | 涉密信息系统按照所处理信息的最高密级，由低到高分为秘密、机密、（ ）三个等级 | 绝密 | 商密 | 保密 | 加密 | A | 规章制度 | 《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43 号) 第二十五条 | FJ
102 | 依据《中华人民共和国网络安全法》，关键信息基础设施的运营者采购网络产品和服务，哪项是错误的？（ ） | 可能影响国家安全的，应当通过国家网信部门会同国务院有关部门组织的国家安全审查 | 应当按照规定与提供者签订安全保密协议，明确安全和保密义务与责任 | 应当审核网络产品和服提供商资质 | 应当采购国外最先进的产品和服务 | D | 规章制度 | 《中华人民共和国网络安全法》 第三十五条、第三十六条 | FJ
103 | （ ）应当有针对性地面向社会进行网络安全宣传教育。 | 能源 | 金融 | 大众传播媒介 | 公共服务 | C | 规章制度 | 《中华人民共和国网络安全法》 第十九条 | FJ
104 | 国务院标准化行政主管部门和国务院其他有关部门根据各自的职责，组织制定并适时修订有关网络安全管理以及网络产品、服务和（ ）的国家标准、行业标准。 | 运行安全 | 应急 | 考核 | 流程 | A | 规章制度 | 《中华人民共和国网络安全法》 第十五条 | FJ
105 | 国家制定并不断完善网络安全战略，明确保障网络安全的基本要求和（ ），提出重点领域的网络安全政策、工作任务和措施。 | 顶层设计 | 主要目标 | 防护措施 | 基本方向 | B | 规章制度 | 《中华人民共和国网络安全法》 第四条 | FJ
106 | 《中华人民共和国网络安全法》中，在中华人民共和国境内建设、运营、维护和使用网络，以及网络安全的（ ），适用本法。 | 技术指导 | 风险评估 | 监督管理 | 健康发展 | C | 规章制度 | 《中华人民共和国网络安全法》 第二条 | FJ
107 | 等级保护对象受到破坏时所侵害的客体包括以下三个方面：公民、法人和其他组织的合法权益、社会秩序、公共利益、（ ）。 | 国家安全 | 人民安全 | 组织安全 | 机构安全 | A | 规章制度 | GB/T22260《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》 4.2.1 | FJ
108 | 下面哪项不是包过滤型防火墙应必须具备的功能（ ） | 防火墙的安全策略可包含基于MAC地址的访问控制 | 防火墙的安全策略可包含基于网络设备名称的访问控制 | 防火墙的安全策略可包含基于时间的访问控制 | 防火墙应支持用户自定义的安全策略 | B | 规章制度 | GBT 20281-2006 《信息安全技术 防火墙技术要求和测试评价方法》 5.2.2.2 | FJ
109 | 风险评估的（ ）是整个风险评估过程有效性的保证。 | 实施 | 准备 | 评估 | 预判 | B | 规章制度 | GBT 20984-2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》5.1.1 | FJ
110 | 《信息系统安全等级保护基本要求》中，网络安全主要关注的方面包括：结构安全、访问控制、安全审计、（ ）、入侵防范、恶意代码防范、网络设备防护等。 | 网络数据 | 网络设备自身安全 | 网络边界 | 边界完整性检查 | D |  | GBT 22239-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》 | FJ
111 | 传统电网调度自动化系统的控制区包括（ ）功能模块。 | 水情信息采集与处理 | 故障录波信息管理 | 调度员培训模拟 | 继电保护远方修改定值与远方投退 | D | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《地（县）级调度中心监控系统安全防护方案》 3.1条 | FJ
112 | 生产大区与管理信息大区横向边界数据类型包含（ ）。 | 行政电话网管系统 | 电网模型、图形、历史数据、准实时数据 | 门禁管理、人员管理、权限管理、访问控制管理数据 | 动态和静态数据 | B | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《地（县）级调度中心监控系统安全防护方案》 3 表3 | FJ
113 | 地级调度中心应当部署内网安全监视应用，实现对监控系统中运行的安全设备实时监视和纵向加密认证装置统一（ ）。 | 实时管理 | 就地管理 | 远程管理 | 故障管理 | C | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《地（县）级调度中心监控系统安全防护方案》 4 | FJ
114 | 地级调度中心应当部署支持符合国家要求的算法、具备（ ）功能的电力调度证书系统，形成地级调度中心独立的数字证书认证体系。 | 签发安全标签及指纹识别电子钥匙 | 高强度密码 | 病毒防护措施 | 纵向网络边界和横向网络边界 | A | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《地（县）级调度中心监控系统安全防护方案》 4 | FJ
115 | 小型县调与厂站端数据通信的纵向边界可以采用（ ）等安全防护措施。 | 身份认证 | 简单有效的数据加密 | 认证及加密措施 | 黑白名单 | B | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《地（县）级调度中心监控系统安全防护方案》 第2章 | FJ
116 | （ ）是电力监控系统安全防护体系的结构基础。 | 边界防护 | 横向隔离 | 安全分区 | 纵向加密 | C | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《电力监控系统安全防护总体方案》 2.1 | FJ
117 | 按照电力监控系统防护方案，变电站内具有定值设置功能的继电保护信息管理工作站与调度中心间通信应该使用的通道为（ ） | SPDnet的非实时VPN | SPDnet的实时VPN | 生产VPN | 信息VPN | B | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《电力监控系统安全防护总体方案》 2.1 | FJ
118 | 在满足安全防护总体原则的前提下，可以根据应用系统实际情况，简化安全区的设置，但是应当避免形成不同安全区的（ ）。 | 纵向交叉连接 | 横向交叉连接 | 纵向环形连接 | 横向环形连接 | A | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《电力监控系统安全防护总体方案》 2.1 | FJ
119 | 新一代电网调度控制系统的调度管理功能模块应当置于（ ） | 生产控制大区 | 实时子网 | 管理信息大区 | 非实时子网 | C | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《电力监控系统安全防护总体方案》 2.1.2 | FJ
120 | 依据《电力监控系统安全防护总体方案》，对小型县调、配调、小型电厂和变电站的二次系统可以根据具体情况（ ）。 | 不设非控制区，重点防护控制区 | 不设控制区，重点防护非控制区 | 重点防护非控制区和控制区 | 不设非控制区和控制区 | A | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《电力监控系统安全防护总体方案》 2.1.3 | FJ
121 | 网络安全监管平台增加安全分析应用功能，通过对设备安全监视与安全告警数据进行不同维度的分析与挖掘，提供多视角、（ ）的分析结果。 | 多维度 | 全方位 | 多层次 | 多系统 | C | 规章制度 | 调技〔2017〕95号 国调中心关于印发《调度端技术支撑项目申报指南（2017版）》 9.1 | FJ
122 | 网络安全监管平台增加网络安全服务支撑功能，以（ ）的形式实现各调度中心网络安全监管平台的服务相互调用。 | 面向对象 | 面向实体 | 面向应用 | 面向服务 | D | 规章制度 | 调技〔2017〕95号 国调中心关于印发《调度端技术支撑项目申报指南（2017版）》 9.1 | FJ
123 | 以下不属于《网络安全紧急告警分析报告》内容应包含的是（ ） | 告警描述 | 影响范围 | 分析过程 | 告警方案 | D | 规章制度 | 调网安〔2017〕109 号 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 第十五条 | FJ
124 | （ ）组织对风险预警进行定级，向各 有关单位发布风险预警通知，组织各单位开展风险预警处置。 | 电科院 | 联研院 | 公司网络与信息化领导小组 | 归口管理部门 | D | 规章制度 | 调网安〔2017〕109 号 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 第二十一条 | FJ
125 | 运行管理部门应建立（ ）制度， 实现安全策略和数字证书等业务申请、审核、审批和操作的规范化闭环管理。 | 安全策略审批制度 | 应急管理制度 | 网络安全业务接入流程 | 网络安全业务申请 | D | 规章制度 | 调网安〔2017〕109 号 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 第二十六条 | FJ
126 | （ ）应协助重点保障单位开展网络安全值班监视，加强网络安全态势感知、风险研判和事件处置 能力。 | 电科院 | 技术支撑单位 | 归口管理部门 | 联研院 | B | 规章制度 | 调网安〔2017〕109 号 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 第三十五条 | FJ
127 | （ ）是从上级平台访问下级平台的数据、画面或平台访问网络安全监测装置数据的一种方法。 | 远程浏览 | 远程调阅 | 远程操作 | 远程处理 | B | 规章制度 | 调网安〔2017〕150号 《电力监控系统网络安全管理平台基础支撑功能规范（试行）》 3.7 | FJ
128 | （ ）置于网络安全管理平台内外网边界，主要为安全数据采集汇总、平台间数据交换等功能提供支撑； | 网络安全监测装置 | 应用服务器 | 网关机 | 人机工作站 | C | 规章制度 | 调网安〔2017〕150号 《电力监控系统网络安全管理平台基础支撑功能规范（试行）》 6 | FJ
129 | 网络安全管理平台的（ ）包括外部访问监视、内部行为监视、外设接入监视和重点设备监视。 | 行为监视 | 设备监视 | 拓扑监视 | 威胁监视功能 | D | 规章制度 | 调网安〔2017〕150号 《电力监控系统网络安全管理平台应用功能规范（试行）》 5.1.5 | FJ
130 | 220 千伏及以上变电站监控系统（含开关站、换流站、集控站等）按等级保护（ ）级进行保护 | 二 | 三 | 四 | 五 | B | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》第八条 | FJ
131 | 试验和推广电力监控系统新技术、新设备，应制定相应的 ( )，经本单位批准后执行。涉及上级业务系统的， 需经上级部门许可审核，本单位批准后执行。 | 安全措施 | 技术措施 | 应急预案 | 实施方案 | A | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》 1.7 | FJ
132 | 根据《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》,设备、业务系统接入生产控制大区或安全Ⅲ区应经( )（部门）批准。 | 信息安全管理单位 | 电力监控系统 归口管理单位 | 安全监察部门 | 通信管理部门 | B | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》 5.1 | FJ
133 | 需停电检修的电力监控设备，应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接，并做好（ ）。 | 安全加固 | 安全措施 | 防静电措施 | 应急措施 | C | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》 5.13 | FJ
134 | 公司各级调控机构负责管辖范围内电力监控系统等级保护及安全防护评估的( )管理。 | 技术监督 | 安全 | 归口 | 技术 | C | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 国调中心关于印发《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》等3个文件的通知 | AH
135 | 公司各级调控机构负责配电自动化、负荷控制等其它电力监控系统等级保护及安全防护评估的（ ）管理。 | 技术监督 | 安全 | 归口 | 技术 | D | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 国调中心关于印发《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》等3个文件的通知 | AH
136 | 新建或改建电力监控系统，应按照国家及行业相关要求及时到（ ）以上公安机关办理备案手续。 | 国家级 | 省级 | 市级 | 县级 | C | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 国调中心关于印发《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》等3个文件的通知 | AH
137 | 新能源场站侧纵向加密认证装置必须使用调控机构签发的（ ），并接入调控机构网络安全管理平台。 | 安全保障策略 | 调度数字证书 | 纵向加密要求 | 安全监测装置 | B | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》 | AH
138 | 新能源场站生产控制大区涉网部分的服务器、工作站、路由器等设备，应使用（ ）并加强安全配置管理。 | Windows系统 | 安全操作系统 | 非安全操作系统 | Linux系统 | B | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》 | AH
139 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险（ ）至少进行一次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。 | 每年 | 每两年 | 每三年 | 每四年 | A | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
140 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者违反规定，对法律、行政法规禁止发布或者传输的信息未停止传输、采取消除等处置措施、保存有关记录且拒不改正或者情节严重的，可对（ ）和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。 | 企业负责人 | 直接负责的主管人员 | 网络安全分管领导 | 网络安全管理部门领导 | B | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
141 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当统筹规划，加大投入，扶持重点网络安全技术产业和项目，支持网络安全技术的研究开发和应用，推广（ ）的网络产品和服务，保护网络技术知识产权，支持企业、研究机构和高等学校等参与国家网络安全技术创新项目。 | 安全可信 | 网络良好发展趋势 | 网络开放 | 自主模式 | A | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
142 | 《中华人民共和国网络安全法》为中华人民共和国主席令第（ ）号。 | 四十三 | 四十九 | 五十三 | 五十九 | C | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
143 | 《中华人民共和国网络安全法》明确有关部门应当对举报人的相关信息予以（ ），保护举报人的合法权益。 | 公开 | 加密存储 | 保护 | 保密 | D | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
144 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者应当按照（ ）的要求，履行安全保护义务。 | 电力监控系统安全防护规定 | 网络安全等级保护制度 | 电力二次系统安全防护规定 | 调度数据网管理规定 | B | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
145 | 《中华人民共和国网络安全法》规定，（ ）、服务应当符合相关国家标准的强制性要求。 | 网络产品 | 安全产品 | 工业产品 | 操作系统 | A | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
146 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者应当制定（ ），及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险。 | 网络安全实施方案 | 网络安全事件应急预案 | 网络安全汇报制度 | 网络安全通报制度 | B | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
147 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者应当为（ ）、国家安全机关依法维护国家安全和侦查犯罪的活动提供技术支持和协助。 | 国家安全局 | 国家能源局 | 国家网信部门 | 公安机关 | D | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
148 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网信部门和有关部门在履行网络安全保护职责中获取的信息，只能用于（ ）的需要，不得用于其他用途。 | 网络建设 | 维护网络安全 | 国家主权 | 社会义务 | B | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
149 | 《中华人民共和国网络安全法》中，国家鼓励关键信息基础设施以外的网络运营者（ ）参与关键信息基础设施保护体系。 | 自愿 | 定期 | 强制 | 义务 | A | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
150 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，建设关键信息基础设施应当确保其具有支持业务稳定、持续运行的性能，并保证安全技术措施（ ）。 | 同步规划、同步建设、同步审计 | 同步规划、同步建设、同步使用 | 同步审计、同步建设、同步使用 | 同步审计、同步设计、同步使用 | B | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
151 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，关键信息基础设施的运营者对（ ）进行容灾备份。 | 关键设备和信息系统 | 关键设备和数据库 | 重要系统和数据库 | 重要系统和信息系统 | C | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
152 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，关键信息基础设施的运营者采购网络产品和服务，应当按照规定与提供者签订（ ），明确安全和保密义务与责任。 | 外包服务协议 | 安全保密协议 | 服务合同 | 技术协议 | B | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
153 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密，并建立健全（ ）。 | 网络安全应急预案 | 网络安全保护规范 | 安全评估制度 | 用户信息保护制度 | D | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
154 | 《中华人民共和国网络安全法》中，任何个人和组织发送的电子信息、提供的应用软件，不得设置（ ），不得含有法律、行政法规禁止发布或者传输的信息。 | 后门 | 漏洞 | 恶意程序 | 个人账号 | C | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
155 | 网络运营者应当建立网络信息安全投诉、举报制度，公布投诉、举报方式等信息，及时受理并处理有关网络信息安全的（ ）。 | 投诉和举报 | 上诉和举报 | 上诉和评估 | 评估和举报 | A | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
156 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，国家网信部门协调有关部门建立健全网络安全风险（ ），制定网络安全事件应急预案，并定期组织演练。 | 工作协调机制 | 等级保护制度 | 评估和应急工作机制 | 信息通报制度 | C | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
157 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络安全事件发生的风险增大时，省级以上人民政府有关部门应当按照规定的权限和程序，并根据网络安全风险的特点和可能造成的危害，向社会发布（ ），发布避免、减轻危害的措施。 | 网络安全风险预警 | 网络安全红色预警 | 网络安全橙色预警 | 网络安全安全通报 | A | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
158 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，在发现网络存在较大安全风险或者发生安全事件时，网络运营者应当按照要求采取措施，进行（ ），消除隐患。 | 排查 | 检查 | 整改 | 分析 | C | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
159 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，从事危害网络安全的活动，或者提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具，尚不构成犯罪的，由（ ）没收违法所得，处五日以下拘留， | 国家安全局 | 国家网信部门 | 公安机关 | 国务院 | C | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
160 | 违反《中华人民共和国网络安全法》规定，构成犯罪的，依法承担（ ）。 | 企业管理处罚 | 民事责任 | 治安管理处罚 | 刑事责任 | D | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
161 | 《中华人民共和国网络安全法》中明确关键信息基础设施运营者的以下哪些行为属于违法现象。（ ） | 与网络产品提供者签订安全保密协议 | 未经安全评估，向境外输出境内运营产生的数据 | 境内存储在境内运营中收集的数据 | 使用经安全审查的网络产品 | B | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
162 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，保障网络安全亦在保障网络数据的完整性、保密性、（ ）的能力。 | 可用性 | 灵活性 | 开放性 | 创新性 | A | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
163 | 《中华人民共和国网络安全法》中，从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动，受到刑事处罚的人员，（ ）不得从事网络安全管理和网络运营关键岗位的工作。 | 终身 | 二十年内 | 十五年内 | 五年内 | A | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
164 | 《电力行业网络与信息安全管理办法》中要求，国家能源局组织建立电力行业网络与信息安全工作评价与考核机制，督促（ ）落实网络与信息安全责任、保障网络与信息安全经费、开展网络与信息安全工程建设等工作。 | 电力企业 | 发电企业 | 供电企业 | 地方政府 | A | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
165 | 《电力行业网络与信息安全管理办法》中要求，电力企业应当按照国家有关规定开展信息安全风险评估工作，建立健全信息安全风险评估的自评估和检查评估制度，完善信息安全（ ）管理机制。 | 评估 | 风险 | 预警 | 应急 | B | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
166 | 《电力行业信息安全等级保护管理办法》国能安全[2014]318号文中规定：电力行业信息安全等级保护坚持（ ）原则。 | 自主定级、自主保护 | 检查定级、自主保护 | 检查定级、检查保护 | 行业定级、自主保护 | A | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
167 | 《电力行业信息安全等级保护管理办法》国能安全[2014]318号文中规定：第四级信息系统应每（ ）年至少进行一次信息系统安全状况自查。 | 半 | 一 | 二 | 一年半 | A | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
168 | 发电厂电力市场报价终端部署在非控制区，与运行在管理信息大区的报价辅助决策系统信息交换应当采用（ ）。 | 纵向加密认证装置 | 防火墙 | 横向隔离装置 | 入侵检测装置 | C | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
169 | 生产控制大区的业务系统在与其终端的纵向联接中使用无线通信网、电力企业其它数据网(非电力调度数据网)或者外部公用数据网的虚拟专用网络方式(VPN)等进行通信的，应当设立（ ）。 | 安全接入区 | VPN接入区 | 专用接入区 | 隔离接入区 | A | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
170 | 生产控制大区与（ ）的纵向联接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施。 | 管理信息大区 | 广域网 | 局域网 | 互联网 | B | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
171 | 按照电力调度管理体制建立基于公钥技术的分布式电力调度数字证书及安全标签，生产控制大区中的重要业务系统应当采用（ ）机制。 | 认证加密 | 纵向加密 | 横向加密 | 纵向认证 | A | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
172 | 风功率预测系统属于（ ）。 | 控制区 | 非控制区 | 管理信息大区 | 安全接入区 | B | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
173 | 发电厂五防系统部署于（ ）。 | 控制区 | 非控制区 | 管理信息大区 | 安全接入区 | A | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
174 | 以下不属于安全评估的主要内容的是（ ）。 | 资产 | 威胁 | 脆弱性 | 漏洞 | D | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
175 | 单机容量（ ）及以上的火电机组控制系统DCS（含辅机控制系统）等级保护定级为3级，以下为2级。 | 200MW | 300MW | 500MW | 600MW | B | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
176 | 以下关于电力系统专用单向安全隔离装置说法错误的是（ ） | 安装在生产控制大区和管理信息大区的边界 | 物理安全隔离装置（反向型）对传输的数据要进行签名认证 | 可以使用INTEL指令系统（兼容）的微处理器 | 能够抵御除DOS以外已知的网络攻击 | C | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
177 | 安全II区内的浏览器一般要求采用（ ）协议进行数据传输。 | http | https | ftp | telnet | B | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
178 | 以下哪种电力监控系统安全区连接的拓扑结构具有累积安全性（ ）。 | 环形 | 三角形 | 星形 | 链式 | D | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
179 | 按《电力监控系统安全防护评估规范》要求，电力监控系统生命周期包含五个基本阶段：规划阶段、设计阶段、（ ）、运行维护阶段和废弃阶段。 | 实施阶段 | 开发阶段 | 评估阶段 | 测试阶段 | A | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
180 | 地（县）级调度控制中心电力监控系统安全防护目标是（ ）。 | 电力生产控制系统和调度数据网络 | 上一级电力调度数据网络的调度机构 | 防范黑客及恶意代码等对电力监控系统发起的攻击和侵害 | 安全隐患和告警日志 | C | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
181 | 地县之间的纵向通信应当部署（ ），满足电力监控系统安全防护总体要求。 | 横向隔离装置 | 纵向加密认证装置 | 逻辑强隔离 | 硬件防火墙 | B | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
182 | （ ）属于监控系统控制区纵向边界数据类型。 | 卫星气象云图 | 遥信、遥测及计算数据 | 发电计划数据 | 生产管理PMS数据 | B | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
183 | 监控系统非控制区纵向边界包含（ ）数据类型。 | 卫星气象云图 | 发电计划数据 | 生产管理PMS数据 | 水文信息 | B | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
184 | 电力监控系统安全区连接的拓扑结构有三种结构，（ ）结构各区可直接相连，效率较高，但所用隔离设备较多。 | 链式 | 总线 | 三角 | 星形 | C | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
185 | 电力监控系统安全区连接的拓扑结构有三种结构，（ ）结构所用设备较少、易于实施，但中心点故障影响范围大。 | 链式 | 总线 | 三角 | 星形 | D | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
186 | 电力监控系统安全区边界应当采取必要的安全防护措施，（ ）任何穿越生产控制大区和管理信息大区之间边界的通用网络服务。 | 限制 | 禁止 | 控制 | 放行 | B | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
187 | （ ）级系统关键设备应采取电磁屏蔽措施进行安全防护，所在机房应设置双门禁。 | 一 | 二 | 三 | 四 | D | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
188 | 网络设备用户登录超时配置要求，用户通过Console口或远程登录后超过（ ）分钟无动作应自动退出。 | 1 | 5 | 10 | 30 | B | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
189 | 按照电力监控系统安全防护规定要求，调控机构等保（ ）级系统须配置第二道电子门禁 | 4 | 3 | 2 | 1 | A | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
190 | 路由器和交换机应升级为（ ）版本，且同一品牌、同一型号版本应实现版本统一，设备使用的软件版本应为经过国网测试的成熟版本。 | 最新 | 稳定 | 最新稳定 | 最成熟 | C | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
191 | 网络设备应至少支持一种通用的远程标准日志接口，如SYSLOG等，日志至少保存（ ）个月 | 6 | 3 | 2 | 1 | B | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
192 | 纵向认证设备非业务需求策略只允许开放（ ）协议 | FTP | UDP | TCP | ICMP | D | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
193 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》 生产控制类信息系统第三级的介质管理要求中，不当的做法是：（ ）。 | 应建立生产控制大区移动存储介质安全管理制度，严格限制移动存储介质的使用 | 应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制 | 应对存储介质的使用过程、送出维修以及销毁等进行严格的管理，对带出工作环境的存储介质进行内容加密和监控管理 | 对送出维修或销毁的介质应首先清除介质中的敏感数据，对保密性较高的存储介质自行销毁 | D | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
194 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第三级应用安全中，应用系统用户身份鉴别信息应不易被冒用，口令复杂度应满足要求并定期更换，设置口令时口令长度应大于（ ）。 | 10位 | 8位 | 16位 | 6位 | B | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
195 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第三级应用安全中，应用系统在赋予用户权限时，根据承担的角色不同授予用户所需的（ ），并在他们之间形成相互制约的关系。 | 最大权限 | 超级权限 | 最小权限 | 管理员权限 | C | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
196 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第四级基本要求中，关于系统运维管理的备份与恢复管理，应根据信息系统的备份技术要求，制定相应的（ ）计划，并对其进行测试以确保各个恢复 规程的正确性和计划整体的有效性，测试内容包括运行系统恢复、人员协调、备用系统性能测 试、通信连接等，根据测试结果，对不适用的规定进行修改或更新。 | 备份 | 备份恢复 | 灾难恢复 | 灾难备份 | C | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
197 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第四级主机安全要求中，两种或两种以上组合的鉴别技术对管理用户进行身份鉴别，身份鉴别信息至少有一种是（ ）。 | 不可伪造的 | 不可修改的 | 加密的 | 基于密钥证书的 | A | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
198 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统建设管理要求中，应确保密码产品采购和使用符合（ ）的要求。 | 公安部 | 保密局 | 国家密码主管部门 | 主管部门 | C | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
199 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第三级基本要求中，机房各出入口应安排专人值守并配置（ ），控制、鉴别和记录人员的进出情况。 | 摄像头 | 电子门禁系统 | 通讯机 | 物理锁 | B | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
200 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第四级基本要求中，机房防静电措施中哪项要求只属于第四级基本要求的范畴（ ）。 | 主要设备采用必要的接地防静电措施 | 机房应采用防静电地板 | 应采用静电消除器等装置 | 机房工作台面宜采用导静电或静电耗散材料 | C | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
201 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第三级基本要求中，数据安全及备份恢复设计到（ ）、（ ）、（ ）3个控制点。 | 数据完整性、数据保密性、备份和恢复 | 数据完整性、数据保密性、不可否认性 | 数据完整性、不可否认性、备份和恢复 | 不可否认性、数据保密性、备份和恢复 | A | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
202 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统管理基本要求中，物理层面安全要求包括物理位置、物理访问控制、防盗窃和防破坏等，其中不是物理安全范围的是什么？（ ）。 | 防静电 | 防火 | 防水和防潮 | 防攻击 | D | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
203 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统建设管理要求中，对新建系统首先要进行（ ），再进行方案设计。 | 定级 | 备案 | 测评 | 整改 | A | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
204 | 下列关于反向隔离装置和反向数据传输的描述中，错误的是（ ）。 | 反向隔离装置可部署于生产控制区和信息管理大区之间的网络边界 | 反向传输一般用于气象、水文、计划等业务 | 反向业务能传输纯文本文件，不能传输二进制文件（声音、图形等） | 可以传输数据流形式的控制指令，与正向隔离装置形成闭环控制 | D | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
205 | 反向型电力专用横向安全隔离装置自身支持的服务或者命令有（ ）。 | ftp | telnet | rlogin | 以上命令全不支持 | D | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
206 | 正向型电力专用横向安全隔离装置传输方向是( )单向数据传输，能传输（ ）类型的数据。 | I、II区往 III区传,任意 | III区往 I、II区传、任意 | I、II区往 III区传,纯文本 | III区往 I、II区传,纯文本 | A | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
207 | 关于正向与反向电力专用横向安全隔离装置的区别，以下（ ）说法是错误的。 | 正向安全隔离装置用于安全I、II区向安全区III区传输数据 | 反向安全隔离装置用于安全III区向安全区I、II区传输数据 | 正向安全隔离装置可以传输所有格式的文件 | 反向安全隔离装置可以传输所有格式的文件 | D | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
208 | 正向型电力专用横向安全隔离装置支持使用TCP和UDP协议进行文件传输，此两种协议工作在OSI七层协议的（ ）。 | 物理层 | 数据链路层 | 网络层 | 传输层 | D | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
209 | 反向型电力专用横向安全隔离装置用于从（ ）到（ ）的单向数据传输，能传输（ ）类型的数据。 | 安全级别高的安全区、安全级别低的安全区、任意 | 安全级别低的安全区、安全级别高的安全区、任意 | 安全级别高的安全区、安全级别低的安全区、纯文本 | 安全级别低的安全区、安全级别高的安全区、纯文本 | D | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
210 | 电力专用横向单向安全隔离装置日志输出协议为（ ），监听端口为（ ）。 | TCP、514 | UDP、514 | TCP、23 | UDP、23 | B | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
211 | 电力专用横向单向安全隔离装置标准日志规范不包括下列哪项内容（ ）。 | 不符合策略的访问 | 内存使用率 | 网口状态异常 | CPU使用率 | C | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
212 | 下面哪项特性是电力专用横向单向安全隔离装置不具有的（ ）。 | 要保证网间交换的只有tcp协议的数据 | 要具有高度的自身安全性 | 要确保内、外网之间是隔离的 | 要在坚持隔离的前提下保证网络畅通和应用透明 | A | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
213 | 电力专用横向单向安全隔离装置采用截断( )连接的方法，剥离数据包的报文头，将内网的纯数据通过单向数据通道FIFO发送到外网。 | UDP | TCP | UDP和TCP | IP | B | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
214 | 正向与反向电力专用横向安全隔离装置的区别是（ ）。 | 割断穿透性的TCP连接 | 支持双机热备 | 基于纯文本的编码转换和识别 | 高可靠性硬件设计 | C | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
215 | 电力专用横向单向安全隔离的软件系统基于( )内核，实现两个安全区之间的非网络方式的安全的数据交换。 | window | Linux | java | Unix | B | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
216 | 反向型电力专用横向安全隔离装置如果内网多台主机访问外网同一台主机时，外网主机虚拟IP可以设置（ ），但是内网每一台主机的虚拟IP地址必须（ ）。 | 一个、不同 | 多个、不同 | 一个、相同 | 多个、相同 | A | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
217 | 下列关于正向与反向电力专用横向安全隔离装置的区别，哪种说法是错误的（ ）。 | 正向与反向安全隔离装置都适用于传输实时数据 | 反向安全隔离装置不允许反向返回任何数据 | 反向安全隔离装置有一定的加密处理 | 正向安全隔离装置平均传输速率较高 | A | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
218 | 下列哪类产品，在网络环境中是至少需要两台才能发挥其主要的安全防护功能（ ）。 | 正向隔离装置 | 反向隔离装置 | 纵向加密认证装置 | 防火墙 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
219 | 电力专用纵向加密认证装置管理中心对所辖的电力专用纵向加密认证装置进行管理时，其管理命令采用（ ）协议网络报文进行交互。 | 253 | 254 | 50 | 17 | B | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
220 | 电力专用纵向加密认证装置会话密钥协商报文用IP数据报进行封装，其采用的网络协议为（ ）。 | 253 | 254 | 50 | 17 | A | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
221 | 电力专用纵向加密认证装置对加密后的网络报文用IP数据报进行封装，其采用的网络协议为（ ）。 | 253 | 254 | 50 | 17 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
222 | 电力专用纵向加密认证装置具有实时告警的功能，其产生的告警信息上送至电力监控系统网络安全管理平台时采用的传输层协议为（ ）。 | 253 | 254 | 50 | 17 | D | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
223 | 电力专用纵向加密认证装置采用（ ）算法用于业务数据的加密。 | SM4 | SM1 | SSF09 | ESP | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
224 | 根据电力专用纵向加密认证装置的设计规范，以下哪个不属于电力专用纵向加密认证装置的协商状态。（ ） | 初始状态 | 已发出协商请求状态 | 已收到协商请求状态 | 已发出响应包状态 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
225 | 以下哪项是需要通过电力专用纵向加密装置以协商方式来确定的。 | 对称加密算法 | 加密工作模式 | 通信协议 | 会话密钥 | D | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
226 | 电力专用纵向加密认证装置管理中心通过（ ）确定电力专用纵向加密认证装置是否在线。 | SPING | PING | SSH | TELNET | A | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
227 | 以下关于电力监控系统网络安全管理平台中电力专用纵向加密认证装置策略配置描述不正确的是（ ） | 非业务需求的策略允许开放ICMP明文策略。 | 策略配置需要能够正确的匹配业务数据报文 | 策略配置可以通过业务流量自动生成 | 策略配置需要人为确定添加 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
228 | 如果需要在业务前置机ping纵向边界的路由网关地址，需要在电力监控系统网络安全管理平台中电力专用纵向加密认证装置中进行（ ）配置。 | 策略 | 隧道 | 告警 | 管理中心 | A | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
229 | 电力专用纵向加密装置通常采用的告警报文端口号是：（ ） | 22 | 50 | 514 | 21 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
230 | 电力专用加密算法是（ ）算法。 | 对称 | 非对称 | 哈希 | 压缩 | A | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
231 | 以下哪类协议不属于电力专用纵向加密装置报文过滤的类型。 | TCP | UDP | ICMP | ARP | D | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
232 | 电力专用纵向加密装置的设备证书文件后缀为（ ）时，可以在windows电脑上双击鼠标阅读证书相关信息。 | cer | csr | docx | txt | A | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
233 | 电力专用纵向加密认证装置对通信数据进行加密时，使用（ ）密钥 | 设备非对称密钥 | 操作员非对称密钥 | 会话对称密钥 | 对端设备非对称密钥 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
234 | 在电力专用纵向加密认证装置管理中心与电力专用纵向加密认证装置进行数据交互中，未使用的密钥为（ ）。 | 纵向加密认证装置管理中心的私钥 | 纵向加密认证装置的证书 | 隧道协商会话的对称密钥 | 通信对称密钥 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
235 | 电力专用纵向加密认证装置的设计规范中定义了四种密钥，电力专用纵向加密认证装置认证成功后形成（ ）密钥。 | 设备 | 操作员 | 会话 | 通信 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
236 | 电力专用纵向加密认证装置某一条隧道处于初始状态说明（ ）。 | 隧道尚未开始协商 | 隧道已经发送协商请求报文到对端 | 隧道已经接受到对端协商请求，验证通过并回复协商应答报文 | 隧道已经建立，密钥协商完毕 | A | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
237 | 电力专用纵向加密认证装置某一条隧道处于协商请求状态说明（ ）。 | 隧道尚未开始协商 | 隧道已经发送协商请求报文到对端 | 对端纵向加密认证装置已接收到协商请求 | 该装置隧道配置的证书是对端的证书 | B | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
238 | 电力专用纵向加密认证装置某一条隧道处于协商应答状态时，描述正确的是（ ）。 | 对端装置将一定会接收到协商应答报文，并验证通过 | 该装置的隧道已经发送协商请求报文到对端 | 该装置的隧道已接收到来自对端的协商请求报文，还未进行验证 | 对端装置正确导入了该装置的证书 | D | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
239 | 电力专用纵向加密认证装置某一条隧道处于协商成功状态时，下列描述正确的是（ ） | 对端装置上所对应的隧道也处于协商成功状态 | 隧道已经发送协商请求报文到对端 | 隧道已经接收到对端协商请求，验证通过并回复协商应答报文 | 加密能够匹配该隧道下密文策略的外出报文 | D | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
240 | 电力专用纵向加密认证装置告警不包含以下哪个元素：（ ） | 日志类型 | 告警内容 | 告警位置 | 日志子类型 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
241 | 电力专用纵向加密认证装置告警日志中不包括下列哪种类型：（ ） | 管理日志 | 通信日志 | 系统日志 | 安全日志 | B | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
242 | 电力专用纵向加密认证装置根据（ ）判断数据包进行加解密 | 策略 | 隧道 | 证书 | 策略和隧道状态 | D | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
243 | 电力专用纵向加密认证装置采用基于（ ）技术的数字证书系统来实现。 | PKI | KMI | VPN | IDS | A | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
244 | 电力专用纵向加密认证装置中使用的设备证书，不包含下列哪些信息（ ）。 | 证书的颁发机构 | 设备的公钥 | 设备的私钥 | 证书的有效期 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
245 | 在配置电力专用纵向加密认证装置加密隧道时，以下哪项不是必要条件（ ） | 设置装置的协商地址 | 导入对端装置的证书 | 配置隧道的对端装置地址 | 添加管理中心地址 | D | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
246 | 电力专用纵向加密认证装置初始化时，下列哪项不是必须做的（ ）。 | 生成装置密钥对 | 导入调度CA根证书 | 导入装置管理系统证书 | 导入主操作员证书 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
247 | 通常情况下，电力专用纵向加密认证装置内、外网口通常情况下分别接的网络设备是（ ） | 路由器、交换机 | 路由器、路由器 | 交换机、路由器 | 交换机、交换机 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
248 | 电力专用纵向加密认证装置数据加密采用的是（ ）协议。 | TCP | UDP | ESP | ICMP | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
249 | 电力专用纵向加密认证装置具备日志告警功能，通常采用的协议和端口为（ ）。 | TCP协议514端口 | UDP协议514端口 | TCP协议253端口 | ESP协议50端口 | B | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
250 | 老一代电力专用纵向加密认证装置采用RSA作为非对称运算时，要求RSA秘钥为（ ）位的。 | 128 | 256 | 512 | 1024 | D | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
251 | 新一代电力专用纵向加密认证装置采用SM2作为非对称运算时，要求SM2秘钥为（ ）位。 | 128 | 256 | 512 | 1024 | B | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
252 | 电力专用纵向加密认证装置协商时发出的协商应答报文携带（ ）信息。 | 发送时间 | 对端的证书 | 本端对发送数据的签名 | 对端设备名称 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
253 | 关于电力专用纵向加密认证装置隧道配置以下哪个描述不正确（ ） | 隧道需要配置对端协商IP地址，用于发起协商请求和匹配来自对端的报文 | 隧道需要配置对端证书以验证对端协商报文的合法性 | 隧道需要配置对端设备地址用于证书验证 | 隧道需要配置对端证书用于对密钥交换内容进行加密 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
254 | 电力专用纵向加密认证装置管理报文采用下列哪种加密方式（ ） | 管理中心生成对称密钥，由非对称加密保护，一次一密的加密方式。 | 管理中心与纵向加密装置自动协商密钥 | 管理中心和加密认证装置各自生成自身密钥加密发送 | 所有数据内容非对称加密 | A | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
255 | 电力专用纵向加密认证装置需要支持（ ）功能。 | 对于MAC地址过滤 | 对于ARP报文过滤 | 对于ARP报文进行加密 | IP报文过滤 | D | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
256 | 电力专用纵向加密认证装置在使用IC卡或UKey登录时下列说法错误的是（ ）。 | 需要知道IC卡或UKey的密码 | 需要设备上配置IC卡或UKey的证书 | 登录密码可以设置为5位 | 登录密码错误次数太多IC卡或UKey会被锁住 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
257 | 百兆普通型电力专用纵向加密认证装置应支持建立至少（ ）条加密隧道。 | 512 | 1024 | 2048 | 256 | B | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
258 | 电力专用纵向加密认证装置是嵌入式设备，主要模块包括非Intel指令CPU、千/百兆网络接口、双电源模块、（ ）等等 | GPS芯片 | GPRS芯片 | 电力专用加密算法芯片 | 天线 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
259 | 电力专用纵向加密认证装置/网关是网络设备，其工作在TCP/IP协议的哪层协议上（ ） | 物理层 | 应用层 | IP层 | 传输层 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
260 | 下列关于电力专用纵向加密认证装置/网关说法错误的是（ ） | 有类似包过滤防火墙的作用 | 有加密解密网络报文、认证通信双方身份的作用 | 有隔离并保证数据传输单向性的作用 | 部署在电力调度数据专网上 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
261 | 在生产控制大区纵向边界处的安全防护主要采用部署（ ）的措施。 | 专用文件传输网关 | 反向隔离装置 | 正向隔离装置 | 纵向加密认证装置 | D | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
262 | 主机A（192.168.1.1）与主机B（192.168.1.2）网络相通能够正常通信，从主机A到主机B，依次经过纵向加密认证装置C（192.168.1.3）和纵向加密认证装置D（192.168.1.4）。纵向加密认证装置已配置相应的隧道和加密策略。隧道建立成功后，主机A向主机B发送一条报文。当报文经过装置C后，IP报文的目的地址为（ ）。 | 192.168.1.1 | 192.168.1.2 | 192.168.1.3 | 192.168.1.4 | D | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
263 | 主机A（192.168.1.1）与主机B（192.168.1.2）网络相通能够正常通信，从主机A到主机B，依次经过纵向加密认证装置C（192.168.1.3）和防火墙（192.168.1.4）。纵向加密认证装置已配置相应的隧道和加密策略。主机A向主机B发送一条报文。当报文经过装置C后，IP报文的目的地址为（ ）。 | 192.168.1.1 | 192.168.1.2 | 192.168.1.3 | 192.168.1.4 | B | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
264 | 电力专用纵向加密认证装置配置了一条“源IP地址及端口【192.168.1.1-192.168.1.254，1024-2000】，目的IP地址及端口【192.168.2.1-192.168.2.254，1024-2000】，TCP协议，加密,”的策略。以下哪条报文可以通过电力专用纵向加密认证装置从局域网侧到广域网侧。 | 源192.168.1.1：2000，目的192.168.2.1:1024，TCP协议 | 源192.168.1.1：2000，目的192.168.2.1:1024，UDP协议 | 源192.168.2.1：2000，目的192.168.1.1:1024，TCP协议 | 都无法通过 | A | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
265 | 电力专用纵向加密认证装置配置了一条“源IP地址及端口【192.168.1.1-192.168.1.254，1024-2000】，目的IP地址及端口【192.168.2.1-192.168.2.254，1024-2000】，TCP协议，加密,”的策略。以下哪条报文可以通过电力专用纵向加密认证装置从广域网侧到局域网侧。 | 源192.168.1.1：2000，目的192.168.2.1:1024，TCP协议 | 源192.168.1.1：2000，目的192.168.2.1:1024，UDP协议 | 源192.168.2.1：2000，目的192.168.1.1:1024，TCP协议 | 都无法通过 | C | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
266 | 电力调度数字证书的生成、发放、管理以及密钥的生成、管理要求是（ ） | 只要接在数据网上就可以运行 | 可以接在任何网络上运行 | 应当独立组网，独立运行 | 应当脱离网络、独立运行 | D | 电力专用安全技术 | 数字证书 | 国网题库
267 | 数字签名技术可以用于对用户身份或信息的真实性进行验证与鉴定，但下列哪种行为不能用数字签名技术解决。（ ） | 抵赖 | 伪造 | 篡改 | 面向对象型 | D | 电力专用安全技术 | 数字证书 | 国网题库
268 | 以下机构不属于电力调度数字证书系统三级部署认证机构的是（ ）。 | 国调中心根CA | 省调CA | 地市CA | 厂站CA | D | 电力专用安全技术 | 数字证书 | 国网题库
269 | 电力调度数字证书系统中，系统签发的数字证书应满足（ ）要求。 | PKCS#3标准 | 公钥密码基础设施应用技术体系密码设备应用接口规范 | X.509 标准 | X.500 标准 | C | 电力专用安全技术 | 数字证书 | 国网题库
270 | 电力监控系统网络安全管理平台通过调度数据网进行信息采集的安全防护设备是（ ） | 入侵检测 | 防病毒 | 纵向加密 | 服务器 | C | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
271 | 电力监控系统网络安全管理平台服务器应部署在下面哪个安全分区内（ ） | 安全I区 | 安全II区 | 安全III区 | 安全I或II区 | B | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
272 | 电力监控系统网络安全管理平台中采集装置部署的专用加密卡主要用于（ ） | 日志采集 | 纵向设备管控 | 纵向数据加密认证 | 日志格式转换 | B | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
273 | 电力监控系统网络安全管理平台中（ ）不能反应纵向加密装置运行状态 | 设备在线率 | 纵向密通率 | 资产数量 | 明密文流量 | C | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
274 | 电力监控系统网络安全管理平台的监视对象不包括（ ） | 路由器 | 纵向加密装置 | 防火墙 | 隔离装置 | A | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
275 | 电力监控系统网络安全管理平台中安全监控日志格式不包含（ ）。 | 告警级别 | 告警时间 | 设备名称和类型 | 告警条件 | D | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
276 | 电力监控系统网络安全管理平台的告警日志传输的默认网络端口号是（ ） | 514 | 3389 | 443 | 8080 | A | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
277 | 电力监控系统网络安全管理平台中纵向加密认证装置的告警信息不包括以下哪类（ ） | 管理日志 | 系统日志 | 安全日志 | 通信日志 | D | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
278 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量源地址一致，目的地址为网段连续IP地址的不符合安全策略访问，可能是（ ）安全事件造成 | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | DHCP异常访问 | 组播风暴 | A | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
279 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量源地址不一致，目的地址为同一IP地址的不符合安全策略访问，可能是（ ）安全事件造成 | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | DHCP异常访问 | 组播风暴 | B | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
280 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量源地址为0.0.0.0，目的地址为225.255.255.255不符合安全策略访问，可能是（ ）安全事件造成 | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | DHCP异常访问 | 组播风暴 | C | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
281 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量目的地址为10.XX.255.255不符合安全策略访问，可能是（ ）安全事件造成 | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | 广播风暴 | 组播风暴 | C | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
282 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量目的地址为224.X.X.X的不符合安全策略访问，可能是（ ）事件造成 | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | 广播风暴 | 组播风暴 | D | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
283 | 电力监控系统网络安全管理平台"纵向管控"功能中显示纵向加密装置节点在线，但无法管理纵向加密装置，可能的原因是（ ） | 平台到设备网络不可达 | 设备状态异常 | 导入错误的纵向加密装置证书 | 设备IP地址配置错误 | C | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
284 | 电力监控系统网络安全管理平台"纵向管控"功能观察到某台纵向加密装置在线及离线状态不断切换，但点击右键连接装置，设备连接正常，可能是下列（ ）造成 | 导入证书错误 | 管理中心地址不对 | 设备配置问题 | 网络丢包 | D | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
285 | 以下哪种方法能够提升辖区电力监控系统网络安全管理平台纵向加密装置密通率（ ） | 增加设备接入数量 | 增加纵向设备明通策略 | 增加纵向设备密通策略 | 增加纵向设备密通命中率删除非必要的明文策略 | D | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
286 | 电力监控系统网络安全管理平台"纵向管控"功能可以管理装置，但装置资产离线，可能的原因是（ ） | 管理中心配置错误 | 装置配置的告警中心地址错误 | 未导入设备证书 | 设备资产IP地址配置错误 | B | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
287 | 下列哪种方法可以提升电力监控系统网络安全管理平台的安全指数（ ） | 增加设备接入数量 | 减少低等级告警数量 | 减少高等级告警数量 | 增加下级平台接入 | C | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
288 | 电力监控系统网络安全管理平台中设备在线率低，下述原因错误的是（ ） | 判断离线时间过短 | 设备离线时间过长 | 不在监视范围的设备过多 | 设备接入数量过多 | D | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
289 | 上级单位未接收到本级电力监控系统网络安全管理平台的告警信息，建议开展的排查手段不包括（ ） | 查看本机平台是否运行异常 | 查看与上级单位数据网通信是否异常 | 查看加密卡运行是否异常 | 查看上级平台地址配置是否异常 | C | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
290 | 电力监控系统网络安全管理平台中设备在线率的计算公式为（ ） | 在线率=离线总时间/当天设备运行总时间 | 在线率=在线总时间/当天设备运行总时间 | 在线率=在线总时间/离线总时间 | 在线率=离线总时间/在线总时间 | B | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
291 | 电力监控系统网络安全管理平台中纵向加密装置密通率计算公式为（ ） | 密通率=密通数据流量/(明通数据流量+密通数据流量) | 密通率=明通数据流量/(明通数据流量+密通数据流量) | 密通率=密通数据流量/明通数据流量 | 密通率=明通数据流量/密通数据流量 | A | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
292 | 下列哪些信息不是电力监控系统网络安全管理平台中设备资产的必备属性（ ） | 端口号 | 设备名 | IP地址 | 生产厂商 | A | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
293 | 电力监控系统网络安全管理平台监视到告警：“纵向加密认证装置：[192.168.20.195] ，日志类型：[安全日志] ，日志子类型：[隧道建立错误]，错误ID：[签名验证错误]，本地隧道地址：[192.168.5.136]，远端隧道地址：[192.168.2.178]，错误内容：[VPN Created]”，产生上述告警信息可能原因是（ ） | 导入错误的对端证书 | 未配置到对端的隧道 | 未配置到对端的策略 | 未配置到对端的证书 | A | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
294 | 电力监控系统网络安全管理平台纵向加密装置管控画面通过不同颜色的连线来表示装置间隧道的状态，下列说法不正确的是（ ） | 绿色代表隧道状态正常 | 蓝线代表装置隧道协商未成功 | 红线表示装置节点已离线 | 灰线表示装置节点异常 | D | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
295 | 电力监控系统网络安全管理平台厂站安全监测装置与主站之间传输数据采用的应用层协议是（ ）。 | 104规约 | 61850规约 | ftp协议 | sftp协议 | A | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
296 | 电力监控系统网络安全管理平台中，不属于厂站主机设备采集项的是（ ）。 | USB接入 | 串口占用 | 光驱加载 | 僵尸进程数 | D | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
297 | 电力监控系统网络安全管理平台中，安全事件采集装置实现对主机设备、网络设备、数据库、安全设备的（ ）集中采集。 | 告警信息 | 运行信息 | 运行信息和告警信息 | 异常数据和运行信息 | C | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
298 | 电力监控系统网络安全管理平台中，网络设备采集内容包括（ ） | 运行信息 | 运行信息和网络连接信息 | 网络连接信息 | 异常信息和网络连接信息 | B | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
299 | 电力监控系统网络安全管理平台中，主机设备采集信息不包括（ ） | 开关机时间 | CPU使用率 | 内存使用率 | 外设设备使用情况 | A | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
300 | 电力监控系统网络安全管理平台中，主机设备采集安全事件不包括（ ） | 所有文件权限变更 | 用户权限变更 | 外设设备接入 | 登录操作信息 | A | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
301 | 电力监控系统网络安全管理平台部署于厂站，用于采集站内安全运行信息的设备是（ ） | 纵向加密认证装置 | 安全监测装置 | IDS | 横向隔离装置 | B | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
302 | 可信计算技术中，TCM的英文全称是（ ） | Trusted Control Module | Trusted Cipher Module | Trusted Crtyptogram Module | Trusted Cryptography Module | D | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
303 | 可信密码模块内的密码模块的密钥有（ ） | 32位 | 64位 | 128位 | 256位 | D | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
304 | 下列哪一个是电力调度控制系统可信计算安全模块实现可信计算基本功能的最关键组成部件（ ） | 可信平台控制模块 | 可信密码模块 | 可信软件基 | 可信网络连接 | C | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
305 | 电力可信计算技术能够应对以下哪类攻击（ ） | 硬件固件后门 | 未知恶意程序攻击 | SQL注入攻击 | XSS反射攻击 | B | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
306 | 硬件防火墙截取内网主机与外网通信，由硬件防火墙本身完成与外网主机通信，然后把结果传回给内网主机，这种技术称为（ ）。 | 内容过滤 | 地址转换 | 透明代理 | 内容中转 | C | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
307 | 包过滤型防火墙工作的好坏关键在于（ ） | 防火墙的质量 | 防火墙的功能 | 防火墙的过滤规则设计 | 防火墙的日志 | C | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
308 | 硬件防火墙常见的集中工作模式不包含（ ）。 | 路由 | NAT | 透明 | 旁路 | D | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
309 | 在防火墙策略配置中，地址转换技术的主要作用是：（ ） | 提供代理服务 | 隐藏内部网络地址 | 进行入侵检测 | 防止病毒入侵 | B | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
310 | 硬件防火墙是一种基于（ ）网络安全防范措施设备。 | 被动的 | 主动的 | 能够防止内部犯罪的 | 能够解决所有问题的 | A | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
311 | 硬件防火墙是常用的一种网络安全装置，下列关于它的用途的说法（ ）是对的。 | 防止内部攻击 | 防止外部攻击 | 防止内部对外部的非法访问 | 即防外部攻击，又防内部对外部非法访问 | B | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
312 | 硬件防火墙的透明模式配置中在网桥上配置的 IP 主要用于（ ）。 | 管理 | 双机热备 | NAT转换 | 保证连通性 | A | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
313 | 防火墙的工作模式包括三种，其中（ ）不属于防火墙的工作模式。 | 路由模式 | 混合模式 | 超级模式 | 透明模式 | C | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
314 | 检查硬件防火墙的技术性能指标，其中不包括 （ ）。 | 吞吐量 | 最大并发连接数 | 延时 | 误报率 | D | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
315 | 在防火墙上不能截获（ ）类型的密码/口令。 | html网页表单 | ftp | telnet | ssh | D | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
316 | 下列选项中，对防火墙的安全策略功能描述错误的是（ ） | 防火墙的安全策略可包含基于MAC地址的访问控制 | 防火墙的安全策略可包含基于网络设备名称的访问控制 | 防火墙的安全策略可包含基于时间的访问控制 | 防火墙应支持用户自定义的安全策略 | B | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
317 | 横向隔离装置与硬件防火墙都具备相似的网络安全隔离功能，区别最小的是（ ）。 | 隔离装置只转发应用层数据，防火墙转发整个IP报文 | NAT方式 | 安全隔离功能实现方式和安全等级 | 传输纯文本格式的数据 | B | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
318 | 下列哪种网络安全产品能够有效地进行网络访问控制（ ） | 防火墙 | VPN | 入侵检测系统 | 防病毒系统 | A | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
319 | 一个数据包过滤系统被设计成只允许你要求服务的数据包进入，而过滤掉不必要的服务。这属于（ ）基本原则。 | 最小特权 | 阻塞点 | 失效保护状态 | 防御多样化 | A | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
320 | 电力监控系统硬件防火墙利用数据包的源地址、目的地址、传输协议为依据，确定数据包的转发及转发到何处。技术上无法实现的操作是：（ ） | 禁止外部网络用户使用FTP | 允许所有用户使用HTTP浏览网页 | 除了管理员可以从外部网络telnet内部网络外，其他用户都不可以 | 只允许某台计算机进、出网络的访问行为 | C | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
321 | 下面关于防火墙的说法中，正确的是（ ）。 | 防火墙可以解决来自内部网络的攻击 | 防火墙可以防止受病毒感染的文件的传输 | 防火墙会削弱计算机网络系统的性能 | 防火墙可以防止错误配置引起的安全威胁 | C | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
322 | 利用防火墙的（ ）功能，可以防止IP地址的盗用行为。 | 防御攻击 | 访问控制 | IP地址和MAC地址绑定 | URL过滤 | C | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
323 | 下列有关防火墙叙述正确的是（ ）。 | 包过滤防火墙仅根据包头信息来对数据包进行处理，并不负责对数据包内容进行检查。 | 防火墙也可以防范来自内部网络的安全威胁。 | 防火墙与入侵检测系统的区别在于防火墙对包头信息进行检测，而入侵检测系统则对载荷内容进行检测。 | 防火墙只能够部署在路由器等网络设备上。 | A | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
324 | 配电网调度自动化系统与智能电网调度控制系统互联，采取的安全措施是系统间部署（ ）。 | 横向安全隔离装置 | 防火墙 | 路由器 | 纵向加密认证装置 | B | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
325 | 电力监控系统安全I区与安全II区之间部署防火墙，主要使用其（ ）功能。 | 访问控制 | 规则策略 | 网络协议 | 网关控制 | A | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
326 | 在配置生产控制大区防火墙访问控制策略时，下列（ ）不会出现在访问控制规则中。 | D5000系统服务器地址 | 日志类型 | ICMP协议 | 外部网络地址 | B | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
327 | 在管理信息大区新建一个业务安全区，与其他业务系统进行数据交互，以下关于管理信息大区与其他业务系统相连策略说法正确的是：（ ） | 配置防火墙，其规则为除非允许，都被禁止 | 配置防火墙，其规则为除非禁止，都被允许 | 可不配置防火墙，自由访问，但在主机上安装防病毒软件 | 可不配置防火墙，只在路由器上设置禁止PING操作 | A | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
328 | 生产控制大区中已部署了漏洞扫描和入侵检测系统，若要在安全I区与安全II区之间部署一台防火墙，下列做法应当优先考虑的是：（ ） | 配置当前技术最先进的防火墙即可 | 配置任意一款品牌防火墙 | 任意配置一款价格合适的防火墙产品 | 配置一款同已有安全产品联动的防火墙 | D | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
329 | 安全I区与II区之间部署防火墙防止病毒攻击端口，下面不应该关闭的端口是（ ）。 | 21 | 22 | 23 | 25 | B | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
330 | 防火墙的日志设置功能中，服务器地址输入（ ）地址，端口号（ ），传输类型（ ）。 | 内网安全监视平台采集工作站；515；UDP | 内网安全监视平台数据库服务器；515；TCP | 内网安全监视平台采集工作站；514；UDP | 内网安全监视平台数据库服务器；514；TCP | C | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
331 | 通过防火墙实现跨系统互联，外网地址为202.101.1.1，内网地址为192.168.1.1，这种情况下防火墙的工作模式为：（ ） | 透明模式 | 路由模式 | 代理模式 | 以上都不对 | B | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
332 | 以下哪个选项不是防火墙提供的安全功能。 | IP地址欺骗防护 | NAT | 访问控制 | SQL注入攻击防护 | D | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
333 | D5000测试验证系统与在线系统间应配置（ ），使测试系统无法访问在线系统。 | 物理隔离装置 | 防火墙 | 加密认证装置 | 入侵检测系统 | B | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
334 | 在防火墙上把内网服务器ip地址192.168.1.1对外网做了地址转换，转换地址为10.1.1.1，这时外网的10.1.1.2要访问内网服务器时，需要在防火墙上配置的包过滤规则的目的ip应该是：（ ） | 10.1.1.1 | 192.168.1.1 | 10.1.1.2 | 192.168.1.2 | B | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
335 | 电能量采集系统与SCADA系统互联，中间应采取( )安全措施。 | 物理隔离装置 | 防火墙 | 路由器 | 直通 | B | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
336 | 什么是IDS（ ） | 入侵检测系统 | 入侵防御系统 | 网络审计系统 | 主机扫描系统 | A | 通用安全技术 | 入侵检测 | 国网题库
337 | 在入侵检测的基础上，锁定涉嫌非法使用的用户，并限制和禁止该用户的使用。这种访问安全控制是（ ） | 入网访问控制 | 权限控制 | 网络检测控制 | 防火墙控制 | C | 通用安全技术 | 入侵检测 | 国网题库
338 | 入侵检测系统的基本工作原理是（ ）。 | 扫描 | 嗅探 | 搜索 | 跟踪 | B | 通用安全技术 | 入侵检测 | 国网题库
339 | 下列不属于IDS功能的是（ ）。 | 分析系统活动 | 识别已知攻击 | OS日志管理 | 正常行为模式的统计分析 | D | 通用安全技术 | 入侵检测 | 国网题库
340 | 什么是入侵检测，下列哪一个说法最准确（ ）。 | 用于检测系统中那些违背了安全策略或危及系统安全的行为或活动 | 检测黑客行为 | 检测内部人员的越权行为 | 检测内部工作人员的行为 | A | 通用安全技术 | 入侵检测 | 国网题库
341 | 入侵检测系统提供的基本服务功能包括（ ）。 | 异常检测和入侵检测 | 入侵检测和攻击告警 | 异常检测和攻击告警 | 异常检测、入侵检测和攻击告警 | D | 通用安全技术 | 入侵检测 | 国网题库
342 | 以下哪一项不是入侵检测系统利用的信息（ ）。 | 系统和网络日志文件 | 目录和文件中的不期望的改变 | 数据包头信息 | 程序执行中的不期望行为 | C | 通用安全技术 | 入侵检测 | 国网题库
343 | 以下哪项技术不属于预防病毒技术的范畴（ ） | 加密可执行程序 | 引导区保护 | 系统监控与读写控制 | 校验文件 | A | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
344 | 恶意代码采用加密技术的目的是：（ ） | 加密技术是恶意代码自身保护的重要机制 | 加密技术可以保证恶意代码不被发现 | 加密技术可以保证恶意代码不被破坏 | 以上都不正确 | A | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
345 | ( )是一种含有非预期或者隐藏功能的计算机程序，是指表面上是有用的软件、实际目的却是危害计算机安全并导致严重破坏的计算机程序。 | 蠕虫 | 病毒 | 木马 | 黑客 | C | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
346 | 当电力生产控制大区出现安全事故，尤其是遭到黑客、恶意代码攻击和其他人为破坏时，应当立即向（ ）报告： | 相关电力监管部门 | 上级电力调度机构 | 信息安全主管部门 | 以上均是 | D | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
347 | 定期进行电力调度自动化系统（ ）测试，发现和弥补恶意代码可能使用的系统和网络弱点。 | 完整性 | 脆弱性 | 可用性 | 机密性 | B | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
348 | 恶意代码反跟踪技术描述正确的是：（ ） | 反跟踪技术可以避免所有杀毒软件的查杀 | 反跟踪技术可以减少被发现的可能性 | 反跟踪技术可以避免恶意代码被清除 | 以上都不正确 | B | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
349 | 通过防火墙或交换机防止病毒攻击端口，下面不应该关闭的是（ ）。 | 22 | 445 | 1434 | 135 | A | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
350 | “勒索病毒”主要利用Windows各版本存在的（ ）漏洞来传播 | MS17-110远程代码 | MS17-010远程代码 | MS71-110远程代码 | MS71-010远程代码 | B | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
351 | 应关闭（ ）上的空闲端口，防止恶意用户利用空闲端口进行攻击。 | 交换机、防火墙 | 交换机、路由器 | 路由器、防火墙 | 防火墙、隔离装置 | B | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
352 | （ ）加强了WLAN的安全性。它采用了802.1x的认证协议、改进的密钥分布架构以及AES加密。 | 802.11i | 802.11j | 802.11n | 802.11e | A | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
353 | 属于SNMP、Telnet和FTP共性的安全问题的是（ ）。 | 主要的服务守护进程存在严重的系统漏洞; | 明文传输特性; | 在建立连接过程中，缺少认证手段; | 都可以匿名连接 | B | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
354 | 网络设备的账户只能配置（ ） | 管理员用户 | 普通用户 | 审计用户 | 以上都是 | D | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
355 | 下列说法错误的有（ ） | 只允许网管系统、审计系统、主站核心设备地址能访问网络设备管理服务 | 人员远程登录应使用SSH协议，禁止使用其他协议远程登录 | Console口或远程登录后超过10分钟无动作应自动退出 | 厂站端只能分配普通用户账户，账户应实名制管理，只有查看、ping等权限 | C | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
356 | 下面（ ）措施无法提升网络设备远程运维安全性 | 人员远程登录使用SSH协议，禁止使用其他协议远程登录 | 只允许网管系统、审计系统、主站核心设备地址能访问网络设备管理服务 | 对网络设备远程登陆启用AAA身份认证 | 对厂站端设备只分配普通用户账户 | D | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
357 | 以下关于OSPF协议的链路认证说法错误的是：（ ） | NULL 不认证，类型为au:0 | 明文认证，类型为au:1 | 密文认证，类型为au:2 | MD5认证，类型为aut:2 keyid:1 | C | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
358 | SSL是指：（ ） | 加密认证协议 | 安全套接层协议 | 授权认证协议 | 安全通道协议 | B | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
359 | 将网络设备空闲端口关闭主要是为了：（ ） | 防止 ARP 攻击 | 中间人攻击 | 防止恶意用户利用空闲端口进行攻击 | 防止设备关键信息泄露 | C | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
360 | 对于使用 IP 协议进行远程维护的设备，设备应配置使用（ ）等加密协议，以提高设备管理安全性。 | SSL | SSH | TELNET | RSA TELNET | B | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
361 | 下列软件系统不属于操作系统的是（ ） | Linux | 麒麟操作系统 | PhotoShop | Solaris | C | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
362 | 麒麟操作系统中rbapol命令的作用是：（ ） | 与策略相关的配置管理命令 | 用户角色配置管理命令 | 查询策略激活状态、激活或关闭策略 | 自主访问控制查询命令 | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
363 | 麒麟操作系统中MLS策略实现了基于（ ） 模型的多级安全策略。 | RTE | RBAC | BiBa | BLP | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
364 | 下面哪个是安全操作系统的机密性模型（ ） | RTE | RBAC | BiBa | BLP | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
365 | 在安全配置中，下面哪项不属于网络配置管理的配置要求（ ） | 主机禁用无状态网络防火墙 | 禁止用户修改IP地址或在指定范围内设置IP地址 | 配置禁止用户更改计算机名策略 | 主机禁止配置默认路由 | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
366 | 为了检测Windows系统是否有木马入侵，可以先通过（ ）命令来查看当前的活动连接端口。 | ipconfig | netstat -rn | tracert –d | netstat -an | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
367 | 在Windows访问控制机制中，（ ）定义了用户或组对某个对象或对象属性的访问类型。 | 权限 | 安全策略 | 用户权利 | 注册表键值 | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
368 | 用户暂时离开时，锁定Windows系统以免其他人非法使用。锁定系统的快捷方式为同时按住（ ）。 | WIN键和Z键 | F1键和L键 | WIN键和L键 | F1键和Z键 | C | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
369 | 微软远程桌面（RDP：Windows Remote Desktop Connection）默认使用端口是（ ）。 | 3389 | 445 | 139 | 21 | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
370 | 设备应支持远程日志功能。所有设备日志均能通过远程日志功能传输到日志服务器。日志至少保存（ ）个月 | 3 | 6 | 9 | 12 | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
371 | 当一个应用系统被攻击并受到了破坏后，系统管理员重新安装和配置了此应用系统，在该系统重新上线前管理员不需查看：（ ） | 访问控制列表 | 系统服务配置情况 | 审计记录 | 用户账户和权限的设置 | C | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
372 | 麒麟操作系统/etc目录从功能上看相当于Windows的哪个目录（ ） | program files | Windows | system volume information | TEMP | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
373 | 凝思操作系统中，向系统中某个特定用户发送信息，用什么命令（ ） | wall | write | mesg | net send | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
374 | 凝思操作系统指定域名服务器位置的文件是（ ）。 | etc/hosts | etc/networks | etc/rosolv.conf | /.profile | C | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
375 | Unix系统中存放每个用户信息的文件是（ ）。 | /sys/passwd | /sys/password | /etc/password | /etc/passwd | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
376 | Unix中,可以使用下面哪一个代替Telnet，因为它能完成同样的事情并且更安全（ ） | S-TELNET | SSH | FTP | RLGON | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
377 | U盘病毒依赖于哪个文件达到自我运行的目的（ ） | autoron.inf | autoexec.bat | config.sys | system.ini | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
378 | 要求关机后不重新启动，shutdown后面参数应该跟（ ）。 | –k | –r | –h | –c | C | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
379 | 与另一台机器建立IPC$会话连接的命令是（ ）。 | net user \\192.168.0.1\IPC$ | net use \\192.168.0.1\IPC$ user:Administrator / passwd:aaa | net user \192.168.0.1IPC$ | net use \\192.168.0.1\IPC$ | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
380 | HP-UX系统中，使用（ ）命令查看系统版本、硬件配置等信息。 | uname -a | ifconfig | netstat | ps -ef | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
381 | 下面哪一个情景属于身份验证(Authentication)过程（ ） | 用户依照系统提示输入用户名和口令 | 用户在网络上共享了自己编写的一份Office文档，并设定哪些用户可以阅读，哪些用户可以修改 | 用户使用加密软件对自己编写的Office文档进行加密，以阻止其他人得到这份拷贝后看到文档中的内容 | 某个人尝试登录到你的计算机中，但是口令输入的不对，系统提示口令错误，并将这次失败的登录过程纪录在系统日志中 | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
382 | SMTP的端口是（ ） | 25 | 23 | 22 | 21 | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
383 | Linux终端认证机制通常用来限制（ ）。 | Guest用户从远程登录 | Guest用户从本地登录 | root用户从远程登录 | root用户从本地登录 | C | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
384 | 凝思操作系统中将存储设备和文件系统相关联起来的操作称为（ ）。 | 挂载/mount | 装配/equip | 加载/load | 启动/initialize | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
385 | 凝思操作系统中，（ ）命令可以修改当前用户的密码。 | passwd | password | pwd | user_pwd | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
386 | 麒麟操作系统中，一个文件的权限被设置为“0644”，说明这个文件（ ）。 | 只有所有者才能读取 | 只有所有者和同组用户能够读取 | 只有所有者才能执行 | 只有所有者才能修改 | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
387 | 凝思操作系统使用（ ）命令挂载磁盘和分区。 | disk | partition | mount | label | C | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
388 | 凝思操作系统使用（ ）命令检查文件系统的完整性。 | fsdefrag | fsck | chkdsk | chkconfig | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
389 | 关于grep命令，下列说法中错误的是（ ）。 | grep命令的作用是对文件进行字符串数据比对 | grep命令支持正则表达式 | grep命令是以整行为单位进行数据撷取的 | grep命令只能在一个文件中进行字符串查找 | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
390 | 凝思操作系统中负责管理网卡配置参数的是（ ）命令。 | iptables | netconfig | ipconfig | ifconfig | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
391 | 凝思操作系统中，（ ）命令可以截获并动态的显示通过某个网卡的数据包的内容。 | tcpdump | udpdump | ipconfig | ifconfig | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
392 | 凝思的主要日志子系统中，（ ）的作用是追踪用户的登录和注销事件。 | 连接时间日志 | 进程统计日志 | 错误日志 | 启动日志 | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
393 | syslogd在记录远程日志时，通常使用（ ）端口。 | 414 | 514 | 314 | 214 | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
394 | 凝思操作系统内核主要子系统不包括（ ）。 | ZSH | 系统调用接口 | 进程管理 | 内存管理 | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
395 | Linux内核模块检测是由系统调用（ ）完成的。 | sys_init_module | start_module | init_module | module_init | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
396 | 在通常情况下，登录Linux桌面环境，需要（ ）。 | 任意一个帐户 | 有效合法的用户帐号和密码 | 任意一个登录密码 | 本机IP地址 | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
397 | 在凝思操作系统中，某文件的组外成员的权限为只读；所有者有全部权限；组内的权限为读与写，则该文件的权限为（ ）。 | 467 | 674 | 476 | 764 | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
398 | 在Linux系统中，下列哪个命令可以用来激活服务的不同运行级别：（ ） | active | make | turn | chkconfig | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
399 | 哪一个是终止一个前台进程可能用到的命令和操作 （ ）。 | kill | <Ctrl>+c | shut down | halt | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
400 | 在凝思操作系统中，显示一个文件最后几行的命令是（ ） | last | tail | rear | tac | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
401 | 在凝思操作系统中，改变文件所有者的命令为 （ ） 。 | chmod | touch | chown | cat | C | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
402 | 在麒麟操作系统中，在vi编辑器中的命令模式下，键入（ ）可在光标当前所在行下添加一新行。 | <O> | <o> | <i> | <a> | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
403 | 在麒麟操作系统中，删除文件命令为（ ） | mkdir | move | mv | rm | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
404 | 麒麟操作系统比较重要的系统配置资料，一般来说大部分位于（ ）目录下。 | /etc | /boot | /home | /usr | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
405 | 在命令行中可以使用（ ）组合键来中止(kill)当前运行的程序。 | Ctrl+d | Ctrl+c | Ctrl+u | Ctrl+q | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
406 | 在Linux中，下面哪一条命令可更改普通用户为超级用户。（ ） | super | su | tar | passwd | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
407 | Linux操作系统文件权限读、写、执行的三种标志符号依次是 （ ）。 | rwx | xrw | rdx | srw | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
408 | 凝思操作系统怎样显示当前目录（ ）。 | pwd | cd | who | ls | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
409 | 在使用mkdir命令创建新的目录时，在其父目录不存在时先创建父目录的选项是（ ）。 | -m | –d | -f | –p | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
410 | 下面哪个命令允许对文件重命名（ ） | rn | rname | replace | mv | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
411 | 下面哪个配置文件用来定义syslog的后台进程（ ） | system.conf | syslog.conf | syslogd | slog.conf | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
412 | 麒麟操作系统的主机中关于以下说法不正确的是（ ） | PASS_MAX_DAYS 90 是指登陆密码有效期为90天 | PASS_WARN_AGE 7 是指登陆密码过期7天前提示修改 | FALL_DELAY 10 是指错误登陆限制为10次 | SYSLOG_SG_ENAB yes 当限定超级用于组管理日志时使用 | C | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
413 | 下面那一项是比较安全的密码（ ） | xiaoli123 | 13810023556 | bcdefGhijklm | cb^9L2i | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
414 | 凝思操作系统下查看用户信息的命令是（ ） | cat /etc/passwd | man /etc/passwd | show /etc/passwd | cat /etc/login.defs | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
415 | 文件/etc/passwd的权限是rwxr--r--,下列权限值正确的是（ ） | 744 | 711 | 522 | 411 | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
416 | 下列算法中属于非对称密钥加密算法的是（ ） | RSA | DSA | SM4 | AES | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
417 | Linux系统中，下列命令可以将普通帐号变为root帐号的是（ ） | chmod命令 | /bin/passwd命令 | chgrp命令 | /bin/su命令 | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
418 | FTP(文件传输协议，File Transfer Protocol，简称FFP)服务、SMTP(简单邮件传输协议，Simple Mail Transfer Protocol，简称SMTP)服务、HTTP(超文本传输协议，Hyper Text Transport Protocol，简称HTTP)、HTTPS(加密并通过安全端口传输的另一种HTTP)服务分别对应的端口是（ ）。 | 25 21 80 554 | 21 25 80 443 | 21 110 80 554 | 21 25 443 554 | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
419 | 以下操作系统不属于Unix系统的是（ ） | AIX | HP-UX | Solaris | RedHat | D | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
420 | 凝思操作系统中，默认的共享文件系统在哪个位置（ ） | /sbin/ | /use/local/ | /export/ | /usr/ | C | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
421 | Linux中，什么命令可以控制口令的存活时间（ ） | chage | passwd | chmod | umask | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
422 | UNIX系统安全的核心在于（ ） | 文件系统安全 | 用户安全 | 网络安全 | 物理安全 | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
423 | UNIX下哪个工具或命令可以查看打开端口对应的程序（ ） | netstat -ano | fport | lsof -i | lsof -p | C | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
424 | 凝思操作系统中，umask的缺省值是（ ） | 0022 | 0027 | 0077 | 0041 | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
425 | 若要系统中每次缺省添加用户时，都自动设置用户的宿主目录为/users,需修改（ ）配置文件。 | /etc/default/useradd | /etc/login.defs | /etc/shadow | /etc/passwd | A | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
426 | 下面的选项中，哪一种不是服务器安全技术中的访问控制策略（ ） | 多级安全模型 | 访问审计控制 | 基于角色的访问控制 | 特权用户管理 | B | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
427 | DM-SQL数据库管理系统是达梦公司推出的具有（ ）的高性能数据库管理系统，简称DM。 | 完全自主知识产权 | 部分自主产权 | 非自主产权 | 以上都不对 | A | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
428 | DM-SQL提供基于用户口令和用户数字（ ）相结合的用户身份鉴别的功能。 | 证书 | 认证 | 授权 | 以上都不是 | A | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
429 | DM_SQL提供强制访问控制功能，强制访问控制的范围涉及到数据库内所有的主客体，该功能达到了安全（ ）级的要求。 | 一 | 二 | 三 | 四 | D | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
430 | 达梦数据库控制台工具是管理和维护数据库的基本工具。通过使用控制台工具，数据库管理员可以完成以下功能:服务器参数配置、管理达梦数据库服务、脱机备份与还原、查看系统信息、查看许可证 信息、数据守护配置与状态（ ）。 | 监视 | 查看 | 查询 | 记录 | A | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
431 | 达梦数据库支持多种类型的表达式，包括数值表达式、（ ）、时间值表达式、时间间隔值表达式等。 | 字串表达式 | 字符串表达式 | 字串表达式 | 字符表达式 | B | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
432 | 为满足多种应用场景的高效查询优化性能要求,KingbaseES 提供了（ ）查询优化技术和可依据预先定义的启发式规则重写用户的 SQL 语句。 | 基于安全的 | 基于轮询的 | 基于校对的 | 基于代价的 | D | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
433 | 通过在每个数据块头增加"数据水印",KingbaseES 实现了数据存储过程中（ ）的校验和保护。 | 安全性 | 机秘性 | 完整性 | 可用性 | C | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
434 | KingbaseES 查询分析器(JSQL)是用于KingbaseES 客户端的交互式系统,是基于（ ）语言开发的能运行在不同操作系统平台上的交互式 SQL 工具。 | JAVA | C | C# | C++ | A | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
435 | 下列哪些权限属于对象权限（ ） | CREATE | ALTER | INSERT | TRUNCATE | C | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
436 | 下列不属于达梦数据库服务器服务内容的是 | 启动数据库服务 | 重启数据库服务 | 启动归档服务 | 启动代理服务 | C | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
437 | 选出不属于达梦数据库控制台工具的功能项（ ） | 配置服务器的各项参数 | 备份和还原达梦数据库 | 管理用户登录信息 | 查看达梦数据库系统信息 | A | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
438 | 下列不属于达梦数据库基本文件的是（ ） | 控制文件 | 数据文件 | 备份文件 | 回滚日志文件 | C | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
439 | 以下那一项是国家风险评估标准（ ） | ISO 15408 | GB/T 22239 | GB/T 17859 | GB/T 20984 | D | 通用安全技术 | 等保测评和风险评估 | 国网题库
440 | 安全技术评估工具通常不包括（ ）。 | 漏洞扫描工具 | 入侵检测系统 | 调查问卷 | 渗透测试工具 | C | 通用安全技术 | 等保测评和风险评估 | 国网题库
441 | 在《信息安全风险评估规范》风险评估的工作形式中，信息安全风险评估有那两种方式（ ） | 自评估和检查评估 | 自评估和第二方评估 | 第二方评估和第三方评估 | 检查评估和第二方评估 | A | 通用安全技术 | 等保测评和风险评估 | 国网题库
442 | 公钥密码学的思想最早是（ ）提出的 | 欧拉 | 迪菲和赫尔曼 | 费马 | Rivest、Shamir、Adleman | B | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
443 | 下列对RSA的描述是正确的是：（ ） | RSA是秘密密钥算法和对称密钥算法 | RSA是非对称密钥算法和公钥算法 | RSA是秘密密钥算法和非对称密钥算法 | RSA是公钥算法和对称密钥算法 | B | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
444 | 下列算法中属于对称加密算法的是：（ ） | RSA | SM1 | SM2 | DB2 | B | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
445 | 以下哪种算法属于散列算法：（ ） | AES | RC4 | MD5 | RSA | C | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
446 | 下列哪一项最好地描述了哈希算法、数字签名和对称密钥算法分别提供的功能？ | 身份鉴别和完整性，完整性，机密性和完整性 | 完整性，身份鉴别和完整性，机密性和可用性 | 完整性，身份鉴别和完整性，机密性 | 完整性和机密性，完整性，机密性 | C | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
447 | 公钥密码算法又称作？ | 对称密码算法 | 非对称密码算法 | 哈希算法 | 散列算法 | B | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
448 | 常见密码系统包含的元素是：（ ） | 明文，密文，信道，加密算法，解密算法 | 明文，摘要，信道，加密算法，解密算法 | 明文，密文，密钥，加密算法，解密算法 | 消息，密文，信道，加密算法，解密算法 | C | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
449 | 下列哪种算法通常不被用户保证保密性？ | AES | RC4 | RSA | MD5 | D | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
450 | 认证中心（CA）的核心职责是：（ ） | 签发和管理数字证书 | 验证信息 | 公布黑名单 | 撤销用户的证书 | A | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
451 | 鉴别的基本途径有三种：所知、所有和个人特征，以下哪一项不是基于你所知道的：（ ） | 口令 | 令牌 | 知识 | 密码 | B | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
452 | hash算法的碰撞是指:（ ） | 两个不同的消息，得到相同的消息摘要 | 两个相同的消息，得到不同的消息摘要 | 消息摘要和消息的长度相同 | 消息摘要比消息长度更长 | A | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
453 | 下列哪一项是虚拟专用网络（VPN）的安全功能? | 验证，访问控制和密码 | 隧道，防火墙和拨号 | 加密，鉴别和密钥管理 | 压缩，解密和密码 | C | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
454 | 关于密码学的讨论中，下列（ ）观点是不正确的。 | 密码学是研究与信息安全相关的方面如机密性、完整性、实体鉴别、抗否认等的综 合技术 | 密码学的两大分支是密码编码学和密码分析学 | 密码并不是提供安全的单一的手段，而是一组技术 | 密码学中存在一次一密的密码体制，它是绝对安全的 | D | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
455 | 在公钥密码体系中，下面（ ）是不可以公开的。 | 公钥 | 公钥和加密算法 | 私钥 | 私钥和加密算法 | C | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
456 | 对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或安全认证所使用的密码技术称为（ ）。 | 商用密码 | 通用密码 | 公开密码 | 私有密码 | A | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
457 | “公开密钥密码体制”的含义是（ ）。 | 将所有密钥公开 | 将私有密钥公开，公开密钥保密 | 将公开密钥公开，私有密钥保密 | 两个密钥相同 | C | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
458 | 公钥加密与传统加密体制的主要区别是（ ）。 | 加密强度高 | 密钥管理方便 | 密钥长度大 | 使用一个公共密钥用来对数据进行加密，而一个私有密钥用来对数据进行解密 | D | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
459 | DES算法属于加密技术中的（ ）。 | 对称加密 | 不对称加密 | 不可逆加密 | 以上都是 | A | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
460 | netstat用于显示与IP、TCP、UDP和ICMP协议相关的统计数据，一般用于检验本机各端口的网络连接情况，netstat-r的作用是（ ） | 显示关于以太网的统计数据 | 显示一个所有的有效连接信息列表 | 显示所有已建立的有效连接 | 显示关于路由表的信息 | D | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
461 | 在OSI参考模型中，加密是（ ）的功能。 | 网络层 | 传输层 | 会话层 | 表示层 | D | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
462 | HTTPS是一种安全的HTTP协议，它使用（ ）来保证信息安全，使用（ ）来发送和接收报文。 | SSH、UDP 的443 端口 | SSL、TCP 的443 端口 | SSL、UDP 的443 端口 | SSH、TCP 的443 端口 | B | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
463 | 实现 VPN 的关键技术主要有隧道技术、加解密技术、（ ）和身份认证技术。 | 入侵检测技术 | 病毒防治技术 | 安全审计技术 | 密钥管理技术 | D | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
464 | （ ）协议不是用来加密数据的。 | TLS | Rlogin | SSL | IPSEC | B | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
465 | 802.1X 是基于（ ）的一项安全技术。 | IP 地址 | 物理端口 | 应用类型 | 物理地址 | B | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
466 | 从安全属性对各种网络攻击进行分类，截获攻击是针对（ ）的攻击，阻断攻击是针对（ ）的攻击。 | 机密性，完整性 | 机密性，可用性 | 完整性，可用性 | 真实性，完整性 | B | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
467 | 实施 SYN Flood，攻击者需向攻击目标发送（ ）TCP 包。 | SYN | SYN ACK | ACK | FIN | A | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
468 | （ ）方式无法实现不同安全域之间对所交换的数据流进行访问控制。 | 硬件防火墙技术 | 虚拟防火墙技术 | VLAN 间访问控制技术 | VPN 技术 | D | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
469 | 在网络攻击的多种类型中，以遭受的资源目标不能继续正常提供服务的攻击形式属于（ ） | 拒绝服务 | 侵入攻击 | 信息盗窃 | 信息篡改 | A | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
470 | IPSec 协议中的AH协议不能提供下列哪一项服务（ ） | 数据源认证 | 数据包重放 | 访问控制 | 机密性 | D | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
471 | 在华三路由器上设置SNMP访问安全限制，只允许特定主机通过 SNMP读取设备信息网络设备。以下配置正确的是：（ ） | #snmp-agent community write XXXX01 acl 2000 | #snmp-agent community read XXXX0 | #snmp-agent community read XXXX01 acl 2000 | #snmp-agent community write XXXX01 | C | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
472 | 下列关于IPv4地址的描述中错误的是：（ ）。 | IP地址的总长度为32位 | 每一个IP地址都由网络地址和主机地址组成 | D类地址属于组播地址 | 一个C类地址段拥有8位主机地址，可给256台主机分配地址 | D | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
473 | 在VPN中，对（ ）进行加密。 | 内部网络数据 | 外部网络数据 | 内部网络和外部网络数据 | 内部网络和外部网络数据都不 | A | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
474 | RIP和OSPF是两种常见的路由协议，分别属于哪种类型的路由协议（ ）。 | RIP是链路状态路由协议、OSPF是距离向量路由协议 | RIP是距离向量路由协议、OSPF是链路状态路由协议 | 二者都是距离向量路由协议 | 二者都是链路状态路由协议 | B | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
475 | NAT技术的主要作用是（ ）。 | 网络地址转换 | 加密 | 代理 | 重定向 | A | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
476 | 在OSI 参考模型中，实现端到端的应答，分组排序和流量控制功能的协议层是（ ）。 | 数据链路层 | 网络层 | 传输层 | 会话层 | C | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
477 | 三层交换根据（ ）对数据包进行转发。 | MAC地址 | IP地址 | 端口号 | 应用协议 | B | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
478 | 以下ACL语句中，含义为“允许172.168.0.0/24 网段所有PC访问10.1.0.10中的FTP服务”的是：（ ） | access-list 101 permit tcp 172.168.0.0 0.0.0.255 host 10.1.0.10 eq 23 | access-list 101 permit tcp 172.168.0.0 0.0.0.255 host 10.1.0.10 eq ftp | access-list 101 permit tcp host 10.1.0.10 172.168.0.0 255.255.255.0 eq 23 | access-list 101 permit tcp host 10.1.0.10 172.168.0.0 255.255.255.0 eq ftp | B | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
479 | TCP不适合于传输实时通信数据，是因为（ ）。 | 没有提供时间戳 | 不支持多播 | 丢失分组需要重新传输 | 上述项都不是 | C | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
480 | 一般而言，Internet防火墙建立在一个网络的（ ）。 | 内部网络与外部网络的交叉点 | 每个子网的内部 | 部分内部网络与外部网络的结合处 | 内部子网之间传送信息的中枢 | A | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
481 | 在OSI 层次体系结构中,实际的通信是在哪一层实体间进行的（ ）。 | 物理层 | 数据链路层 | 网络层 | 传输层 | A | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
482 | sniffer是一款（ ）产品。 | 侵检查系统（IDS） | 入侵防护系统（IPS） | 软件版的防火墙 | 网络协议分析 | D | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
483 | 数据被分割成帧进行传输是在OSI中的哪一层实现的（ ）。 | 物理层 | 数据链路层 | 网络层 | 传输层 | B | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
484 | TCP三次握手协议的第一步是发送一个：（ ） | SYN包 | SCK包 | UDP包 | NULL包 | A | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
485 | 用户收到了一封可疑的电子邮件,要求用户提供银行账户及密码,这是属于何种攻击手段（ ）。 | 缓存溢出攻击 | 钓鱼攻击 | 暗门攻击 | DDOS攻击 | B | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
486 | IP欺骗属于（ ）。 | 物理威胁 | 程序漏洞威胁 | 连接威胁 | 后门技术 | C | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
487 | Arp欺骗可以对局域网用户产生（ ）威胁。 | 挂马 | DNS毒化 | 中间人攻击 | 以上均是 | D | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
488 | SYN FLOOD攻击是通过以下（ ）协议完成的。 | UDP | TCP | IPX/SPX | AppleTalk | B | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
489 | “会话侦听和劫持技术”是属于下面描述的（ ）技术。 | 密码分析还原 | 协议漏洞渗透 | 应用漏洞分析与渗透 | DOS攻击 | B | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
490 | 下面选项属于社会工程学攻击选项的是（ ） | 逻辑炸弹 | 木马 | 包重放 | 网络钓鱼 | D | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
491 | 网络扫描工具（ ） | 只能作为攻击工具 | 只能作为防范工具 | 既可作为攻击工具也可以作为防范工具 | 不能用于网络攻击 | C | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
492 | 当用户输入的数据被一个解释器当作命令或查询语句的一部分执行时，就会产生哪种类型的漏洞（ ） | 缓冲区溢出 | 设计错误 | 信息泄露 | 代码注入 | D | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
493 | 某服务器被黑客入侵，黑客在服务器上安装了SHIFT后门，正常情况下，启动SHIFT后门的方法是（ ）。 | 远程桌面连接到服务器，按5下键盘SHIFT键 | 远程桌面连接到服务器，按3下键盘SHIFT键 | telnet连接到服务器，运行net start shift | telnet连接到服务器，运行net use shift | A | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
494 | 下列对跨站脚本攻击（XSS）的解释最准确的一项是（ ） | 引诱用户点击虚假网络链接的一种攻击方法 | 构造精妙的关系数据库的结构化查询语言对数据库进行非法的访问 | 一种很强大的木马攻击手段 | 将恶意代码嵌入到用户浏览的web网页中，从而达到恶意的目的 | D | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
495 | 用户收到了一封可疑的电子邮件,要求用户提供银行账户及密码,这是属于何种攻击手段（ ） | 缓存溢出攻击 | 钓鱼攻击 | 暗门攻击 | DDOS攻击 | B | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
496 | 下列哪一种攻击方式采用了IP欺骗原理（ ） | 字典攻击 | SYN Flood攻击 | 冲击波变种 | 输入法漏洞 | B | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
497 | 下列哪一项不是信息安全漏洞的载体（ ） | 网络协议 | 操作系统 | 应用系统 | 业务数据 | D | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
498 | 根据国家标准《信息安全管理体系要求》，组织应按计划的时间间隔进行（ ），以提供信息，确定信息安全管理体系 | 内部审核 | 外部审计 | 管理访谈 | 外部检查 | A | 网络安全基础知识 | 安全管理体系知识 | 国网题库
499 | 根据国家标准《信息安全管理体系要求》，建立并维护信息安全风险准则，包括：风险接受准则和信息安全（ ）实施准则 | 风险评估 | 漏洞扫描 | 督查检查 | 等级保护 | A | 网络安全基础知识 | 安全管理体系知识 | 国网题库
500 | 根据国家标准《信息安全管理体系要求》，信息安全目标应与信息安全方针一致，可测量，考虑适用的信息安全要求，以及风险评估和（ ）的结果，并得到沟通，适当时更新 | 风险处置 | 风险整改 | 漏洞整改 | 风险通报 | A | 网络安全基础知识 | 安全管理体系知识 | 国网题库

## 多选
序号 | 题目 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 参考答案 | 题目大类 | 题目中类 | 来源
1 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》要求，II型网络安全监测装置上传事件规范中，防火墙的上传事件列表中哪些属于“重要”级别？ | 攻击告警 | CPU利用率超过阀值 | 不符合安全策略访问 | 防火墙离线 | BCD | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
2 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》规定，基于调度数字证书的认证技术保障（）等服务代理功能的安全性 | 基线核查 | 命令控制 | 配置管理 | 软件升级 | ABCD | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
3 | 根据电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）规定，网络安全监测装置自身应具备基本的安全性，下列哪个通信协议不能使用（） | ftp | snmp | http | telnet | CD | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
4 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，对于网络安全管理平台的数据采集对象，叙述正确的是：（ ） | 支持red hat操作系统 | 支持unix操作系统 | 支持linux操作系统 | 支持windows操作系统 | ABCD | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
5 | 根据《电力监控系统等级保护及安全评估工作规范》，电力监控系统的安全保护等级分为四级。对各等级描述正确的是（ ） | 第一级，电力监控系统受到破坏后，会对公民、 法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、 社会秩序和公共利益。 | 第二级，电力监控系统受到破坏后，会对公民、 法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序 和公共利益造成损害，但不损害国家安全。 | 第三级，电力监控系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。 | 第四级，电力监控系统受到破坏后，会对社会秩 序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重 损害。 | ABCD | 网络安全 | 电力监控系统等级保护 | ZJ
6 | 根据《国家电网公司电力调度数据网管理规定》，调度数据网的管理遵循什么原则（ ） | 统一调度 | 分级管理 | 属地运维 | 协同配合 | ABCD | 网络安全 | 调度数据网管理 | ZJ
7 | 根据《电力行业网络与信息安全管理办法》，国家能源局及其派出机构进行监督检查和事件调查时，可以采取下列哪些措施（ ） | 进入电力企业进行检查 | 询问相关单位的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 | 查阅、复制与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿、损毁的文件、资料予以封存 | 对检查中发现的问题，责令其当场改正或者限期改正 | ABCD | 网络安全 | 网络与信息安全管理 | ZJ
8 | 根据《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》，网络设备防护(G2)要求（ ） | 网络设备标识应唯一，同一网络设备的用户标识应唯一，禁止多个人员共用一个账号 | 身份鉴别信息应不易被冒用，口令复杂度应满足要求并定期更换 | 对登录网络设备的用户进行身份鉴别 | 对网络设备的管理员登录地址进行限制 | ABCD | 网络安全 | 信息安全等级保护 | ZJ
9 | 运行管理部门应建立网络安全业务申请制度，实现( )等业务申请、审核、审批和操作的规范化闭环管理。 | 安全策略 | 业务名称 | 数字证书 | 业务归属 | AC | 通用安全技术 | 调网安〔2017〕109号 国调中心关于印发国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）的通知 | SH
10 | 路由器和交换机应升级为最新稳定版本，且( )版本应实现版本统一，设备使用的软件版本应为经过国网测试的成熟版本。 | 同一品牌 | 不同品牌 | 不同版本 | 同一型号 | AD | 电力专用安全技术 | 电力监控系统安全防护标准化管理要求 | SH
11 | 网络安全监测装置通过( )、( )和( )协议实现网络设备安全事件感知，并传输至网络安全管理平台。 | SNMP | GB/T5532 | GB/T 31992 | SNMP trap | ACD | 电力专用安全技术 | 国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知(国家电网调〔2017〕1084号) | SH
12 | 接入调控机构生产控制大区及安全III区的系统和设备，其调度数据网（）和（），必须经直接负责的电力调控机构审核同意，并严格执行调度数据网设备接入管理流程，未经审批不得擅自接入。 | 接入方案 | 技术方案 | 安全防护方案 | 运行方案 | AC | 电力专用安全技术 | 调自〔2016〕102号 国调中心关于加强电力监控系统安全防护常态化管理的通知 | SH
13 | 各单位应按照（）的原则，将电力监控系统网络安全运行管理纳入日常安全生产管理体系，落实分级负责的安全责任制。 | 谁主管谁负责 | 谁运营谁负责 | 谁管理谁负责 | 谁监督谁负责 | AB | 电力专用安全技术 | 调网安〔2017〕109号 国调中心关于印发国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）的通知 | SH
14 | 以下哪些为网络安全管理平台需满足的安全性要求（） | 按照三权分立原则，建立不同用户原则 | 采用基于调度数字证书系统的加密认证技术 | 采用安全操作系统，关闭通用的网络服务及端口 | 网络安全管理的需程序运行于root用户下 | A B C | 电力专用安全技术 |  | SH
15 | 以下安全事件类告警的告警等级属于紧急的有（） | 网络入侵事件 | 病毒攻击事件 | 不符合安全策略的访问 | 非法外联警告 | A B D | 电力专用安全技术 |  | SH
16 | 以下安全事件类告警的告警等级属于重要的有（） | 网络入侵事件 | 外设设备拔出 | 主机软件版本变更 | 用户权限变更 | C D | 电力专用安全技术 |  | SH
17 | 网络安全监测装置与网络设备进行通信需满足（） | 通过SNMP协议主动从交换机获取信息 | 通过SNMP trap协议被动接受交换机事件信息 | 采用SNMP、SNMP V2 V3版本与交换机进行通信 | 支持通过日志协议采集交换机信息 | A B C D | 电力专用安全技术 |  | SH
18 | 网络安全监测装置默认的通信参数端口有（） | 8800 | 9001 | 162 | 514 | A C D | 电力专用安全技术 |  | SH
19 | 网络安全监测装置自身应具备基本的安全性，应满足（） | 不内置后门、不存在缓冲区溢出 | 关闭通用的网络服务及端口 | 使用http、https进行通讯 | 具备抵御常见网络攻击的能力 | A B D | 电力专用安全技术 |  | SH
20 | 在普通变电站中，以下哪些设备不属于站控层设备（） | 网关机 | PMU装置 | 智能终端 | 故障录波仪 | B C D | 电力专用安全技术 |  | SH
21 | 网络安全管理平台可使用的数据库有（） | 达梦 | 金仓 | Sql Server | Oracle | A B | 电力专用安全技术 |  | SH
22 | 纵向加密装置关于可用性方面具备以下功能（ ）。 | 纵向加密认证装置应支持基于加密隧道自适应学习的方式建立隧道 | 纵向加密认证装置应支持基于加密隧道的明通功能，根据安全策略，可以对不同的隧道分别设置加密或明通 | 纵向加密认证装置应支持基于加密隧道应可以自动学习通路上流量信息来建立自身隧道 | 纵向加密认证装置应支持旁路功能，在紧急故障状态下，可以旁路所有安全功能，作为透明桥接设备工作，必要时允许通过网线旁路 | B D | 电力专用安全技术 |  | SH
23 | 纵向加密装置设备运行正常，因某种原因将其手动关闭时，会出现以下何种情况（ ）。 | 该网络链路一直中断 | 对端策略自动变为明文 | 本端策略失效 | 相当于旁路处理 | B C D | 电力专用安全技术 |  | SH
24 | 纵向加密装置是基于（ ）的访问控制。 | 源地址 | 目的地址 | 端口 | 协议 | A B C D | 电力专用安全技术 |  | SH
25 | 关于横向安全隔离装置的以下说法正确的是（ ）。 | 正向隔离装置可以内网口接三区，外网口接一区，用于三区往一区的数据传输 | 安全隔离装置的一个特征是内网与外网永不连接 | 安全隔离装置不具备限定网关MAC地址的功能 | 安全隔离支持双机模式 | B D | 电力专用安全技术 |  | SH
26 | 纵向加密装置隧道协商正常，但是密文通信不正常的原因有（ ）。 | 策略与隧道ID不匹配 | 策略顺序问题，匹配了明文策略导致了密文通信不正常 | 对端加密装置未配置到本端相应的密文策略 | 导入了错误的对端证书 | A B C | 电力专用安全技术 |  | SH
27 | 网络安全监测装置与网络设备通信应满足以下要求：（ ） | 支持通过SNMP协议主动从交换机获取所需信息 | 支持通过SNMP TRAP协议被动接收交换机事件信息 | 可采用SNMP、SNMP TRAP V2c及以上版本与交换机进行通信 | 支持通过日志协议采集交换机信息 | ABCD | 规章制度 | 调（2017）1084号文 | JS
28 | OSPF路由协议基本特点包括（ ） | 无路由自环 | 支持多条等值路由 | 使用IP组播收发协议数据 | 收敛速度慢 | ABC | 网络安全基础知识 |  | JS
29 | IS-IS路由协议基本特点包括（ ） | 链路状态路由协议 | 直接运行于链路层之上 | 路由收敛速度快，结构清晰，但不适合大规模网络 | 支持IP，OSI两种路由 | ABD | 网络安全基础知识 |  | JS
30 | 下列属于IGP的路由协议包括：（ ) | RIP | IS-IS | OSPF | EBGP | ABC | 网络安全基础知识 |  | JS
31 | BGP 协议能够避免路由环路是因为（ ） | 在路由的AS-Path 属性中记录着所有途经的AS，BGP 路由器将丢弃收到的任何一条带有本地AS 的路由，避免了AS 间的路由环路 | BGP 协议是基于链路状态的路由协议，从算法上避免了路由环路 | BGP 协议通过水平分割和毒性逆转来避免路由环路 | 在AS 内部从IBGP 邻居学到的路由不再向另一个IBGP 邻居转发 | AD | 网络安全基础知识 |  | JS
32 | 下面有关BGP协议描述，正确的是（ ） | BGP协议属于边界路由协议，这里的边界指路由区域的边界 | BGP协议不仅可以发现和计算路由，而且还负责控制路由的传播和选择最优路由 | BGP协议以TCP作为传输层协议 | BGP协议支持CIDR和路由聚合 | CD | 网络安全基础知识 |  | JS
33 | 当BGP从IGP引入路由时，下列哪项描述是错误的？（ ） | 不能引入直连路由 | 不能引入静态路由 | 可以引入其它动态路由协议发现的路由信息 | 可以引入其它运行BGP的自治系统发现的路由信息 | ABD | 网络安全基础知识 |  | JS
34 | ISIS与OSPF的相同点有：（ ） | 都采用SPF算法，基于链路状态数据库 | 在广播网络上都需要选举DR，BDR | 都利用HELLO协议来形成和维护邻居关系 | 都是运行在IP协议上 | AC | 网络安全基础知识 |  | JS
35 | VPN 网络设计的安全性原则包括（ ） | 隧道与加密 | 数据验证 | 用户识别与设备验证 | 入侵检测与网络接入控制 | ABCD | 网络安全基础知识 |  | JS
36 | MPLS VPN规划时，应考虑哪些因素？（ ） | VRF | RD、RT | PE与CE设备之间的路由协议 | 跨域MPLS VPN的方式 | ABCD | 网络安全基础知识 |  | JS
37 | BGP MPLS VPN的优点有（ ） | 数据加密 | 实现隧道的动态建立 | 解决本地地址冲突问题 | VPN私网路由易于控制 | BCD | 网络安全基础知识 |  | JS
38 | OSPF协议分层结构的优点是（ ） | 减少了ABR的LSDB大小 | 根据需要进行配置，可以将路由震荡控制在某一个区域范围内 | 非骨干区域与骨干区域不必有直接物理相连 | 降低了对路由器性能的要求 | BD | 网络安全基础知识 |  | JS
39 | 网络服务安全管理中，应采取白名单方式管理，只允许开放（ ）等特定服务。 | SNMP | SSH | TELNET | NTP | ABD | 规章制度 | 调自〔2016〕102号关于加强电力监控系统安全防护常态化管理的通知－《电力监控系统安全防护标准化管理要求 》 2.2.2 | FJ
40 | D5000平台及应用是电网调度控制的专用业务系统，其安全防护管理，分为（ ）方面 | 权限管理 | 责任区管理 | 调度数字证书 | 安全标签 | ABD | 规章制度 | 调自〔2016〕102号关于加强电力监控系统安全防护常态化管理的通知－《电力监控系统安全防护标准化管理要求 》 第6章 | FJ
41 | 属于变电站监控系统安全防护的目标有（ ）。 | 抵御黑客 | 抵御病毒 | 防止恶意代码 | 防止非法操作 | ABCD | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号 变电站监控系统安全防护安防 1.3 | FJ
42 | 变电站监控系统安全防护的重点有（ ）。 | 强化边界防护 | 加强物理管理 | 加强人员管理 | 保持地面干净整洁 | ABC | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号 变电站监控系统安全防护安防 1.3 | FJ
43 | 变电站监控系统安全防护方案适用于（ ）。 | 变电站 | 换流站 | 开关站 | 升压站 | ABCD | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号 变电站监控系统安全防护安防 1.3 | FJ
44 | 以下属于非控制区的系统有（ ）。 | 电量计量终端 | 故障录波装置 | OMS系统 | 变电站监控系统 | AB | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号 变电站监控系统安全防护安防 2 | FJ
45 | 以下属于控制区的系统有（ ）。 | 电量计量终端 | 故障录波装置 | 五防系统 | 监控系统 | CD | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号 变电站监控系统安全防护安防 2 | FJ
46 | 生产控制大区的控制区中的业务系统或其功能模块（或子系统）的典型特征为（ ） | 直接实现对电力一次系统的实时监控 | 纵向使用电力调度数据网络或专用通道 | 安全防护的重点与核心 | 电力生产的重要环节 | ABCD | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《电力监控系统安全防护总体方案》 | FJ
47 | 纵向加密认证装置的数字证书生成的步骤有（ ） | 须由电力调度数字证书的签发 | 由设备本身的密码芯片生成证书请求文件，交给调度证书系统签发并返回 | 在线生成并，与证书服务器连接实时生效 | 交由证书系统签发的是公钥文件 | ABD | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 电力监控系统安全防护总体方案 | FJ
48 | 生产控制大区内部的安全区之间应当采用的隔离措施有（ ） | 具有访问控制功能的设备 | 防火墙 | 防火墙相当功能的设施 | 单向物理隔离 | ABC | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 电力监控系统安全防护总体方案 2.1.5 | FJ
49 | 调度数据网应采取的网络逻辑隔离技术措施有（ ） | 网络路由防护 | 网络边界防护 | 分层分区 | 安全审计 | ABC | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 电力监控系统安全防护总体方案 2.2 | FJ
50 | 依据调技〔2017〕95号 国调中心关于印发《调度端技术支撑项目申报指南（2017版）》，操作系统适应性改造，实现将用户登录操作信息、（ ）、等报送网络安全监管平台或网络安全监测装置。 | 外接设备使用情况 | 运行异常信息 | 安全核查信息 | 设备故障类信息 | ABCD | 规章制度 | 调技〔2017〕95号 国调中心关于印发《调度端技术支撑项目申报指南（2017版）》 9.3 | FJ
51 | 依据调技〔2017〕95号 国调中心关于印发《调度端技术支撑项目申报指南（2017版）》， III区安全防护改造应在III区部署Web应用安全防护设备（或系统），实现对（ ）、已知Web服务漏洞利用等网络攻击行为的监测和防护。 | SQL注入攻击、页面篡改 | 跨站脚本攻击、页面扫描 | 权限认证绕过 | 恶意文件上传 | ABCD | 规章制度 | 调技〔2017〕95号 国调中心关于印发《调度端技术支撑项目申报指南（2017版）》 9.4 | FJ
52 | 厂站网络安全监测装置部署应（ ），确保主机安全、接入安全和用户安全。 | 实现网络安全监视与告警功能 | 完善厂站内主机、用户、口令及权限管理的技术手段 | 增加E-Mail、Web、FTP等通用网络服务端口以及USB、串口、并口、光驱等硬件接口的监控手段 | ，提供标准的安全配置管理软件 | ABCD | 规章制度 | 调技〔2017〕95号 国调中心关于印发《调度端技术支撑项目申报指南（2017版）》 9.2 | FJ
53 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》,对公司电力监控系统网络安全运行的职责分工、值班监视、( )、运行评价等工作予以规范。 | 、事件处置与报告 | 预警与应急 | 日常运维 | 安全检查与重大活动保障 | ABCD | 规章制度 | 调网安〔2017〕109 号《国调中心关于印发国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）的通知》 引申 | FJ
54 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》的制定，依据了以下哪些法律规定（ ）。 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 《国家网络安全事件应急预案》（中 网办发文〔2017〕4 号） | 《电力监控系统安全防护规定》（国家 发改委令 2014 年第 14 号）、《电力监控系统安全防护总体方案》 (国能安全〔2015〕36 号) | 《国家电网公司网络安全管理职责》 (国家电网信通〔2017〕482 号) | ABCD | 规章制度 | 调网安〔2017〕109 号 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 第一条 | FJ
55 | 网络安全管理体系是指按照（ ）的原则，构建电力监控系统网络安全管理体系，实现网络空间安全的实时监控和有效管理。 | 监测对象自身感知 | 网络安全过滤 | 网络安全监测装置分布采集 | 网络安全管理平台统一管控 | ACD | 规章制度 | 调网安〔2017〕150号 《电力监控系统网络安全管理平台基础支撑功能规范（试行）》4 | FJ
56 | 《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》，系统在什么情况下需重新进行等级保护测评（ ） | 重大升级 | 等级变化 | 系统变更 | 系统迁移 | ABCD | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》第十四条 | FJ
57 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》规定，( )，应经过电力监控系统安全知识教育后，方可参加指定的工作。 | 新参加工作的人员 | 实习人员 | 临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等） | 运维人员 | ABC | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》 2.1.5 | FJ
58 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》规定，现场使用的（ ）等应符合有关要求。 | 工器具 | 调试计算机（或其他专用设备） | 存储设备 | 软件工具 | ABCD | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》 2.2.2 | FJ
59 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》规定，作业现场的( )应符合有关标准、规范的要求。 | 照明 | 温度 | 湿度 | 安防及消防系统 | ABCD | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》 2.2.3 | FJ
60 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》规定，在电力监控系统上工作，保证安全的组织措施有（ ）。 | 现场勘察制度 | 工作许可制度 | 工作票制度 | 工作终结制度 | ACD | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》 3.1 | FJ
61 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》规定，在电力监控系统上工作，书面记录指（ ）等 | 工作票 | 工单 | 工作记录 | 巡视记录 | BCD | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》3.3.3.1 | FJ
62 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》规定，工作票签发人的基本条件（ ） | 熟悉人员技术水平 | 熟悉电力监控系统情况 | 熟悉本规程并经本单位批准 | 熟悉本规程并经本安监部门批准 | ABC | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》3.3.7.1 | FJ
63 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》规定，工作票应填写的安全技术措施有（ ）。 | 授权 | 审核 | 验证 | 备份 | ACD | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》4.1 | FJ
64 | 出现下列哪些情况应及时修改数据库管理员密码（ ）。 | 数据库投运前 | 数据库投运后 | 数据库系统或相关的应用系统遭到非法入侵 | 数据库管理员变化或数据库管理员密码泄露 | ACD | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》6.6 | FJ
65 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》中,在业务系统上工作有哪些规定？ | 业务系统升级或配置更改前，宜进行功能、性能、安全、 兼容等方面的测试及验证。 | 业务系统升级或配置更改前，应备份业务系统软件和配置文件。 | 业务系统升级或配置更改后，应验证业务系统运行正常，方可投入运行。 | 业务系统退役后，所有业务数据应妥善保存或销毁。 | ABCD | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》10 | FJ
66 | 《中华人民共和国网络安全法》中，建设、运营网络或者通过网络提供服务，应当依照法律、行政法规的规定和国家标准的强制性要求，采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全、稳定运行，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的（ ）。 | 完整性 | 规范性 | 保密性 | 可用性 | ACD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
67 | 第二级电力监控系统应当每（ ）年至少进行一次自查，第三级电力监控系统应当每（ ）年至少进行一次自查，第四级电力监控系统应当每（ ）年至少进行一次自查。 | 三 | 二 | 一 | 半 | BCD | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 国调中心关于印发《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》等3个文件的通知 | AH
68 | 新能源场站生产控制大区内业务系统使用（ ）进行通信的，应设立安全接入区。 | 公用通信网络 | 无线通信网络 | 安全不可控网络与终端 | 互联网 | ABC | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》 | AH
69 | 《中华人民共和国网络安全法》中，建设关键信息基础设施应当确保其具有支持业务稳定、持续运行的性能，并保证安全技术措施（ ）。 | 同步规划 | 同步设计 | 同步建设 | 同步使用 | ACD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
70 | 国家采取措施，监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受（ ），依法惩治网络违法犯罪活动，维护网络空间安全和秩序。 | 攻击 | 侵入 | 干扰 | 破坏 | ABCD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
71 | 国家积极开展（ ）等方面的国际交流与合作，推动构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的网络治理体系。 | 网络空间治理 | 网络技术研发 | 网络标准制定 | 打击网络违法犯罪 | ABCD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
72 | 《中华人民共和国网络安全法》中，网络运营者不得（ ）其收集的个人信息；未经被收集者同意，不得向他人提供个人信息。但是，经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。 | 复制 | 篡改 | 毁损 | 泄露 | BCD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
73 | 《中华人民共和国网络安全法》中，以下哪些属于国家支持与促进网络安全做法（ ） | 国家支持企业、研究机构、高等学校、网络相关行业组织参与网络安全国家标准、行业标准的制定。 | 国家推进网络安全社会化服务体系建设，鼓励有关企业、机构开展网络安全认证、检测和风险评估等安全服务。 | 国家支持创新网络安全管理方式，运用网络新技术，提升网络安全保护水平。 | 大众传播媒介应当有针对性地面向社会进行网络安全宣传教育。 | ABCD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
74 | 《中华人民共和国网络安全法》适用于在中华人民共和国境内建设、（ ）和使用网络，以及网络安全的监督管理。 | 规划 | 运营 | 维护 | 退役 | BC | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
75 | 国家推进网络安全社会化服务体系建设，鼓励有关企业、机构开展网络（ ）等安全服务。 | 等保测评 | 检测 | 风险评估 | 安全认证 | BCD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
76 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者应当制定网络安全事件应急预案，及时处置（ ）等安全风险。 | 系统漏洞 | 计算机病毒 | 网络攻击 | 网络侵入 | ABCD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
77 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，任何个人和组织不得从事（ ）等危害网络安全的活动。 | 非法侵入他人网络 | 维护网络数据 | 干扰他人网络正常功能 | 窃取网络数据 | ACD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
78 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，任何个人和组织不得提供专门用于从事（ ）等危害网络安全活动的程序、工具。 | 侵入网络 | 干扰网络正常功能 | 干扰网络防护措施 | 窃取网络数据 | ABCD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
79 | 《中华人民共和国网络安全法》中，网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循（ ）的原则。 | 合法 | 正当 | 必要 | 安全 | ABC | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
80 | 《中华人民共和国网络安全法》中，网络运营者是指网络的（ ）。 | 服务提供者 | 所有者 | 设备提供者 | 管理者 | ABD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
81 | 《中华人民共和国网络安全法》中，网络数据是指通过网络（ ）和产生的各种电子数据。 | 存储 | 收集 | 处理 | 传输 | ABCD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
82 | 以下属于变电站监控系统安全I区的是（ ）。 | 广域相量测量装置（PMU） | 五防系统 | 继电保护 | 电能量采集装置 | ABC | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
83 | 数字化变电站监控系统网络结构的组成部分（ ） | 站控层 | 间隔层 | 过程层 | 监控层 | ABC | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
84 | 数字化变电站采用（ ）措施来防护具有远程控制功能的装置及设备。 | 杀毒软件 | 加密 | 身份认证 | 人员监控 | BC | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
85 | 以下（ ）系统是属于实时业务。 | 变电站监控系统 | 五防系统 | 一次设备在线监测 | 辅助设备监控 | AB | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
86 | 以下（ ）是属于电力监控系统实时监控数据。 | 遥信 | 遥测 | 遥控 | 遥调 | ABCD | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
87 | 以下燃机电厂的哪些业务系统或功能模块属于生产控制大区的控制区（安全区Ⅰ）（ ） | 火警探测系统 | 相量测量装置 | 故障录播装置 | 燃气轮机控制系统 | ABD | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
88 | 建立健全电力监控系统安全防护评估制度，采取以（ ）的方式，将电力监控系统安全防护评估纳入电力系统安全评价体系。 | 检查评估为主 | 自评估为主 | 自评估为辅 | 检查评估为辅 | BD | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
89 | 电力监控系统安全区连接的拓扑结构分别为（ ）。 | 链式结构 | 三角结构 | 星形结构 | 环状架构 | ABC | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
90 | 电力调度数字证书分为（ ）三类。 | 人员证书 | 程序证书 | 设备证书 | CA证书 | ABC | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
91 | 《电力监控系统安全防护总体方案》通用安全防护措施中物理安全的要求有（ ）。 | 应当采取有效防水、防潮、防火、防静电、防雷击、防盗窃、防破坏措施 | 应当配置电子门禁系统以加强物理访问控制 | 必要时应当安排专人值守 | 应当对关键区域实施电磁屏蔽 | ABCD | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
92 | 防火墙可以部署在控制区与非控制区之间，必须具备（ ）等功能。 | 黑白名单 | 逻辑隔离 | 报文过滤 | 访问控制 | BCD | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
93 | 地级调度中心调度管理系统应当在管理信息大区部署网关机，承载生产控制大区与管理信息大区的（ ）通信功能。 | 数据交互 | 外网 | 上级调度生产管理功能 | 非实时子网 | AC | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
94 | 调度自动化系统的物理边界包含（ ）。 | 广域网 | 纵向网络边界 | 横向网络边界 | 局域网 | BC | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
95 | 智能电网电力调度控制系统的控制区包括（ ）业务和功能模块。 | 自动发电控制和自动电压控制 | 电能量计量系统 | 在线安全稳定分析 | 调度运行辅助决策 | ACD | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
96 | 信息安全评估主要包括( )三要素。 | 资产 | 危险 | 威胁 | 脆弱性 | ACD | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
97 | 评估人员根据风险值R=A*T*V确定电力监控系统面临的风险状况，以下选项正确的是：（ ） | A表示资产赋值 | V表示脆弱性赋值 | T表示威胁赋值 | V表示威胁赋值 | ABC | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
98 | 电力专用纵向加密认证装置/网关的数字证书来自（ ） | 须由电力调度数字证书的签发 | 由设备本身的密码芯片生成证书请求文件，交给调度证书系统签发并返回 | 在线生成并，与证书服务器连接实时生效 | 交由证书系统签发的是公钥文件 | ABD | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
99 | 管理信息大区安全要求应当（ ）等通用安全防护设施 | 统一部署防火墙 | IDS | 恶意代码防护系统 | 桌面终端控制系统 | ABCD | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
100 | 电力行业信息安全等级保护坚持（ ）、（ ）的原则。 | 自主定级 | 自主设计 | 自主建设 | 自主保护 | AD | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
101 | 应将电力监控系统安全防护纳入安全生产管理体系，按照（ ）的原则，进一步明确工作职责和主体责任。 | 谁主管谁负责 | 谁运营谁负责 | 谁建设谁负责 | 谁运维谁负责 | AB | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
102 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第三级网络安全要求中，完整的网络入侵防范应首先实现对事件的特征分析功能，以发现潜在的攻击行为,如（ ） | 端口扫描 | 强力攻击、缓冲区溢出攻击 | 社会工程学攻击 | IP碎片攻击、网络蠕虫攻击 | ABD | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
103 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第三级网络安全要求中，当检测到攻击行为时，记录（ ），在发生严重入侵事件时应提供报警 | 攻击源IP | 攻击类型 | 操作系统类型 | 攻击时间 | ABD | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
104 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第三级网络安全要求中，维护恶意代码库的升级和检测系统更新非常重要，所有更新之前应进行（ ） | 安全性 | 兼容性 | 可用性 | 稳定性 | AB | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
105 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第三级网络安全要求中，为了防止鉴别口令被暴力破解或冒用，设置口令时不应使用默认用户和默认口令，口令（ ） | 长度不小于8位 | 能和用户名一致 | 能由字母构成 | 能由特殊字符构成 | ACD | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
106 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第三级安全管理机构要求中，为了及时了解信息安全动态，获取信息安全最新政策，应当加强和（ ）等单位的合作与沟通。 | 电力监管机构 | 公安机关 | 兄弟单位 | 火警 | ABC | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
107 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》第三部分生产控制类信息系统要求，第三级基本要求中的主机安全，生产类控制系统大多处于独立的网络环境中，主机系统的外接设备成为了恶意代码的主要传入途径，关闭、拆除以及严格管理主机的（ ）能有效的防止恶意代码文件的传播，提高系统的安全防护能力。 | 软盘驱动 | USB接口 | BIOS | 光盘驱动 | ABD | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
108 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》中生产控制类信息系统要求中，第四级基本要求中的主机安全，应能够对系统的服务水平降低到预先规定的最小值进行（ ）。 | 修改 | 检测 | 报警 | 预防 | BC | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
109 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》中人员安全管理，应收回其各种（ ）等以及机构提供的软硬件设备。 | 身份证件 | 钥匙 | 徽章 | 工作文档 | ABC | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
110 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》中人员安全管理，应建立保密制度，并定期或不定期的对保密制度执行情况进行（ ）。 | 抽查 | 检查 | 考试 | 考核 | BD | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
111 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》中人员安全管理，应对各类人员进行（ ）培训。 | 安全意识教育 | 岗位技能培训 | 相关安全技术 | 职业技能培训 | ABC | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
112 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第四级基本要求中，机房位置不应该选择在以下（ ）位置 | 建筑物高层 | 高层建筑内二、三层 | 建筑物地下 | 建筑物水房隔壁 | ACD | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
113 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第四级基本要求中，机房应设置火灾自动消防系统，其中适用于机房的灭火器有：（ ） | 干粉灭火器 | 七氟丙烷 | 泡沫灭火器 | 三氟甲烷 | BD | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
114 | 《国家电网公司信息安全风险评估实施指南》国家电网公司信息系统风险评估的主要内容包括：（ ） | 资产评估 | 威胁评估 | 脆弱性评估 | 评估价值 | ABC | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
115 | 在《信息安全技术公钥基础设施 PKI系统安全等级保护技术要求》中，第一级的PKI系统，系统用户密钥生成应由相应级别的（ ）等机构进行，可用软件方法产生，生成算法和密钥 长度等应符合国家密码行政管理部门的规定。 | AA | CA | RA | AR | BC | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
116 | 电力专用横向单向安全隔离装置数据过滤包的依据是什么（ ） | 数据包的传输协议类型，容许TCP和UDP | 数据包的源地址和目的地址 | 数据包的源端口号和目的端口号 | ip地址和MAC地址是否绑定 | ABCD | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
117 | 每一次数据交换，隔离设备经历了数据的哪些过程（ ） | 接收 | 存储 | 转发 | 签发 | ABC | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
118 | 下面有关电力专用横向单向安全隔离装置说法正确的是（ ） | 物理隔离的一个特征，就是内网与外网永不连接 | 安全隔离装置内网和外网在同一时间最多只有一个同隔离设备建立非TCP/IP协议的数据连接 | 隔离装置的超级用户可以增加或者删除普通用户 | 要具有高度的自身安全性 | ABCD | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
119 | 以下对反向型电力专用横向安全隔离装置加密功能的说法正确的是（ ） | 传输客户端应对报文整体进行加密 | 有条件的服务器应插加密卡，使用电力专用加密算法对报文进行加密 | 不具备条件的服务器应使用国密算法对报文进行软加密 | 反向隔离装置内网侧应内置加密芯片，具备对报文进行硬解密的能力 | ABC | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
120 | 以下哪些设备是其他行业没有的，仅电力监控系统安全防护专用的设备（ ） | 入侵检测系统 | 电力横向隔离装置 | 电力调度数字证书 | 国产硬件防火墙 | BC | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
121 | 正向与反向电力专用横向安全隔离装置的区别，以下说法正确的是（ ） | 正向安全隔离装置适用于传输实时数据 | 反向安全隔离装置允许反向返回任何数据 | 反向安全隔离装置有一定的加密处理 | 正向安全隔离装置平均传输速率较高 | ACD | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
122 | 电力专用横向单向安全隔离装置应满足（ ）等方面的要求 | 实时性 | 可靠性 | 传输流量 | 存储容量 | ABC | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
123 | 以下关于电力专用横向单向安全隔离装置的描述，正确的有：（ ） | 当外网有数据到达内网时，外部服务器立即发起对隔离设备的非TCP/IP协议的数据连接 | 隔离设备收到内网建立的连接请求后，建立与内网之间的TCP/IP协议的数据连接 | 隔离设备的数据传输机制是存储和转发 | 内网和外网在同一时间最多只有一个同隔离设备建立数据连接 | ACD | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
124 | 在电力专用横向单向安全隔离装置中可以设置哪两类用户（ ） | 超级用户 | 普通用户 | vip用户 | 管理用户 | AB | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
125 | 正向型电力专用横向安全隔离装置具有的功能特点是：（ ） | 具有安全隔离能力的硬件结构 | 支持双机热备 | 单向传输控制 | 割断穿透性的TCP连接 | ABCD | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
126 | 正向和反向电力专用横向安全隔离装置都具备的功能特点是：（ ） | 割断穿透性的TCP连接 | 基于纯文本的编码转换和识别 | 支持双机热备 | 具有安全隔离能力的硬件结构 | ACD | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
127 | 下面关于电力专用横向单向安全隔离装置说法正确的是：（ ） | 如果隔离装置两边主机是同一网段，虚拟IP地址与真实的IP地址相同 | 在使用NAT功能时,外网主机可以有多个虚拟的IP地址与之对应 | 安全隔离装置的内网地址连接外网虚拟地址，外网地址连接内网虚拟地址 | 安全隔离的内网地址连接内网虚拟地址，外网地址连接外网虚拟地址 | ABC | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
128 | 电力专用纵向加密认证装置之间进行安全通信时，以下哪些项不是需要协商项（ ） | 加密算法 | 工作方式 | 通信协议 | 公钥证书 | ABCD | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
129 | 电力专用纵向加密认证装置本地应该包括以下几类管理功能（ ） | 设备配置 | 证书管理 | 隧道管理 | 策略管理 | ABCD | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
130 | 电力专用纵向加密认证装置的可靠性满足要求的有：（ ） | 应通过有关部门组织的电磁兼容性检测。 | 应支持双机热备功能，在任一设备出现故障时，自动切换。 | 应通过有关部门组织的15米跌落实验。 | 应具有开机自检和按管理指令自检功能，能清晰明确地指示故障或状态。 | ABD | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
131 | 根据电力专用纵向加密认证装置的设计规范定义，其协商状态包括：（ ） | 初始状态 | 已发出协商请求状态 | 已收到协商请求状态。 | 已发出响应包状态。 | ABD | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
132 | 电力专用纵向加密认证装置需要支持的非对称算法包括：（ ） | RSA | DSA | SM2 | SM3 | AC | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
133 | 电力专用纵向加密认证装置需要配置装置管理中心的（ ）信息，才能由管理中心正常管理。 | 管理中心的IP地址 | 管理中心的证书 | 管理中心的权限为管理权限 | 管理中心的地点位置 | ABC | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
134 | 现场电力专用纵向加密认证装置与其他电力专用纵向加密认证装置通信，必须要导入的证书有（ ）。 | 对端加密装置证书 | 根证书 | 管理中心证书 | 操作员证书 | AB | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
135 | 主机A（192.168.1.1）与主机B（192.168.1.2）网络相通能够正常通信，从主机A到主机B，依次经过电力专用纵向加密认证装置C（192.168.1.3）和电力专用纵向加密认证装置D（192.168.1.4）。装置C和装置D之间可能捕获到（ ）。 | 主机A和主机B之间符合纵向加密认证装置策略的业务报文 | 装置C和装置D之间的ESP加密包 | 装置C和装置D之间的PING报文 | 装置C和装置D的隧道协商报文 | ABD | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
136 | 电力调度数字证书系统能够实现调度数字证书的哪些操作（ ） | 导出 | 撤销 | 离线更新 | 在线更新 | ABC | 电力专用安全技术 | 数字证书 | 国网题库
137 | 电力监控系统网络安全管理平台服务器使用的国产安全操作系统有（ ） | 红帽 | 凝思 | 麒麟 | 乌邦图 | BC | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
138 | 电力监控系统网络安全管理平台中告警格式包含以下哪些部分（ ） | 告警级别 | 告警时间 | 设备名称和类型 | 内容描述 | ABCD | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
139 | 电力监控系统网络安全管理平台中横向隔离装置可生成的日志类型（ ） | 管理日志 | 通信日志 | 系统日志 | 安全日志 | CD | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
140 | 电力监控系统网络安全管理平台中新增加的监视对象有（ ） | 隔离设备 | 纵向加密 | 数据库 | 网络设备 | CD | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
141 | 电力监控系统网络安全管理平台可对纵向加密装置进行策略管控，策略可设置的网络协议有（ ） | SNMP | ICMP | TCP | UDP | BCD | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
142 | 电力监控系统网络安全管理平台中，纵向管控功能支持的非对称算法有（ ） | MD5 | SM2 | SHA-1 | RSA | BD | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
143 | 电力监控系统网络安全管理平台管控功能连接纵向加密装置时，提示连接装置失败的可能原因（ ） | 设备导入错误的平台证书 | 平台导入错误的设备证书 | 设备配置错误的平台地址 | 平台配置错误的设备地址 | CD | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
144 | 以下描述中符合《国家电网应用软件通用安全要求》对匿名账号要求的是：（ ） | 应用系统不应内置匿名账号 | 应用系统可内置匿名账号 | 应用系统可以允许匿名用户访问 | 应用系统应不允许匿名用户访问 | AD | 电力专用安全技术 | 应用软件安全 | 国网题库
145 | 以下描述中符合《国家电网应用软件通用安全要求》对数据保密性要求的是：（ ） | 应实现对所有数据传输保密性 | 应实现对所有数据存储保密性 | 应实现对特定数据传输保密性 | 应实现对特定数据存储保密性 | CD | 电力专用安全技术 | 应用软件安全 | 国网题库
146 | D5000安全认证模块在工作站端需要部署的数据及文件有（ ）。 | 人员证书 | 程序安全标签 | 证书系统证书 | 以上全部部署 | AC | 电力专用安全技术 | 安全模块 | 国网题库
147 | D5000安全认证模块电子钥匙中安全标签包含的信息有（ ）。 | 算法信息 | 签名信息 | 权限信息 | 人员名称信息 | ABC | 电力专用安全技术 | 安全模块 | 国网题库
148 | D5000安全认证模块在服务器中包含的子模块有（ ） | 安全标签信息验证模块 | 安全遥控报文签名模块 | 安全遥控报文验签模块 | 人员证书验证模块 | AB | 电力专用安全技术 | 安全模块 | 国网题库
149 | 在D5000安全认证模块中，服务器端的验证计算包含哪些内容（ ）。 | 验证程序证书与证书系统证书关系 | 验证接收到的安全标签与程序安全标签的权限关系 | 验证安全标签签名数据与证书系统证书的关系 | 验证安全标签内的人员信息登陆状态 | ABC | 电力专用安全技术 | 安全模块 | 国网题库
150 | 电力调度控制系统可信计算安全模块的主要组成为（ ） | 可信密码模块 | 可信芯片 | 可信软件基 | 可信软件栈 | AC | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
151 | 在可信密码模块中实现的密码算法有（ ） | SM1算法 | SM2算法 | SM3算法 | SM4算法 | BCD | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
152 | 可信密码模块的形态主要包括（ ） | 软件 | 加密机 | 硬件板卡 | 安全令牌 | AC | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
153 | 以下哪些是应用层防火墙的特点（ ） | 更有效的阻止应用层攻击 | 工作在OSI模型的第七层 | 速度快且对用户透明 | 比较容易进行审计 | ABD | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
154 | 在电力监控系统部署硬件防火墙，其主要功能包括（ ） | 日志审计 | 加密认证 | 协议过滤 | 地址过滤 | ACD | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
155 | 为满足安全防护要求，下列应配置防火墙的节点有（ ） | 智能变电站一体化监控系统中综合应用服务器与Ⅲ/Ⅳ区数据通信网关机之间 | 智能变电站一体化监控系统中Ⅱ区数据通信网关机与数据服务器之间 | 电力监控系统安全I区与安全II区之间 | D5000测试验证系统与在线系统之间 | BCD | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
156 | 生产控制大区部署的入侵检测系统的主要作用是（ ）。 | 捕获网络异常行为 | 分析潜在威胁 | 安全审计 | 查杀病毒 | ABC | 网络安全基础知识 | 入侵检测 | 国网题库
157 | 一个好的入侵检测系统应具有哪些特点（ ）。 | 不需要人工干预 | 不占用大量系统资源 | 能及时发现异常行为 | 可灵活定制用户需求 | ABCD | 网络安全基础知识 | 入侵检测 | 国网题库
158 | 病毒传播的途径有（ ） | 移动硬盘 | 内存条 | 电子邮件 | 网络浏览 | ACD | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
159 | 下列哪些恶意代码具备“不感染、依附性”的特点（ ） | 后门 | 陷门 | 木马 | 蠕虫 | ABC | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
160 | 下列属于防范恶意代码的加固方法的有：（ ） | 安装系统安全补丁 | 指定日志服务器 | 配置病毒库升级策略 | 配置病毒查杀策略 | ACD | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
161 | 提高电力监控系统防恶意代码能力，定期使用系统扫描工具进行系统扫描，包括（ ），以发现潜在的恶意代码。 | 物理扫描 | 网络扫描 | 数据扫描 | 主机扫描 | BD | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
162 | 下列哪种技术属于恶意代码的生存技术（ ） | 反跟踪技术 | 加密技术 | 模糊变换技术 | 自动解压缩技术 | ABC | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
163 | 对于暂时无法安装“勒索病毒”补丁的用户，下列（ ）手段可以防止受到攻击 | WindowsXP 禁用rdr，srv和netbt服务 | 开启本地防火墙，添加禁止访问455端口的安全策略 | 利用第三方工具完成本地安全防护设置 | 断开与互联网的物理连接 | ACD | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
164 | SSH协议作为一种安全的远程登录协议，被广泛应用，关于SSH正确的是（ ）。 | SSH采用额外的加密技术确保登录安全性 | SSH采用TCP端口22传输数据，端口23建立连接 | SSH还可以为FTP提供安全的传输通道 | SSH及SecureShell，可以采用DES认证方式保证数据的安全性 | ACD | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
165 | 生产控制大区网络设备必须关闭（ ）等不必要的网络通用服务。 | SMTP | HTTP | POP3 | NTP | ABC | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
166 | 对网络设备账户安全配置说法正确的是（ ） | 厂站端只能分配普通用户账户，账户应实名制管理，只有查看、ping等权限 | 对于采用SSH V2版本以上的安全协议进行远程登录的用户可以简化相应安全配置 | 必须严格控制网络设备审计日志访问权限，只有审计账户可以访问 | 只有超级管理员账户才拥有设备配置权限 | AC | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
167 | 一般来说，我们允许下列哪些设备能远程访问厂站端网络设备（ ） | 网管系统 | 审计系统 | 主站核心设备 | EMS前置机 | ABC | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
168 | 网络设备安全防护的管理要求包括设备管理、用户与口令（ ）等五个方面 | 日志与审计 | 安全防护 | 远程管理 | 网络服务 | ABD | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
169 | 麒麟操作系统的数据安全管理包括（ ） | 文件权限管理 | 截屏控制 | 剩余信息保护 | 数据备份和恢复 | ABCD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
170 | 在安全操作系统中关于身份鉴别的配置要求为（ ） | 要求配置密码有效期，有效期时间为90天 | 口令长度不小于8位 | 口令是字母和数字或特殊字符组成 | 连续登录失败5次后，锁定10分钟 | ABCD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
171 | 远程登录管理应满足如下配置要求（ ） | 人员运程登录应使用ssh协议，禁止使用其他远程登录协议 | 主机应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录 | 600秒内无操作，自动退出 | 主机使用的ssh协议版本应采用opensshv7.2 | ABC | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
172 | 麒麟操作系统中，审计管理工具包括（ ） | auditctl | auditadm | auditd | aureport | AD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
173 | 在windows系统日志安全中，启用组策略需要对成功和失败均审核的包括（ ）。 | 目录访问 | 策略更改 | 系统时间 | 帐号管理 | BCD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
174 | 下面哪些是windows系统安全加固内容（ ）。 | 设置屏幕保护 | 开启远程桌面管理 | 配置账户锁定阈值为3次，锁定时间为15分钟。 | 关闭Remote Registry、Computer Browser等服务。 | ACD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
175 | 通过IP、MAC和端口绑定，可以防止（ ）等安全威胁 | 病毒木马 | ARP 攻击 | 中间人攻击 | 恶意接入 | BCD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
176 | 常见的操作系统类型包括（ ） | 凝思 | Linux | Windows | Oracle | ABC | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
177 | 下列关于SUID和SGID说法正确的是（ ） | 当SUID位被设置时，进程继承了命令拥有者的权限 | 麒麟操作系统通过find / -perm -04000 -o -perm -02000 -print命令可以找出所有带S位的程序 | Linux系统默认情况下passwd命令不带S位 | 用命令chattr a-s /usr/bin/chage 可以去掉该程序的S位 | ABD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
178 | 凝思操作系统下哪些命令可用于查看打开的网络连接（ ） | Netstat -an | Ps -ef | lsof | strace | AC | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
179 | 可以通过以下哪些方法，来限制对麒麟操作系统服务的访问（ ） | 配置xinted.conf文件，通过设定IP范围，来控制访问源 | 通过tcp wrapper提供的访问控制方法 | 通过配置iptable，来限制或者允许访问源和目的地址 | 配置.rhost文件，增加+号，可以限制所有访问 | ABC | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
180 | 关于Kerberos，下列说法正确的是：（ ） | 即使用户彼此不认识，也可以满足身份验证、加密和完整性目标 | Kerberos客户端只需要在本地输入口令。通过公共密钥加密技术的使用，完整的口令不再从网络传递，也不再使用加密形式 | Kerberos加密通过网络传输的信息包，使信息更安全 | Kerberos可以限制某一时间段的身份验证 | ABCD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
181 | 通用操作系统必需的安全性功能有（ ） | 用户认证 | 文件和I／0设备的访问控制 | 内部进程间通信的同步 | 作业管理 | ABCD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
182 | 审计记录的内容至少应包括（ ） | 事件的日期 | 时间 | 类型 | 描述和结果 | ABCD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
183 | 通过哪些命令可以给予和取消用户或者角色系统权限（ ） | UPDATE | DELETE | GRANT | REVOKE | CD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
184 | 系统日志检测，一般可以检测出的问题包括（ ） | 未授权的访问和异常登陆 | 隐藏帐号信息 | 未授权的非法程序或服务 | web的异常访问情况 | ACD | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
185 | 在 DM-SQL 中,NUMERIC数据类型用于存储（ ）定点数。 | 零 | 正 | 正负 | 负 | AC | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
186 | KingbaseDataGuard 技术的主要特性有:（ ）。 | 物理日志的同步机制 | 自动故障切换 | 数据同步功能 | 观察器功能 | ABD | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
187 | 在数据压缩方面,KingbaseES 提供多种手段,它们主要包括（ ）。 | 常用字符压缩 | 零字节压缩 | 常用数字压缩 | LZ压缩 | ABCD | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
188 | 角色的作用有哪些（ ） | 简化权限管理 | 动态地管理权限 | 有选择性地应用权限 | 不再需要单独分配某一个权限 | ABC | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
189 | 如何保证表中某列数据的唯一性（ ） | 用户输入时确保不输入重复数据 | 将此列设为主键 | 为此列设置唯一性约束 | 检查并删除表中的重复数据 | BC | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
190 | 在《信息系统安全等级保护测评过程指南》测试工具接入点确定中，进行等级测评现场工作时，以下那几项是测试工具正确的测试路径( ) | 一般来说，测试工具的接入采取从外到内 | 一般来说，测试工具的接入采取从内到外 | 一般来说，从其他网络到本地网段的逐步逐点接入 | 一般来说，从本地网络到其他网络的逐步逐点接入 | AC | 通用安全技术 | 等保测评和风险评估 | 国网题库
191 | 在《信息安全风险评估规范》中，资产价值是基于以下哪几种属性的基础上进行赋值的( ) | 完整性 | 保密性 | 可用性 | 抗抵赖性 | ABC | 通用安全技术 | 等保测评和风险评估 | 国网题库
192 | 在《信息安全风险评估规范》中，以下哪几项属于风险评估的内容( ) | 识别网络和信息系统等信息资产的价值 | 发现信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁 | 评估威胁发生概率、安全事件影响，计算安全风险 | 有针对性地提出改进措施、技术方案和管理要求 | ABCD | 通用安全技术 | 等保测评和风险评估 | 国网题库
193 | 单密钥体制根据加密方式的不同又分为（ ）和（ ） | 分组加密 | 对称加密 | 流加密 | 非对称加密 | AC | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
194 | 使用网络漏洞扫描程序能够发现的是：（ ）。 | 用户的弱口令 | 系统磁盘空间已满 | 操作系统的版本 | 系统提供的网络服务 | ACD | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
195 | 以下那些协议通信时是加密的。（ ） | ftp | https | SNMP | SSH | BD | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
196 | 以下属于包过滤技术的优点的是：（ ）。 | 具有较快的数据包的处理速度 | 为用户提供透明的服务，不需要改变客户端的程序和自己本身的行为 | 成本较低 | 能够对应用层协议实现有效过滤 | ABC | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
197 | ISO/OSI参考模型中的传输层中最常见的几种攻击类型是：（ ） | IP SPOOFING | SYN FLOOD | TRIBAL FLOOD | HIJACKING | BD | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
198 | 在php脚本的mysql数据库构架的sql注入中，经常用到load_file（ ）函数，读取文件。如果sql注入点是root用户权限，以下说法正确的是：（ ） | Windows2003系统中可以读取sam文件 | Linux系统中可以读取/etc/shadow文件 | Linux系统中可以读取/etc/passwd文件 | Linux系统中可以读取/etc/issue文件 | ACD | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
199 | 下列哪些攻击属于流量型（利用 TCP/IP 协议缺陷）（ ） | SYN Flood攻击 | HTTP Get Flood攻击 | UDP Flood攻击 | UDP DNS Query Flood攻击 | ABCD | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
200 | 根据国家标准《信息安全管理体系要求》，最高管理层应建立信息安全方针，该方针应包括（ ） | 与组织意图相适宜 | 包括信息安全目标或为设定信息安全目标提供框架 | 包括对满足适用的信息安全相关要求的承诺 | 包括对持续改进信息安全管理体系的承诺 | ABCD | 网络安全基础知识 | 安全管理体系知识 | 国网题库
201 | 根据国家标准《信息安全管理体系要求》，组织应确定与信息安全管理体系相关的内部和外部的沟通需求，包括（ ）什么内容。 | 沟通什么 | 何时沟通 | 与谁沟通，谁来沟通 | 影响沟通的过程 | ABCD | 网络安全基础知识 | 安全管理体系知识 | 国网题库

## 判断
序号 | 题目 | 参考答案 | 错误原因 | 题目大类 | 题目中类 | 来源
1 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》要求，通用采集信息格式在“行为”字段中定义了产生或上传该事件的设备类型，其中网络安全监测装置的设备类型值是DCD | 对 |  | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
2 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》要求，厂站的服务器和工作站“开放非法端口”的事件级别是紧急 | 错 | 厂站的服务器和工作站“开放非法端口”的事件级别是一般 | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
3 | 根据《电力监控系统网络安全管理平台应用功能规范（试行）》规定，电力监控系统网络安全管理平台的威胁监视功能可实时监视使用SSH协议或X11协议从初始节点到活跃节点经过的访问路径、当前访问的用户、操作指令、操作时间等 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
4 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》规定，网络安全监测装置提供服务代理方式，服务端及客户端均是网络安全监测装置。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
5 | 根据电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）规定，网络安全监测装置（II型）仅可通过NTP方式对时 | 错 | 网络安全监测装置（II型）可通过两种方式:NTP对时、B码对时。 | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
6 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》规定，网络安全监测装置分为I型和II型，I型和II型都用在主站，厂站仅使用II型 | 错 | 网络安全监测装置分为I型和II型， I型用在主站II型用在厂站 | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
7 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》要求，网络安全监测装置与管理平台通信规范中，事件上传采用了DL/T634.5104协议 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
8 | 根据电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）要求，装置上电后对时服务状态异常时对时告警灯会处于闪烁状态 | 错 | 装置上电后对时服务状态异常时对时告警灯会处于长亮状态 | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
9 | 根据电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）规定，I型网络安全监测装置对网络设备上传事件模式是实时模式。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
10 | 根据电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）规定，网络安全监测装置与服务器、工作站设备通信报文类型的定义，0x1是采集信息上报功能类型。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
11 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，网络安全管理平台主站端的监视对象，包括服务器、工作站、网络设备、安防设备及数据库。 | 正确 |  | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
12 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，厂站网络安全监测装置的基本连接方式为一端连接内网交换机，另一端连接调度数据网交换机。 | 正确 |  | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
13 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，Ⅱ型网络安全监测装置大小是2U。 | 错误 | 1U | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
14 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，Ⅰ型网络安全监测装置支持UI界面显示。 | 错误 | 不支持 | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
15 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，网络安全管理平台服务管理功能，支持提供基于消息通信的消息总线功能，实现基于事件的实时消息发布、订阅功能。 | 正确 |  | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
16 | 根据《电力监控系统等级保护及安全评估工作规范》，发现紧急告警应立即处理，重要告警应在24小时内处理，多次出现的一般告警应在48小时内处理; | 正确 |  | 网络安全 | 电力监控系统等级保护 | ZJ
17 | 根据《电力监控系统等级保护及安全评估工作规范》，运行管理部门应组织建立监测、记录网络运行状态、网络安全告警和事件的技术措施，并按照规定留存不少于一个月的网络日志。 | 错误 | 按照规定留存不少于六个月的网络日志 | 网络安全 | 电力监控系统等级保护 | ZJ
18 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，网络安全管理平台模型管理功能，支持从设备、区域、厂商三种维度来展示和管理平台相关模型。 | 正确 |  | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
19 | 根据《电力监控系统安全防护标准化管理要求》，应开启NTP服务，建立统一时钟，保证日志功能记录的时间的准确性。 | 正确 |  | 网络安全 | 安全防护标准化管理 | ZJ
20 | 根据《电力行业信息安全等级保护管理办法》，电力信息系统中采用的密码及密码设备的测评工作由国家密码管理局认可的测评机构承担，其他任何部门、单位和个人不得对密码和密码设备进行评测和监控。 | 正确 |  | 网络安全 | 信息安全等级保护管理 | ZJ
21 | 根据《电力行业网络与信息安全管理办法》，电力企业应当建立网络与信息安全资金保障制度，有效保障信息系统安全建设、运维、检查、等级测评和安全评估、应急及其它的信息安全资金。 | 正确 |  | 网络安全 | 网络与信息安全管理 | ZJ
22 | 根据《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》，对于需要送出维修或销毁的介质应采用多次读写覆盖、清除敏感或秘密数据、对无法执行删除操作的受损介质必须销毁，保密性较高的信息存储介质应获得批准并在双人监控下才能销毁，销毁记录应妥善保存 | 正确 |  | 网络安全 | 信息系统安全等级保护 | ZJ
23 | 运行管理部门应组织建立监测、记录网络运行状态、网络安全告警和事件的技术措施，并按照规定留存不少于六个月的网络日志。 | 对 |  | 规章制度 | 调网安〔2017〕109号 国调中心关于印发国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）的通知 | SH
24 | 发现网络入侵、黑客攻击行为，但未能突破生产控制大区网络边界防护属于较大网络安全事件。 | 错 | 一般 | 规章制度 | 调网安[2017]109号 | SH
25 | 归口管理部门负责对电力监控系统网络安全整体运行情况进行评价，评价结果作为公司网络安全考核依据。 | 对 |  | 规章制度 | 调网安[2017]109号 | SH
26 | 故障录波系统应部署在生产控制大区的控制区。 | 错 | 非控制区 | 规章制度 | 国能安全[2015]36号 | SH
27 | 任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息，不得非法出售或者非法向他人提供个人信息。 | 对 |  | 规章制度 | 中华人民共和国网络安全法 | SH
28 | 网信部门和有关部门在履行网络安全保护职责中获取的信息，只能用于维护网络安全的需要，不得用于其他用途。 | 对 |  | 规章制度 | 中华人民共和国网络安全法 | SH
29 | 网络安全管理平台仅通过snmp/trap方式采集网络设备日志。 | 错 | syslog | 电力专用安全技术 |  | SH
30 | 网络安全监测装置本机名称必须和资产表中装置名称保持一致。 | 对 |  | 电力专用安全技术 |  | SH
31 | 网络安全监测装置的事件连续登陆失败的告警阈值为5次 | 对 |  | 电力专用安全技术 |  | SH
32 | 网络安全管理平台采集信息的格式中，其中防病毒系统的设备类型定义为FBD | 错 | AV | 电力专用安全技术 |  | SH
33 | 电力调度数字证书系统的管理员、操作员等角色应由同一个人负责。 | 错 |  | 电力专用安全技术 |  | SH
34 | 反向隔离装置不支持带签名的E语言文件传输。 | 错 |  | 电力专用安全技术 |  | SH
35 | 隔离装置具有自动旁路功能。 | 错 |  | 电力专用安全技术 |  | SH
36 | 网络安全管理平台通过GB/T 31992-2015协议的方式，提供实时告警、历史告警功能。 | 对 |  | 电力专用安全技术 |  | SH
37 | 新能源企业远程监视中心若通过运营商专用网络或VPN通道进行数据传输时，必须在场站生产控制大区出口处部署电力专用横向单向隔离装置（正向型），禁止数据从外部向生产控制大区传输、开展远程控制和运维业务。 | 对 |  | 规章制度 | 调网安（2018）10号文 | JS
38 | 网络安全监测装置与网络安全管理平台在事件上传通信时，网络安全管理平台作为客户端，网络安全监测装置作为服务端。 | 错 | 网络安全监测装置与网络安全管理平台在事件上传通信时，网络安全管理平台作为服务端，网络安全监测装置作为客户端。 | 规章制度 | 调（2017）1084号文 | JS
39 | 对于第三、第四级电力监控系统，应结合等级保护测评工作委托测评机构同步开展安全防护评估，评估周期最长不超过一 年。 | 错 | 对于第三、第四级电力监控系统，应结合等级保护测评工作委托测评机构同步开展安全防护评估，评估周期最长不超过三年。 | 规章制度 | 调网安（2018）10号文 | JS
40 | 电力监控系统网络安全管理平台中的重要告警是指对电力监控系统安全具有较大影响的安全事件，需要在12小时内进行处理。 | 错 | 24 | 规章制度 | 调（2017）1084号文 | JS
41 | 电力监控系统网络安全管理平台所有程序均运行于操作系统用户态，且可使用root用户运行，不会对操作系统安全性、稳定性造成影响 | 错 | 且均使用非 root 用户运行 | 规章制度 | 调（2017）1084号文 | JS
42 | 运行管理部门应建立网络安全事件应急机制，组织有关运维单位编制管理范围内电力监控系统网络安全应急预案并滚动修编，每季度至少开展一次应急演练。 | 错 | 年 | 规章制度 | 调（2017）109号文 | JS
43 | 严格控制生产控制大区拨号访问和远程运维，确需使用的，应按要求落实技术和管理措施，并严格实施监控和审计。 | 对 |  | 规章制度 | 调（2017）109号文 | JS
44 | 每个运行OSPF的路由器都有一个Router ID。 | 对 |  | 网络安全基础知识 |  | JS
45 | OSPF的DR选举时可以确定的。 | 错 | 不可确定 | 网络安全基础知识 |  | JS
46 | BGP路由协议在运行过程中，通过接收和发送Hello-alive消息来检测相互之间的连接是否正常的。 | 错 | keep-alive | 网络安全基础知识 |  | JS
47 | IS-IS是基于链路状态算法的IGP协议，它仅支持TCP/IP环境。 | 错 | 也支持OSI | 网络安全基础知识 |  | JS
48 | BGP 协议是一种基于链路状态的路由协议，因此它能够避免路由环路。 | 错 | ospf是基于链路状态 | 网络安全基础知识 |  | JS
49 | BGP Speaker 从IBGP 获得的路由是否会向它所有的EBGP 邻居和IBGP 邻居通告则依赖于IGP和BGP同步的情况来决定。 | 错 | IBGP不宣告 | 网络安全基础知识 |  | JS
50 | BGP 同步是指IGP 和BGP 之间的同步 。 | 对 |  | 网络安全基础知识 |  | JS
51 | 网络安全监管平台增加安全分析应用功能，通过对设备安全监视与安全告警数据进行不同维度的分析与挖掘，提供多视角、多层次的分析结果，为安全管理人员提供有效的安全指标分析手段 | 对 |  | 规章制度 | 调技〔2017〕95号 国调中心关于印发《调度端技术支撑项目申报指南（2017版）》 9.1 | FJ
52 | 电力监控系统网络安全告警是指通过技术手段监测到的网络安全潜在威胁，或对电力监控系统安全具有影响的可疑行为。 | 对 |  | 规章制度 |  | FJ
53 | 运维单位应定期开展病毒库升级、安全设备规则库更新，访问控制策略和设备配置变更后及时备份。 | 对 |  | 规章制度 | 调网安 2017-109号附件《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 第二十四条 | FJ
54 | 活动保障开始前，保障单位应提前开展网络安全自查，提前发现安全隐患并及时整改，归口管理部门应会同各运行管理部门对保障单位网络安全防护情况进行检查。 | 对 |  | 规章制度 | 调网安〔2017〕109 号 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 第三十三条 | FJ
55 | 各运维单位应建立电力监控系统网络安全运行评估机制，将安全评估结果纳入公司安全评价体系。 | 错 | 归口管理部门应建立电力监控系统网络安全运行评估机制，将安全评估结果纳入公司安全评价体系。 | 规章制度 | 调网安〔2017〕109 号 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 第三十七条 | FJ
56 | 网络安全管理平台采用独立组网的形式进行网络部署。 | 对 |  | 规章制度 | 调网安〔2017〕150号 《电力监控系统网络安全管理平台基础支撑功能规范（试行）》 6 | FJ
57 | 网络安全管理平台所有程序均运行于操作系统用户态，且均使用root用户运行，不会对操作系统安全性、稳定性造成影响。 | 错 | 非root用户 | 规章制度 | 调网安〔2017〕150号 《电力监控系统网络安全管理平台基础支撑功能规范（试行）》 8 | FJ
58 | 网络安全管理平台响应处置是指平台通过下发指令的方式，对发现网络攻击、病毒感染等安全事件进行处置，包括禁用主机网卡，阻断非法SSH、X11访问链路等。 | 对 |  | 规章制度 | 调网安〔2017〕150号 《电力监控系统网络安全管理平台应用功能规范（试行）》 5.1.7 | FJ
59 | 根据《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》，省级以上调控机构的电网调度控制系统的实时监控与预警功能模块的安全保护等级定为四级。 | 对 |  | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》第八条 | FJ
60 | 公司系统外的其它产权的并网变电站监控系统的定级备案工作由直接调度管辖的调控机构负责。 | 错 | 产权方负责 | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》第十条 | FJ
61 | 公司范围内的电力监控系统完成安全评估工作后，应将电力监控系统安全评估结论报上级调控机构和上级专业管理部门。 | 错 | 同级调控机构 | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》第二十五条 | FJ
62 | 公司总部、各分部，省（自治区、直辖市）公司和地（市）公司成立网络安全事件应急处置工作小组（以下简称“应急工作小组”），组长由公司行政负责人担任。 | 错 | 调控机构 | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《国家电网公司电力监控系统网络安全事件应急工作规范（试行）》 2.2 | FJ
63 | 同一安全大区中不同安全分区的交换机或相当功能的网络设备，可以通过划分 VLAN 的方式将不同安全分区的设备接入同一交换机。 | 错 | 不能接入同一交换机 | 规章制度 | 国能安全〔2015〕36号附件 《电力监控系统安全防护总体方案》 | AH
64 | 新能源场站与远程集控中心、远程监视中心、设备制造厂商的纵向边界安全防护实施方案必须经调控机构审核。 | 对 |  | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》 | AH
65 | 新能源企业远程监视中心若通过运营商专用网络或VPN通道进行数据传输，在做好必要的安全防护措施后，数据可以从外部向生产控制大区传输、开展远程控制和运维业务。 | 错 | 电力专用通道 | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》 | AH
66 | 新能源场站可以采用与调控机构通信的采集服务器，向其总部或远程监控中心转发数据。 | 错 | 采集服务器不可以共用 | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》 | AH
67 | 新能源场站生产控制大区与设备厂商之间的网络连接，在保证安全的情况下，数据从外部向生产控制大区传输、开展远程控制和运维业务。 | 错 |  | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》 | AH
68 | 国家网信部门协调有关部门建立健全网络安全风险评估和应急工作机制，制定网络安全事件应急预案，并定期组织演练。 | 对 |  | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
69 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络管理者应当对其收集的用户信息严格保密，并建立健全用户信息保护制度。 | 错 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密，并建立健全用户信息保护制度。 | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
70 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经国家有关管理部门同意。 | 错 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。 | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
71 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，国家不允许网络运营者之间在网络安全信息收集、分析、通报，提高网络运营者的安全保障能力。 | 错 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，国家支持网络运营者之间在网络安全信息收集、分析、通报和应急处置等方面进行合作 | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
72 | 个人发现网络运营者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、使用其个人信息的，有权要求网络运营者删除其个人信息；发现网络运营者收集、存储的其个人信息有错误的，有权要求网络运营者予以更正。网络运营者应当采取措施予以删除或者更正。 | 对 |  | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
73 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向网信、电信、公安等部门举报。收到举报的部门应当及时依法作出处理；不属于本部门职责的，应当及时移送有权处理的部门。 | 对 |  | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
74 | 违反《中华人民共和国网络安全法》规定，给他人造成损害的，依法承担民事责任。 | 对 |  | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
75 | 对于没有DCS系统，或不参与AGC、AVC调节的发电厂，其电力调度数据网边界配置的安全防护措施可以根据具体情况进行简化。 | 对 |  | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
76 | 电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网，分别连接控制区和非控制区。 | 对 |  | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
77 | 电力监控系统非控制区的传统典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动监控系统等 | 错 | 控制区的传统典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动监控系统等 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
78 | 电力监控系统中的实时控制系统和有实时控制功能的业务模块以及未来有实时控制功能的业务系统应当置于控制区。 | 对 |  | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
79 | 电力调度数据网是为生产控制大区服务的专用数据网络，承载电力实时控制、在线生产交易等业务。 | 对 |  | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
80 | 反向安全隔离装置用于生产控制大区到管理信息大区的非网络方式的单向数据传输。 | 错 | 正向安全隔离装置用于生产控制大区到管理信息大区的非网络方式的单向数据传输。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
81 | 纵向加密认证是电力监控系统安全防护体系的纵向防线。采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护。 | 对 |  | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
82 | 省级以上调度中心对于遥控和定值设置等功能必须使用远程连接手段来传输控制命令。 | 错 | 省级以上调度中心对于遥控和定值设置等功能必须使用加密认证手段来传输控制命令。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
83 | 传统电网调度自动化系统的控制区主要包括:能量管理、水库调度自动化系统、安全自动控制等业务和功能模块。 | 错 | 传统电网调度自动化系统的控制区主要包括:能量管理、广域相量测量、安全自动控制等业务和功能模块。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
84 | 发电厂厂级信息监控系统等业务系统应当逐步采用用户数字证书技术。 | 对 |  | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
85 | 对于新上的各个电力监控系统应当支持加密认证的功能。 | 对 |  | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
86 | 调度管理功能主要包括调度报表管理、调度检修管理、调度生产数据服务等多种业务，系统主体位于管理信息大区。 | 对 |  | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
87 | 电力调度自动化系统的物理边界包含纵向网络边界和横向网络边界。 | 对 |  | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
88 | 电力监控系统发电计划数据属于控制区纵向边界数据类型。 | 错 | 发电计划数据属于非控制区纵向边界数据类型。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
89 | 电力市场运营系统应当禁止拨号访问方式。 | 错 | 电力市场运营系统应当限制拨号访问方式。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
90 | 负荷控制管理系统对数据传输的实时性要求为毫秒级或秒级。 | 错 | 负荷控制管理系统对数据传输的实时性要求为分钟级 | 网络安全基础知识 | 36号文 | 国网题库
91 | 省级以上调控中心生产控制大区的安全管理平台不应当与管理信息大区的安全管理平台互联。 | 对 |  | 网络安全基础知识 | 36号文 | 国网题库
92 | 控制区的传统典型业务系统其主要使用者为调度员和运行操作人员 ，数据传输实时性为秒级或分钟级，其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用通道进行传输 。 | 错 | 数据传输实时性为毫秒级或秒级 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
93 | 具有远方遥控功能的业务（如AGC、AVC、继电保护定值远方修改）应采用加密、身份认证等技术措施进行安全防护。 | 对 |  | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
94 | 新建设的电力监控系统，应当采用调度数字证书或安全标签实现安全授权的强制访问控制及强制执行控制。 | 错 | 新建设的电力监控系统，应当采用调度数字证书和安全标签实现安全授权的强制访问控制及强制执行控制。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
95 | 生产控制大区可以统一部署一套加密装置系统，应当合理设置检测规则，及时捕获网络异常行为、分析潜在威胁、进行安全审计 | 错 | 生产控制大区可以统一部署一套网络入侵检测系统，应当合理设置检测规则，及时捕获网络异常行为、分析潜在威胁、进行安全审计 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
96 | 生产控制大区中除安全接入区外，应当禁止选用具有无线通信功能的设备。 | 对 |  | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
97 | 接入调控机构生产控制大区及安全Ⅲ区的系统和设备，其调度数据网接入方案和安全防护方案，必须经上级调控机构审核同意 | 错 | 接入调控机构生产控制大区及安全Ⅲ区的系统和设备，其调度数据网接入方案和安全防护方案，必须经直接负责的电力调控机构审核同意 | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
98 | 网络设备安全防护的管理主要包括用户与口令、日志与审计、安全策略和运行管理四个方面。 | 错 | 网络设备安全防护的管理要求包括设备管理、用户与口令、日志与审计、网络服务和安全防护五个方面。 | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
99 | 通过控制台和远程终端登录设备，应输入用户名和口令，口令应3个月定期更换和加密存储。 | 错 | 通过控制台和远程终端登录设备，应输入用户名和口令，口令长度不能小于8位，要求是数字、字母和特殊字符的混合，不得与用户名相同。口令应3个月定期更换和加密存储。 | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
100 | 操作系统账户连续登录失败5次后，账户锁定5分钟 | 错 | 操作系统账户连续登录失败5次后，账户锁定10分钟 | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
101 | 操作系统应关闭ftp、telnet、login、135、445、SMTP/POP3、SNMPv3以上版本等公共网络服务 | 错 | 操作系统应关闭ftp、telnet、login、135、445、SMTP/POP3、SNMPv3以下版本等公共网络服务 | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
102 | 办公计算机严格执行“涉密不上网、上网不涉密”纪律，严禁将涉及国家秘密的计算机、存储设备与信息内外网和其他公共信息网络连接，严禁在信息内网计算机存储、处理国家秘密信息，严禁在连接互联网的计算机上处理、存储涉及国家秘密和企业秘密信息；严禁信息内网和信息外网计算机交叉使用；严禁普通移动存储介质和扫描仪、打印机等计算机外设在信息内网和信息外网上交叉使用。涉密计算机按照公司办公计算机保密管理规定进行管理。 | 对 |  | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
103 | 对于使用 IP 协议进行远程维护的设备，设备应配置使用Telnet协议来提高设备管理安全性。 | 错 | 设备应配置使用SSH加密协议 | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
104 | 系统中应将超级管理员的权限分配同一账户管理，保证系统安全性。 | 错 | 应将超级管理员的权限合理分配给不同账户 | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
105 | 电力监控系统安全防护的建设工作，应分为规划设计、建设实施、定级备案、安全评估、系统验收等阶段 | 对 |  | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
106 | 电力监控系统各运行单位应当按照“谁做事谁负责”的原则 | 错 | 电力监控系统各运行单位应当按照“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则 | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
107 | 电力监控系统应在投运1月内完成安全评估工作。 | 错 | 电力监控系统应通过安全评估方可投运 | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
108 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类第三级网络安全中 为了方便管理和审计网络，建议多人共用一个账号； | 错 | 应禁止多人共用一个账户，实行分账户、分权限管理 | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
109 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类第三级网络安全中 默认条件下网络设备有默认的权限级别，应为用户分配最大权限，使其更好的完成其任务。 | 错 | 采用最小权限原则 | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
110 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类第三级安全管理机构中 为避免人员离岗而造成的工作停顿，防止人员权利过大，关键事务岗位需两人或两人以上进行共同管理。 | 对 |  | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
111 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第四级基本要求中，机房必须采取区域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开 | 错 | 应采取区域隔离防火措施，不是必须执行 | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
112 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》中生产控制类信息系统要求，第三级基本要求中的主机安全，操作系统和数据库系统管理用户身份鉴别信息应不易被冒用，口令复杂度应满足要求并定期更 换。 | 对 |  | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
113 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》中生产控制类信息系统要求，第三级基本要求中的主机安全，关于主机安全的剩余信息保护，应保证操作系统和数据库系统用户的鉴别信息所在的存储空间，被释放或再分配给其他用户前得到完全备份，无论这些信息是存放在硬盘上还是在内存中。 | 错 | 完全清除 | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
114 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》中生产控制类信息系统要求，第三级基本要求中的主机安全，应根据管理用户的角色分配权限，实现管理用户的权限分离，仅授予管理用户所需的最大权限。 | 错 | 最小权限 | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
115 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》中生产控制类信息系统要求，第三级基本要求中的主机安全，应能够对重要程序的完整性进行检测，并具有完整性恢复的能力。 | 对 |  | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
116 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》中生产控制类信息系统要求，第三级基本要求中的主机安全，主机防恶意代码产品应具有与网络防恶意代码产品相同的恶意代码库。 | 错 | 不同的恶意代码库 | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
117 | 电力专用横向单向安全隔离装置的用户类型只有超级用户 | 错 | 隔离装置有超级用户和普通用户 | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
118 | 物理隔离的一个特征，就是内网与外网永不连接 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
119 | 电力专用横向单向安全隔离装置支持双机热备 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
120 | 电力专用横向单向安全隔离装置的超级用户只能增加普通用户，不能删除普通用户 | 错 | 超级用户可以增加或删除隔离装置的普通用户 | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
121 | 电力专用横向单向安全隔离装置可以具有自动旁路功能。 | 错 | 横向单向安全隔离装置没自动旁路功能 | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
122 | 电力专用纵向加密认证装置应采用非Intel指令集的处理器。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
123 | 电力专用纵向加密认证装置必须能够识别、过滤、转发Trunk协议的报文，本地配置功能必须支持设置VLan ID。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
124 | 电力专用纵向加密认证装置只支持SM2非对称协商密钥算法。 | 错 | RSA与SM2 | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
125 | 不同厂家之间的电力专用纵向加密认证装置不能进行隧道协商。 | 错 | 采用的是国网统一制定的规范，需要可以互通 | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
126 | 电力专用纵向加密认证装置采用电力专用加密算法SSF09进行秘钥协商。 | 错 | 采用SM2或者RSA算法秘钥协商 | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
127 | 两台电力专用纵向加密认证装置进行隧道协商时可以一端采用RSA算法，另一端采用SM2算法。 | 错 | 两端算法必须统一 | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
128 | 电力专用纵向加密认证装置与管理中心建立连接时不需要管理中心的证书。 | 错 | 需要 | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
129 | 电力专用纵向加密认证装置在密钥和各类证书安装之前，电力专用纵向加密认证装置处于初始状态，在初始状态下，装置只能进行设备密钥和各类证书的安装。在设备密钥和各类证书安装之后，装置才能进入正常工作状态，装置的状态迁移不能逆转。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
130 | 电力专用纵向加密认证装置会话密钥为非对称密钥，用于电力专用纵向加密认证装置之间的通信加密，会话密钥由设备在建立连接时动态协商产生，拆除连接时失效。 | 错 | 对称密钥 | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
131 | 电力专用纵向加密认证装置安置在电力控制系统的内部局域网与电力调度数据网络的路由器之间，用来保障电力调度系统纵向数据传输过程中的数据机密性、完整性和真实性。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
132 | 电力调度数字证书系统中签发员的职责权限可以拒绝不符合要求的证书撤销申请。 | 错 | 拒绝不符合要求的证书撤销申请是审核员的职责权限 | 电力专用安全技术 | 数字证书 | 国网题库
133 | 电力调度数字证书系统采用分级部署，国调是1级CA,省调是2级CA，地调是3级CA。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 数字证书 | 国网题库
134 | 一个调度数字证书都包含一个公钥，每个公钥对应一个私钥 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 数字证书 | 国网题库
135 | 电力调度数字证书系统为设备颁发的设备证书都拥有相同的公钥。 | 错 | 所有证书的公钥属于证书的拥有者，即各加密设备，设备拥有自己的公钥，不可能相同。 | 电力专用安全技术 | 数字证书 | 国网题库
136 | 电力监控系统网络安全管理平台可以采集服务器告警日志信息。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
137 | 电力监控系统网络安全管理平台中防火墙设备包含管理日志、系统日志和安全日志。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
138 | 电力监控系统网络安全管理平台可以实现远程对纵向装置程序进行升级。 | 错 | 不支持升级操作 | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
139 | 电力监控系统网络安全管理平台的数据采集功能：使用多种采集手段，对部署于电力监控系统中的主机设备、网络设备、安全设备的运行信息、告警信息、配置信息进行采集。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
140 | 《国家电网应用软件通用安全要求》中规定，应用系统应该提供数据完整性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求 | 错 | 数据有效性检验功能 | 电力专用安全技术 | 应用软件安全 | 国网题库
141 | D5000安全认证模块的人员登陆信息验证是在服务器中实现的。 | 错 | 人员的信息是在工作站中验证的 | 电力专用安全技术 | 安全模块 | 国网题库
142 | 当证书系统证书更新后，原D5000安全认证模块的所有人员证书、程序证书及安全标签均需要重新签发。 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 安全模块 | 国网题库
143 | 可以使用省调的证书系统签发所辖地调的D5000安全认证模块人员证书。 | 错 | D5000安全认证模块只可以使用本地证书系统签发的证书 | 电力专用安全技术 | 安全模块 | 国网题库
144 | 每个虚拟的TPCM使用单独的物理TPCM功能 | 错 | 多个虚拟TPCM共用物理TPCM的功能 | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
145 | 受可信计算保护的环境中可以对二进制代码进行修改和删除 | 错 | 可信完整性度量对二进制代码可执行程序进行防篡改保护 | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
146 | 可信计算安全模块仅能进行全盘的策略扫描和更新 | 错 | 可以针对单个文件或文件夹进行扫描和配置 | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
147 | 对网络设备进行远程管理时，应采用SSH或https协议的方式访问，以防止被窃听。 | 对 |  | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
148 | 防火墙黑名单库的大小和过滤的有效性是内容过滤产品非常重要的指标。 | 对 |  | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
149 | 防火墙对用户只能通过用户名和口令进行认证。 | 错 | 也可以通过证书、UKEY | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
150 | 防火墙应支持把日志存储和备份在一个安全、永久性的地方。 | 对 |  | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
151 | 防火墙技术不能阻止被病毒感染的程序或文件的传递。 | 对 |  | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
152 | 防火墙安全策略一旦设定，就不能再做任何改变。 | 错 | 防火墙向授权管理员提供设置、查询和修改各种安全策略的功能 | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
153 | 电能量计量系统（TMR）与调度管理系统之间需采用防火墙进行隔离。 | 错 | 采用横向安全隔离装置 | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
154 | 防火墙应保障系统时间和时钟服务器一致，支持NTP网络对时的设备应配置NTP对时服务器，不支持NTP服务的安全设备应不定期设定时间与时钟服务器保持一致。 | 错 | 防火墙应保障系统时间和时钟服务器一致，支持NTP网络对时的设备应配置NTP对时服务器，不支持NTP服务的安全设备应手工定期设定时间与时钟服务器保持一致。 | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
155 | 防火墙设备非业务需求策略只允许开放ICMP协议。 | 错 | 可开放如HTTPS等协议，纵向认证设备非业务需求策略只允许开放ICMP协议。 | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
156 | 入侵检测技术是用于检测任何损害或企图损害系统的机密性、完整性或可用性等行为的一种网络安全技术。 | 对 |  | 通用安全技术 | 入侵检测 | 国网题库
157 | 漏洞扫描是入侵检测系统的一项功能。 | 错 | 两个系统 | 通用安全技术 | 入侵检测 | 国网题库
158 | 生产控制大区由于在安全隔离装置内网，而且病毒库、木马库的更新不能在线进行，所以不必部署恶意代码防护系统。 | 错 | 必须部署 | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
159 | 跨站脚本攻击（XSS）指将恶意代码嵌入到用户浏览的WEB网页中，从而达到恶意的目的。 | 对 |  | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
160 | 当局域网内某台主机运行ARP欺骗的木马程序时，会欺骗局域网内所有主机，让所有上网的流量必须经过病毒主机，但不会欺骗路由器。 | 错 | ARP欺骗的木马肯定会欺骗路由器 | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
161 | 恶意代码采用的隐藏技术一般有文件隐藏、进程隐藏、网络连接隐藏 | 对 |  | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
162 | 勒索软件的行为违反了《网络安全法》第二十七条规定，任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动。 | 对 |  | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
163 | 采用telnet进行远程登录维护时，所有发出的命令都是通过明文在网络上传输的。 | 对 |  | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
164 | 通常我们采用访问控制列表，通过源IP对SSH用户进行控制 | 对 |  | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
165 | OSPF建立邻居关系的两个设备的key ID必须保持唯一性，否则不能建立邻居关系 | 错 | 必须一致 | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
166 | 日志与安全审计是针对路由器本身日志、网络管理协议方面考虑安全审计方面的配置，以方便事后追溯 | 错 | 不单指路由器，针对所有网络设备 | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
167 | 配置SNMP协议包括使用版本（V2及以上），配置snmp的团体字。 | 错 | 限制snmp的服务器的地址 | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
168 | 中兴交换机设备配置SSH登录时，设备默认生成密钥 | 错 | 需要手动生成rsa local-key-pair create | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
169 | 凝思操作系统中的root用户不受操作系统自主访问控制的限制 | 对 |  | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
170 | 在操作系统中，审计日志数据需要及时清理保存备份，不然日志信息有可能会被覆盖 | 对 |  | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
171 | 安全操作系统身份鉴别应管理操作系统口令权限、口令强度，包括复杂性、长度、登录失败策略、更新周期等。 | 对 |  | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
172 | 文件客体重用用于防止文件删除后的信息残留，防止通过直接访问磁盘的方式获取原来所存储的文件内容信息。 | 对 |  | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
173 | 按照102号电力监控系统安全防护标准化管理要求，应保证鼠标、键盘、U-KEY（除人机工作站和自动化运维工作站外，禁止U-KEY的使用）等常用外设的正常使用，其他设备一律禁用 | 对 |  | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
174 | Linux是一个单用户、多进程、多线程，实时性较好的功能强大而稳定的操作系统。 | 错 | 多用户 | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
175 | 常见的操作系统包括 DOS 、UNIX 、Linux、Windows 、 Netware 、 Oracle 等。 | 错 | Oracle不是操作系统 | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
176 | 与Windows系统不一样的是UNIX/Linux操作系统中不存在预置帐号。 | 错 | Linux系统有预置账户 | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
177 | UNIX／Linux系统中，设置文件许可位以使得文件的所有者比其他用户拥有更少的权限是不可能的。 | 错 | 可以设置 | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
178 | 达梦数据库提供对 LDAP 的支持，主要利用 LDAP 服务器存储的账户数据信息，验证账户是否 是数据库的合法用户。 | 对 |  | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
179 | KingbaseES 利用日志文件来防止断电之类的故障导致的数据丢失。对每个修改数据库内容的 操作,KingbaseES 都会自动为其生成多条日志记录,并将其记录到日志文件中。 | 错 | 物理日志 | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
180 | 数据库撤销对象权限时可能会产生级联效应 | 对 |  | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
181 | 数据库COMMIT 之后还可以通过 ROLLBACK 语句执行回滚操作 | 错 | 不能回滚 | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
182 | 数据库中，可以通过TRUNCATE命令实现对表的删除 | 对 |  | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
183 | 在《信息安全风险评估规范》中，矩阵算法是唯一能够计算风险值的算法。 | 错 | 乘法、对数法都能够计算风险值 | 通用安全技术 | 等保测评和风险评估 | 国网题库
184 | 主体的安全凭证、客体的安全标签和强制访问控制是多级安全策略的必要组成部分。 | 对 |  | 通用安全技术 | 等保测评和风险评估 | 国网题库
185 | 根据公安部信息系统实现等级保护的要求，信息系统的发全保护等级分为五级。 | 对 |  | 通用安全技术 | 等保测评和风险评估 | 国网题库
186 | OSI 是开放的安全信息的缩写。 | 错 | 开放式系统互联 | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
187 | ARP地址欺骗是一种常见的网络安全事件，其原理是将某个网段中的IP地址和MAC地址对应关系进行篡改，从而导致网段中的数据包不能正常到达正确的目的。 | 对 |  | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
188 | OSI模型从下往上第五层是传输层，第六层是表示层。 | 错 | 5层是会话层 | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
189 | 会话劫持就是在一次正常的通信过程中，攻击者作为第三方参与到其中,直接联系变成了通过攻击者的间接联系。 | 对 |  | 网络安全基础知识 | 攻击渗透测试 | 国网题库
190 | 拒绝服务式（DOS）攻击，可以理解为通过各种手段，例如发送大量虚假请求，造成服务器资源大量消耗，而无法正常响应客户的正常请求 | 对 |  | 网络安全基础知识 | 攻击渗透测试 | 国网题库
191 | 缓冲区溢出攻击，通过往程序的缓冲区写超出其长度的内容，造成缓冲区的溢出，从而破坏程序的堆栈，使程序转而执行其它指令，以达到攻击的目的。缓冲区溢出漏洞，目前只存在于操作系统中 | 错 | 缓冲区溢出漏洞不只存在于操作系统中 | 网络安全基础知识 | 攻击渗透测试 | 国网题库
192 | 使用非root用户身份运行BIND应用能够降低缓冲区溢出攻击所带来的危险 | 对 |  | 网络安全基础知识 | 攻击渗透测试 | 国网题库
193 | 在考虑风险评估结果的基础上，应选择适合的信息安全风险处置选项 | 对 |  | 网络安全基础知识 | 安全管理体系知识 | 国网题库
194 | 组织应实现信息安全风险处置计划 | 对 |  | 网络安全基础知识 | 安全管理体系知识 | 国网题库
195 | 分布式拒绝服务DDOS，泛指利用一个庞大的网络或僵尸网络想同一个目标同时发送攻击，期威胁性比DOS更大，而且经过层层跳转，线索更难追踪 | 对 |  | 网络安全基础知识 | 攻击渗透测试 | 国网题库
196 | smurf攻击，攻击者构造被攻击对象的ip作为攻击数据包的源IP，然后向网络中构造一个icmp请求的广播包，最后造成所有的主机正常回应给被攻击对象，造成被攻击对象死机 | 对 |  | 网络安全基础知识 | 攻击渗透测试 | 国网题库
197 | 社会工程学——攻击者冒充合法用户发送邮件或打电话给管理人员，以骗取用户口令和其他信息；垃圾搜索：攻击者通过搜索被攻击者的废弃物，得到与攻击系统有关的信息，如果用户将口令写在纸上又随便丢弃，则很容易成为垃圾搜索的攻击对象。 | 对 |  | 网络安全基础知识 | 攻击渗透测试 | 国网题库
198 | 正向型电力专用横向安全隔离装置装置主要用于从III区往 I、II区传输纯文本文件 | 错 | 正向安全隔离是从I、II区往 III区传数据的 | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
199 | 网络隔离，主要是指把两个或两个以上可路由的网络（如TCP/IP）通过不可路由的协议（如IPX/SPX、NetBEUI等）进行数据交换而达到隔离目的 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
200 | 电力专用横向单向安全隔离装置支持静态地址映射和虚拟ip技术 | 对 |  | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库

## 填空
序号 | 题目 | 参考答案 | 题目大类 | 题目中类 | 来源
1 | 根据《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》规定，厂站的服务器和工作站，只要不在网络连接白名单范围内的TCP/UDP连接信息，均产生（）事件。 | 非法外联 | 电力专用安全技术 | 网络安全监测装置 | ZJ
2 | 根据《电力监控系统安全防护规定》，电力监控系统安全防护工作应当落实国家信息安全等级保护制度，按照国家信息安全等级保护的有关要求，坚持“安全分区、（）、（）、纵向认证”的原则，保障电力监控系统的安全。 | 网络专用 横向隔离 | 网络安全 | 电力监控系统安全防护 | ZJ
3 | 根据《电力监控系统安全防护规定》，生产控制大区可以分为（）区和（）区；管理信息大区内部在不影响生产控制大区安全的前提下，可以根据各企业不同安全要求划分安全区。 | 控制（安全Ⅰ） 非控制（安全Ⅱ） | 网络安全 | 电力监控系统安全防护 | ZJ
4 | 根据《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》，自动化系统由主站系统、子站设备和（）构成。 | 数据传输通道 | 网络安全 | 调度自动化系统运行管理 | ZJ
5 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，网络安全监测装置具备数据上传功能，通信过程中做为服务端的是（）。 | 网络安全管理平台 | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
6 | 等保二级电力监控系统主要功能失效8小时及以上属于 （） 网络安全事件。 | 较大 | 规章制度 |  | SH
7 | 变电站纵向加密装置发出重要告警：不符合安全策略的访问，*.*.12.194访问*.*.46.151的53端口是由于远动机未关闭 （）服务导致的异常访问。 | DNS | 规章制度 |  | SH
8 | 纵向加密装置安置在电力控制系统的内部局域网与电力调度数据网络的路由器之间，用来保障电力调度系统纵向数据传输过程中的数据（ ）、完整性保护，同时具有安全过滤功能。 | 机密性 | 电力专用安全技术 |  | SH
9 | 调度数字证书打开后，显示颁发给：lisi，颁发者：GDCA，此证书的拥有者是（ ）。 | lisi | 通用安全技术 |  | SH
10 | 网络安全管理平台的事件采集分为周期采集与（） | 事件触发 | 电力专用安全技术 |  | SH
11 | 网络安全监测装置支持IRIG-B以及（）时间同步方式 | SNTP | 电力专用安全技术 |  | SH
12 | 网络边界部署的安防设备防火墙 、 正向隔离装置、 纵向加密认证装置等应按照( )配置安全策略 。 | 最小化原则 | 规章制度 | 调网安〔2018〕10号 | JS
13 | 网络安全管理平台采用的( )形式进行网络部署。 | 独立组网 | 技术规范 | 《电力监控系统网络安全监测装置技术规范》 | JS
14 | ()是指传输控制协议,IP是指网际协议 | TCP | 网络安全基础知识 |  | JS
15 | ftp使用的是tcp的（）端口 | 21 | 网络安全基础知识 |  | JS
16 | 目前isis支持两类网络，点到点网络和（） | 广播网络 | 网络安全基础知识 |  | JS
17 | ()是一种用于快速数据包交换和路由的体系，它为网络数据流量提供了目标、路由地址、转发和交换等能力。 | MPLS | 网络安全基础知识 |  | JS
18 | 工作完成后，工作班应删除工作过程中产生的( ）（ )等内容，确认电力监控系统运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地点。 | 临时数据、临时帐号 | 规章制度 | 国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）3.4.1 | FJ
19 | 通过控制台或远程终端进行作业时，应输入帐号和密码，禁止使用（ ）、保存密码等方式免密登录。 | 互信登录 | 规章制度 | 国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）8.7 | FJ
20 | 升级操作系统版本前，应确认其（ ）及对业务系统的影响。 | 兼容性 | 规章制度 | 国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）8.3 | FJ
21 | 《中华人民共和国网络安全法》要求网络运营者开展经营和服务活动，必须遵守法律、行政法规，尊重社会公德，遵守商业道德，诚实信用，履行（ ），接受政府和社会的监督，承担社会责任。 | 网络安全保护义务 | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
22 | 《电力行业网络与信息安全管理办法》中要求，电力企业应当按照国家有关规定开展电力监控系统（ ）和信息安全等级测评工作，未达到要求的应当及时进行整改。 | 安全防护评估 | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
23 | 接入电力监控系统生产控制大区中的安全产品，应当获得国家指定机构安全检测证明，用于厂站的设备还需有电力系统（ ）证明。 | 电磁兼容检测 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
24 | 数字化变电站内涉及远方控制功能的装置及设备应采用（ ）等安全防护措施。 | 加密及身份认证 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
25 | 非控制区的接入交换机应当支持（ ）的纵向安全WEB服务，采用电力调度数字证书对浏览器客户端访问进行身份认证及加密传输。 | HTTPS | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
26 | 具有远方遥控功能的业务（如AGC、AVC、继电保护定值远方修改）应采用（ ）等技术措施进行安全防护。 | 加密、身份认证 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
27 | 终端与手持设备应当采用安全的通讯措施并采用符合国家要求的（ ）加密算法的身份认证措施。 | 非对称 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
28 | 部署了安全保护等级为4级和3级业务系统的安全区，自评估以（ ）评估为主。 | 脆弱性 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
29 | 电力监控系统安全防护的建设工作，应分为规划设计、建设实施、（ ）、安全评估、系统验收等阶段。 | 定级备案 | 规章制度 | 公司内部规章制度 | 国网题库
30 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类总体技术要求中 控制区的信息系统数据通信应使用电力调度数据网的（ ）或专用通道进行传输。 | 实时子网 | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
31 | 电力专用横向单向安全隔离装置基于（ ）、（ ）、（ ）、传输端口以及通信方向的综合报文过滤与访问控制 | MAC、IP、传输协议 | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
32 | 每一次数据交换，电力专用横向单向安全隔离装置经历了数据的（ ）、（ ）和（ ）三个过程 | 接收、存储、转发 | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
33 | 为了更好地进行管理，在电力专用横向单向安全隔离装置中应设置（ ）和（ ）两类用户 | 超级用户和普通用户 | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
34 | 电力专用纵向加密认证装置使用的密钥包括：（ ）,操作员密钥,会话密钥和通信密钥。 | 设备密钥 | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库
35 | 调度数字证书打开后，显示颁发给：ZhangSan ，颁发者：GDCA，此证书的拥有者是（ ）。 | ZhangSan | 电力专用安全技术 | 数字证书 | 国网题库
36 | 电力监控系统网络安全管理平台中，数据采集方式分为（ ）、（ ）两种。 | 事件触发、周期采集 | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
37 | 可信计算体系结构以国产（ ）体系为基础，以（ ）为信任根，以可信主板为平台，以（ ）为核心，以可信网络连接作为纽带，整合各种可信应用形成可信计算体系，保障信息系统和网络环境的整体安全 | 密码、可信平台控制模块、可信软件 | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
38 | 防火墙通过（ ）控制来阻塞邮件附件中的病毒。 | 数据 | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
39 | 入侵检测系统提供的基本服务功能包括（ ）、（ ）、（ ）。 | 异常检测、入侵检测、攻击告警 | 通用安全技术 | 入侵检测 | 国网题库
40 | 生产控制大区内（ ）和重要的（ ）应该统一部署恶意代码防护系统，采取防范恶意代码措施。 | 主站端，厂站端 | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
41 | （ ）是通过把SQL命令插入到Web表单递交或输入域名或页面请求的查询字符串，最终达到欺骗服务器执行恶意的SQL命令 | SQL注入 | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
42 | （ ）病毒主要感染 .COM 和 .EXE 类型文件 | 文件型 | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
43 | 调度数据网络设备应合理配置网络设备（ ）账户、（ ）账户、（ ）账户 | 管理员、审计、普通 | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
44 | SNMP V3比SNMP v2协议的增强主要包括（ ）、（ ）两个方面 | 安全性、远端配置强化 | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
45 | （ ）是指创建和维护受保护客体的访问记录，并保证审计记录不被非授权用户访问或破坏 | 安全审计 | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
46 | DM_SQL 语言既是自含式语言，又是（ ）语言。 | 嵌入式 | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
47 | KingbaseES 作业调度工具提供了对数据库作业的调度管理功能，提供了（ ）和（ ）两种方式实现作业调度功能。 | 命令行工具、Web 工具 | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
48 | AAA认证指的是Authentication（认证）、Authorization（授权）、（ ）。 | Accounting（计费） | 通用安全技术 | 等保测评和风险评估 | 国网题库
49 | OSI 参考模型从低到高第3层是（ ）层 | 网络层 | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
50 | SSL安全套接字协议使用的端口是（ ）。 | 443 | 网络安全基础知识 | 网络安全知识 | 国网题库
51 | 某黑客组织通过拷贝网站的登陆页面，然后发送欺骗性电子邮件，诱使用户访问此页面以窃取用户的账户信息，这种攻击方式属于（ ） | 钓鱼攻击 | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
52 | 只要客户端没有攻击者利用的溢出（ ），即使访问了被挂马网站，也不会感染木马 | 漏洞 | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库

## 问答
序号 | 题目 | 参考答案 | 题目大类 | 题目中类 | 来源
1 | 网络安全监测装置与主站网络安全管理平 台数据传输的过程? | 为保证通信的安全性，首先建立TCP连接，然后要求网络安全监测装置与主站网络安全管理平台在数据传输之前进行双向身份认证，只有认证通过后才能建立进行后续的数据上传。 | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
2 | 根据《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》，简述第二级安全保护能力。 | 应能够防护系统免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾难、以及其他相当危害程度的威胁所造成的重要资源损害，能够发现重要的安全漏洞和安全事件，在系统遭到损害后，能够在一段时间内恢复部分功能。 | 网络安全 | 信息系统安全等级保护 | ZJ
3 | 什么是网络安全？ | 答：网络安全，是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。 | 通用安全技术 |  | SH
4 | 网络安全监测装置自身应具备基本的安全性，应满足哪些要求? | 答：a) 不得内置后门、不存在缓冲区溢出等安全漏洞；b) 应具备检测并抵御各种常见网络攻击的能力及抵御渗透攻击的能力；c) 应关闭通用的网络服务及端口；d) 应不使用http、https协议进行通信；e) 应采用基于调度数字证书的加密认证技术保障基线核查、命令控制、配置管理、软件升级等服务代理功能的安全性。 | 电力专用安全技术 |  | SH
5 | 简述等保三级中关于通信保密性的要求。 | a) 在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证； b）应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密 | 通用安全技术 |  | SH
6 | 请简述TCP协议三次握手的流程。 | 第一次握手：建立连接时，客户端发送syn包（syn=j）到服务器，并进入SYN_SENT状态，等待服务器确认；SYN：同步序列编号（Synchronize Sequence Numbers）。 第二次握手：服务器收到syn包，必须确认客户的SYN（ack=j+1），同时自己也发送一个SYN包（syn=k），即SYN+ACK包，此时服务器进入SYN_RECV状态； 第三次握手：客户端收到服务器的SYN+ACK包，向服务器发送确认包ACK(ack=k+1），此包发送完毕，客户端和服务器进入ESTABLISHED（TCP连接成功）状态，完成三次握手。 | 网络安全基础知识 |  | SH
7 | 不符合安全策略是电力监控系统内网安全监视平台较为常见的告警信息，应根据告警上报的业务连接信息，及时调整安全访问控制策略或对非法访问的链接通过查找数据源头，检查发起连接主机程序的正确性和主机的安全性，来减少告警信息。请简述可能产生不符合安全策略访问的原因及解决措施？ | 1）纵向加密策略配置不正确 2）业务主机存在默认路由 3）内网主机存在不必要的网络服务 4）现场管理不规范，存在非法外联 | 电力专用安全技术 |  | SH
8 | 请简述在网络安全管理平台中各设备类型的值定义。 | 防火墙：FW;纵向加密装置：VEAD;正向隔离装置：FID;反向隔离装置：BID;交换机：SW;服务器：SVR;防病毒系统：AV;入侵检测系统：IDS;数据库：DB;网络安全监测装置：DCD。 | 电力专用安全技术 |  | SH
9 | 简述网络安全监测装置在配置过程中所需要的端口及作用。 | NTP对时：123；服务器工作站数据采集服务端口：8800；安全防护设备数据采集端口：514；网络设备snmp trap端口：162；装置服务代理端口：8801；事件上传端口：8800； | 电力专用安全技术 |  | SH
10 | 简述网络安全管理平台的行为监视功能。 | 行为监视功能是对主机、操作人员以及其他设备的操作行为监视，包括主机登录监视、链路拓扑监视、操作人员登录主机的信息监视、被操作主机的信息监视以及其他设备用户登录状态的信息监视。 | 规章制度 | 调（2017）1084号文 | JS
11 | 电力监控系统网络安全管理平台的数据采集功能主要包括哪五部分？ | 操作系统安全事件采集、数据库安全事件采集、网络设备安全事件采集、安防设备安全事件采集、电力监控系统安全事件采集 | 电力专用安全技术 |  | JS
12 | 网络安全管理体系是指按照什么原则，构建电力监控系统网络安全管理体系，实现网络空间安全的实时监控和有效管理？ | 监测对象自身感知、网络安全监测装置分布采集、网络安全管理平台统一管控 | 规章制度 |  | JS
13 | MPLS VPN网络中共有几种角色？请简述各自作用。 | 答：CE（Custom Edge）：直接与服务提供商相连的用户设备。 PE（Provider Edge Router）：指骨干网上的边缘路由器，与CE相连，主要负责VPN业务的接入。 P （Provider Router）：指骨干网上的核心路由器，主要完成路由和快速转发功能。 | 网络安全基础知识 |  | JS
14 | 请简述VRF的概念？每个VRF应包括哪些元素？ | 答：VRF：VRF---VPN路由转发实例（VPN Routing & Forwarding Instance）每一个VRF可以看作虚拟的路由器，好像是一台专用的PE设备。该虚拟路由器包括如下元素： 一张独立的路由表，当然也包括了独立的地址空间。 一组归属于这个VRF的接口的集合。 一组只用于本VRF的路由协议。 | 网络安全基础知识 |  | JS
15 | 请简单阐述Ospf邻居建立的过程？ | 1、双方通过hello包标识自己，发现邻居； 2、建立双向通信，双方通过DBD报文描述自己的数据状态数据库； 3、通过LSR和LSU来同步自己的数据库； 4、数据库同步完毕，达到完全邻接。 | 网络安全基础知识 |  | JS
16 | 静态路由与动态路由区别? | 静态路由就是由管理员手工配置的路由，而动态路由是经过管理员简单的配置，让路由器之间运行动态路由协议，然后自动学习目标网络，生成路由表。 | 网络安全基础知识 |  | JS
17 | 电力监控系统网络安全运行指标包括那些？ | 电力监控系统网络安全运行指标包括那些？ 答：网络安全设备在线率、纵向通信密通率、纵向加密认证设备覆盖率、紧急告警平均处置时间、紧急告警报告及时性。 | 规章制度 | 调网安 2017-109号附件《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 附件 5 | FJ
18 | 网络安全管理平台的数据采集功能采集哪些安全事件？ | 网络安全管理平台的数据采集功能采集哪些安全事件？ 答：操作系统安全事件、数据库安全事件、网络设备安全事件、安防设备安全事件、电力监控系统安全事件。 | 规章制度 | 调网安〔2017〕150号 《电力监控系统网络安全管理平台基础支撑功能规范（试行）》 5 | FJ
19 | 说明《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》中，工作票应填写的安全技术措施。 | 说明《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》中，工作票应填写的安全技术措施。 1、授权。工作开始前，应对作业人员进行身份鉴别和授权。授权应基于权限最小化和权限分离的原则。 2、备份。工作开始时应备份可能受到影响的程序、配置文件、运行参数、运行数据和日志文件等。 3、 验证。工作开始时应检查工作对象及受影响对象的运行状态。在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成非主用状态时，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。 | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》 4 | FJ
20 | 在《中华人民共和国网络安全法》中“网络”和“网络安全”的含义是什么？ | 网络，是指由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的，按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统。 网络安全，是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。 | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
21 | 在《中华人民共和国网络安全法》中“网络运营者”和“网络数据”的含义是什么？ | 网络运营者，是指网络的所有者、管理者和网络服务提供者。网络数据，是指通过网络收集、存储、传输、处理和产生的各种电子数据。 | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
22 | 网络安全事件发生的风险增大时，省级以上人民政府有关部门应当按照规定的权限和程序，并根据网络安全风险的特点和可能造成的危害，采取哪些措施？ | 1、要求有关部门、机构和人员及时收集、报告有关信息，加强对网络安全风险的监测； 2、组织有关部门、机构和专业人员，对网络安全风险信息进行分析评估，预测事件发生的可能性、影响范围和危害程度； 3、向社会发布网络安全风险预警，发布避免、减轻危害的措施。 | 规章制度 | 国家法律法规 | 国网题库
23 | 请简述《电力监控系统安全防护总体方案》中省级以上调度中心电力监控系统安全防护的目标和防护重点？ | 调度中心电力监控系统安全防护目标是抵御黑客及恶意代码等通过各种形式对电力监控系统发起的恶意破坏和攻击，能够抵御集团式攻击，防止调度中心电力监控系统的瘫痪，并由此导致电力系统事故，特别是大面积停电事故。调度中心电力监控系统安全防护的重点是保障电网调度自动化系统及调度数据网络的安全。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
24 | 新一代电网调度控制系统的控制区主要包括哪些业务功能模块？ | 实时监控与预警类应用（电网运行稳态监控、二次设备在线监视与分析、自动电压控制、网络分析、综合智能告警分析）等业务和功能模块。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
25 | 简述电力监控系统安全防护目标。 | 保障电力监控系统安全，防范黑客及恶意代码等对电力监控系统的攻击及侵害，特别是抵御集团式攻击，防止电力监控系统的崩溃或瘫痪，以及由此造成的电力设备事故或电力安全事故（事件）。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
26 | 国家发展和改革委员会2014年第14号令中如何规定电力企业的安全防护责任？ | 电力企业应当按照“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则，建立健全电力监控系统安全管理制度，将电力监控系统安全防护工作及其信息报送纳入日常安全生产管理体系，落实分级负责的责任制。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
27 | 国能安全〔2015〕36号《电力监控系统安全防护总体方案》中要求电力调度数据网应当采用哪些安全防护措施？ | 1、网络路由防护 2、网络边界防护 3、网络设备的安全配置 4、数据网络安全的分层分区设置 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
28 | 电力监控系统通用安全防护措施具体包括那些内容。（至少10个） | 1、物理安全 2、备用与容灾 3、恶意代码防范 4、逻辑隔离 5、入侵检测 6、主机加固 7、安全Web服务 8、计算机系统访问控制 9、安全的远程拨号访问 10、线路加密措施 11、安全审计 12、安全免疫 13、内网安全监视 14、商用密码管理 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
29 | 电力监控系统安全区连接有几种拓扑结构，分别有什么特点和优缺点？ | 电力监控系统安全区连接的拓扑结构有链式、三角和星形结构。 1) 链式结构中的控制区具有较高的累积安全强度，但总体层次较多； 2) 三角结构中各区可直接相连，效率较高，但所用隔离设备较多； 3) 星形结构所用设备较少、易于实施，但中心点故障影响范围大。 三种模式均能满足电力监控系统安全防护体系的要求，可根据具体情况选用。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
30 | 简述电力调度数字证书的应用范围。 | 电力调度数字证书系统主要用于生产控制大区，为电力监控系统及电力调度数据网上的关键应用、关键用户和关键设备提供数字证书服务，实现高强度的身份认证、安全的数据传输以及可靠的行为审计。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
31 | 如何对电力调度数据网网络设备进行安全配置？ | 网络设备的安全配置包括关闭或限定网络服务、避免使用默认路由、网络边界关闭OSPF 路由功能、采用安全增强的SNMPv2及以上版本的网管协议、使用安全的管理方式、设置受信任的网络地址范围、记录设备日志、设置高强度的密码、开启访问控制列表、封闭空闲的网络端口等。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
32 | 简述生产控制大区部署入侵检测系统的主要作用。 | 1、捕获网络异常行为 2、分析潜在威胁 3、安全审计 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
33 | 在何种情况下电力监控系统需要进行安全评估？ | 电力监控系统在投运之前、升级改造之后必须进行安全评估；已投入运行的系统应该定期进行安全评估，对于电力监控系统应该每年进行一次安全评估。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
34 | 请简述电力专用横向单向安全隔离装置的分类及作用。 | 按照数据通信方向电力专用横向单向安全隔离装置分为正向型和反向型 。正向安全隔离装置用于生产控制大区到管理信息大区的非网络方式的单向数据传输 。反向安全隔离装置用于从管理信息大区到生产控制大区的非网络方式的单向数据传输 ，是管理信息大区到生产控制大区的唯一数 据传输途径 。反向安全隔离装置集中接收管理信息大区发向生产控制大区的数据 ，进行签名验证 、内容过滤，有效性检查等处理后 ，转发给生产控制大区内部的接收程序 。专用横向单向隔离装置应该满足实时性 、可靠性和传输流量等方面的要求。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
35 | 请简述纵向加密认证装置及加密认证网关的作用。 | 纵向加密认证装置及加密认证网是生产控制大区的广域网边界防护。纵向加密认证装置为广域网通信提供认证与加密功能，实现数据传输的机密性、完整性保护，同时具有安全过滤功能。加密认证网关除具有加密认证装置的全部功能外，还应实现对电力系统数据通信应用层协议及报文的处理功能。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
36 | 电力系统控制类软件的网络安全性要求包括哪些方面 | 身份鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性、数据保密性、抗抵赖、软件容错、资源控制、信息探测。 | 电力专用安全技术 | 应用软件安全 | 国网题库
37 | 请简述D5000安全认证模块的基本功能。 | 1、具备电子钥匙的密码验证及指纹验证功能，实现用户身份识别。 2、具备安全标签验证功能，实现用户权限管理。 3、具备遥控报文验证功能，实现安全的遥控操作。 | 电力专用安全技术 | 安全模块 | 国网题库
38 | 简述电力调度控制系统可信计算核心部件之间的关系 | 1、可信密码模块为可信软件基提供密码服务，提供可信策略的硬件级加密保护和硬件级的加密算法支撑； 2、可信软件基通过软件接口向应用提供部分可信密码模块服务，向应用提供透明的可信度量，保证可信计算的基础功能实现。 | 电力专用安全技术 | 可信计算 | 国网题库
39 | 从工作原理角度看，硬件防火墙主要可以分为哪两类？硬件防火墙的主要实现技术有哪些？ | 1、从工作原理角度看，在防火墙主要可以分为：网络层防火墙和应用层防火墙。 2、防火墙的主要实现技术有：包过滤技术、代理服务技术、状态检测技术、NAT技术。 | 通用安全技术 | 防火墙 | 国网题库
40 | 请简述网络设备使用SSH方式登录需要做哪些配置 | 1、配置远程用户适用AAA认证。 2、创建用户，配置密码。 3、限制用户登录方式为SSH 4、生成密钥 5、账户开启ssh功能 | 通用安全技术 | 网络设备加固 | 国网题库
41 | 安全操作系统的双因子身份鉴别一般有哪些组合？（至少四种） | 强化的口令管理，基于令牌的动态口令，生物特征鉴别（指纹\虹膜\人脸识别），数字证书等，USB-key等的两两组合。 | 通用安全技术 | 安全操作系统 | 国网题库
42 | 达梦数据库管理系统的内存结构主要包括什么？ | 达梦数据库管理系统的内存结构主要包括内存池、缓冲区、排序区、哈希区等。 | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
43 | 金仓数据库 KingbaseES 的技术架构可分为五层,请从下到上依次列举。 | 1、存储管理层； 2、SQL处理层； 3、传输层； 4、接口层； 5、工具层。 | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库
44 | 请简述电力监控系统安全评估的时机和频度要求？ | 电力监控系统在上线投运之前、升级改造之后必须进行安全评估； 已投入运行的系统应该定期进行安全评估； 对于电力生产监控系统应该每年进行一次安全评估。 | 通用安全技术 | 等保测评和风险评估 | 国网题库
45 | 什么是 PKI和CA？ | PKI（Public Key Infrastrusture）公钥基础设施，PKI 就是利用公共密钥理论和技术建立的提供安全服务的基础设施。 CA（Certificate Authority）证书认证中心，CA 是PKI 的核心执行机构，是PKI 的主要组成部分，通常称它为认证中心。它是数字证书的申请注册、证书签发和管理机构。 | 网络安全基础知识 | 密码学知识 | 国网题库
46 | 黑客进行网络攻击可归纳为若干个阶段，了解这些步骤，有利于知己知彼，更好地做好网络安全防范工作，以及在攻击的前期进行发现和预警，请说明一般有哪些阶段？ | 1、隐藏攻击源 2、收集攻击目标信息 3、挖掘漏洞信息 4、获取目标访问权限 5、隐藏攻击行为 6、实施攻击 7、开辟后门 8、清除攻击痕迹 | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
47 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类总体技术要求中 生产控制大区所部署的安全审计系统，可对哪些日志进行集中收集、自动分析？ | 网络运行日志、操作系统运行日志、数据库访问日志、业务应用系统运行日志、安全设施运行日志等 | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
48 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统中，请列举等级保护基本要求的十个方面。 | 物理安全、主机安全、网络安全、应用安全、数据安全及备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理 | 规章制度 | 等级保护基本要求 | 国网题库
49 | 简述电力专用横向单向安全隔离装置数据过滤的依据？ | 1、数据包的传输协议类型，容许TCP和UDP； 2、数据包的源端地址，目的端地址； 3、数据包的源端口号，目的端口号； 4、IP地址和MAC地址是否绑定。 | 电力专用安全技术 | 横向隔离 | 国网题库
50 | 电力监控系统内网安全监视平台中安全监控日志格式包含的内容？ | 告警级别、告警时间、设备名称、设备类型、内容描述五部分内容 | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
51 | 数据库故障大致分为几类 | 1、事务内部的故障； 2、系统故障； 3、介质故障。 | 通用安全技术 | 国产数据库 | 国网题库

## 论述
序号 | 题目 | 参考答案 | 题目大类 | 题目中类
1 | 简述网络安全管理平台安全监视模块 主要功能及实现方式 | 功能：安全监视是实时监视主机、网络、安防等设备的操作事件和网络事件，识别攻击行为和不安全行为，实现对异常事件和行为进行告警和跟踪。 实现： 将采集的网络安全数据通过采集消息总线发送给分析服务模块，分析服务模块处理收集到的数据，将必要的数据存入实时库，生成具体的监视、告警信息推送给人机，人机的监听模块获取相关信息后展示给用户，并根据用户的操作向分析服务模块发送请求，分析服务模块收到请求后再从实时库中提取相关数据，发送给人机进行数据展示。 | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台
2 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，简述电力监控系统网络安全管理平台的五大应用功能有哪些，都能实现什么功能。 | 五大应用功能：1）安全监视功能，提供对电力监控系统整体安全运行情况进行实时监视的功能，包括安全概览、拓扑监视、设备监视、行为监视、威胁监视、纵向管控、响应处置等。2）安全告警功能，支持实时告警和历史告警功能，包括一般告警、重要告警和紧急告警三种。3）安全分析功能，通过对数据进行分析与挖掘，提供多视角、多层次的分析结果，包括运行分析、安全报表、对比分析。4）安全审计功能，为安全事件分析提供追溯手段，包括主机行为审计、设备行为审计、接入审计、设备离线审计、综合审计等。5）安全核查功能，包括安全配置核查和安全风险评估两种，设备核查以单个设备为维度，对主机的配置信息、安全漏洞及口令设置进行全面核查。任务核查以核查任务为维度，可在一次核查任务中分别对多个设备进行安全配置核查或安全风险评估，同时可以有针对性的对设备进行单个配置项的配置信息核查。 | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
3 | 画出网、省级生产控制大区网络安全管理平台的部署架构及连线方式； | 接线图参考1084号文。 |  |  | SH
4 | 简述变电站内网络安全监测装置安装部署的一般步骤 | 以下要点仅供参考： 1)与各站控厂商详细了解项目背景与工作内容，同时制定完整的厂家联系人登记表，方便项目实施过程的沟通； 2)到现场调研，包括机柜位置、接电方式、站内IP地址等信息，为后续工程实施打好基础； 3)设备到场，检查外观；接入两路电源、B码对时接口，按照分配的IP地址连接好所有网线，验证和站内网络、调度数据网正常通信； 4)连接调试网口，使用客户端监控软件正确录入所有配置； 5)实施完成后应在现场进行厂站告警触发测试，验证各采集功能运行正常； 6)同时进行服务代理各项功能测试，验证服务代理功能运行正常。 |  |  | SH
5 | 下面是平台收到的一条告警信息，从图中我们可以看出什么，请简单分析一下以及相关的处理意见。 | 从图中可以看出这是一条在省调加密设备中隧道建立错误的告警信息， 产生告警的原因可能是没有配置与192.168.1.252相关的隧道。 处理意见如下： 检查网络情况，看是否是网络中断造成的； 确认此隧道是否需要，否则删除此隧道； 联系相应厂站，检查厂站与主站间的加密管理中心证书是否匹配。若证书提示错误，重新导下厂站或者主站的证书。 |  |  | JS
6 | 如下图，请说出A,B,C,D,E,F,G状态名称并进行简单描述 | 答： A: Down 路由器没有接收HELLO（没有发送） B:init 收到了HELLO报文，但是报文中没有自己的IP地址（router-id） C:2-way 收到了HELLO报文，报文中有自己的IP地址（router-id） D:Exstart 开始发送DD,协商数据交换参数 E：Exchange 大量交换DD报文 F：loading 交换LSU G：LSDB同步完成。（建立邻居状态） |  |  | JS
7 | MPLS的标签转发路径为A—B—C—D—E，其中A为LSP的起始路由器，E为LSP的结束路由器，请回答： 1）请在下列表格中填写各路由器的IN标签和OUT标签。 2）请写出A之前、B—C之间、C—D之间、D—E之间和E之后的报文。 | 1） |  |  | JS
8 |  | 2）A之前：ipv4 B-C：500+ipv4 C-D：200+ipv4 D-E：ipv4 E之后：ipv4 |  |  | JS
9 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》，在数据库上工作有哪些规定？ | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》，在数据库上工作有哪些规定？ 答：1、数据库的主机操作系统中应设置管理本地数据库的专用帐号，并仅赋予该帐号启停数据库服务的权限。 2、数据库应设置、开启用户连接数限制。数据库用户变更后，应取消相应的数据库帐号权限。 3、数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。 4、数据库升级和配置变更前，应备份数据文件、日志文件、控制文件和配置文件。 5、停运或重启数据库前，应确认所承载的业务可停用或已转移。 6、在数据库上工作结束前，应验证相关的业务系统运行正常。 | 规章制度 | 《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）（试行）》 9 | FJ
10 | 某变电站侧远动到地调、省调、分中心均有远动104业务，业务端口为2404。如下图所示。 变电站侧到3个地方具体现象： 1)变电站10.168.1.1 到地调侧172.16.1.1远动业务不通，相互ping不通，加密隧道未建立； 2)变电站10.168.1.1 到省调侧172.16.2.1远动业务通，相互能ping通，加密隧道未建立； 3)变电站10.168.1.1 到分中心侧172.16.3.1远动业务不通，相互能ping通，加密隧道建立成功； 经过检测，远动机、网线、通道、路由交换，地调、省调、网调加密装置等都没有问题，所有加密装置关于ping的策略全部开启，模式为明文。明确故障问题出在变电站侧加密装置配置。 请分析3个现象出现的可能原因。 | 1)加密机的网络配置、路由配置配置不正确。 2)证书导入不正确，导致隧道协商不成功。 3)策略配置不正确。 | 电力专用安全技术 |  | SH
11 | 请简单描述bgp的五个邻居状态？ | 1.ldle (空闲)状态 BGP总以ldle状态为起点，该状态拒绝所有入站的连接。只有在BGP起动之后，BGP进程将初始化所有BGP资源，初始化去往邻居的TCP连接，监听来自邻居的TCP初始化消息，并更改为连接状态。启动事件一般是配置BGP进程。 2. Connect(连接)状态 进入Connect状态后，BGP进程将一直等待TCP连接的完成（三次握手），当TCP连接建立成功，BGP将会向邻居发送Open消息，并进入OpenSent（打开发送）状态。如果TCP会话没有建立，BGP将继续监听邻居初始化的连接，开启连接重试定时器，迁移到Active（激活）状态。Connect→→OpenSent（TCP连接建立）；Connect→→Active（TCP连接暂未建立）。 3.Active(激活)状态 该状态下，BGP进程继续尝试和邻居建立TCP连接，如果TCP连接建立成功，BGP进程清除连接重试定时器，完成初始化过程，并向邻居发送Open报文，迁移到OpenSent（打开发送）状态。 如果连接重试定时器到期BGP进程依然处在激活状态，进程将返回连接状态，监听邻居发起的TCP会话，这个过程将反复循环，直到监听到由邻居发起的TCP会话。 4.OpenSent(打开发送)状态 进入了该状态，已经发送了Open消息，BGP将一直等待来自邻居的Open消息。一旦接收到Open消息后，将检查该消息的每一个字段，如果有差错，将会发送Notification消息迁入Idle状态。 如果接收到的Open消息没错，就会发送Keepalive消息并商讨Keepalive定时器和Keepalive发送的时间。 并迁移到OpenConfirm（打开确认）状态。 5.OpenConfirm(打开确认)状态 进入了这个状态下，BGP进程将等待邻居确认的Keepalive或Notification消息。如果接收到的是Keepalive消息则迁移到Established（建立）状态，如果是Notification消息那么就将迁移到Idle状态。 6.Established(建立)状态 进入了这个状态就说明了BGP的对等连接正式建立了，对等体之间交互Update，Keepalive和Notification消息，如果接受到的是Update或Keepalive消息，则重启保持定时器，如果接受到一个Notification消息，则会迁移到Idle状态。 | 网络安全基础知识 |  | JS
12 | 根据国家电网调〔2017〕1084号文件，简述厂站网络安全监测装置的部署工作有哪些。 | 厂站网络安全监测装置部署主要工作有： （1） 首先确定监测采集范围（需要接入的设备有哪些），收集设备调研表和网络拓扑图； （2） 制定实施方案，根据监测采集范围进行调研，确定哪些具备适应性改造的条件，然后确定如何进行适应性升级改造（由业务厂商改造还是第三方进行改造）； （3） 实施部署，设备上架，资产接入； （4） 验证测试。 | 电力专用安全技术 | 网络安全管理平台 | ZJ
13 | 网络安全管理平台的参数管理应具备哪些功能？ | 网络安全管理平台的参数管理应具备哪些功能？ 答：应具备对平台自身参数的配置功能，支持用户配置本级平台的各种参数和与上下级平台的级联信息。主要包括： a) 应具备采集配置和实时上报配置的添加、编辑、删除等功能，支持本级平台与上下级平台的数据传送通道的IP和端口号的配置功能； b) 应具备级联调阅参数的编辑功能，支持配置级联调阅参数，可配置主动调阅下级平台的定制数据； c) 应具备系统参数编辑功能，提供用户自定义平台参数的配置功能； d) 应具备设备基数编辑功能，包括实际部署数与计划部署数。 | 规章制度 | 调网安〔2017〕150号 《电力监控系统网络安全管理平台基础支撑功能规范（试行）》 5.3.2 | FJ
14 | 请简述电力监控系统内网安全监管平台设计的总体目标？ | 1、拓展监视范围。将电力监控系统内网安全监视平台的监视范围进一步扩展至变电站与电厂，并将监视内容扩展至网络设备、主机设备。 2、提升监视深度。进一步深化日志信息的整合，实现同源告警归并及加强告警处置建议分析。强化对安全设备、网络设备、主机设备等的安全基线核查和漏洞扫描。 3、丰富网络安全分析手段。开展各项安全分析技术的应用，强化对各类安全数据的整合、关联、分析能力，进一步提升内网安全监视智能告警分析、综合审计能力。 4、强化可视化能力。设计清晰明了的可视化界面，使监视、审计、分析后的信息展示更加全面清晰易于阅读理解，从而辅助运行维护人员更加快速准确定位、排查问题。 5、提升网络安全风险管理能力。通过主动对安全设备、网络设备和主机设备进行漏洞扫描识别安全风险，提高安全风险与漏洞的检测能力，降低系统安全风险发生的概率。 6、统一平台架构。统一电力监控系统内网安全监视平台业务架构、物理架构、逻辑架构以及基础数据管理，实现不同厂商、上下级单位模型、数据、告警可共享，画面可调阅。 | 电力专用安全技术 | 监管平台 | 国网题库
15 | 三级及以上电力行业信息系统中恶意代码防范管理要求包括哪些？ | 1、应提高所有用户的防病毒意识，告知及时升级防病毒软件，在读取移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，先进行病毒检查，对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应进行病毒检查； 2、在更新恶意代码库、木马库以及IDS规则库前，应首先在测试环境中对恶意代码库、木马库以及IDS规则库的安全性和兼容性进行测试通过，更新操作应离线进行，生产控制大区恶意代码更新应由专人负责，并保存更新记录； 3、应指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并保存检测记录； 4、应对防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、定期汇报等作出明确规定； 5、应定期检查信息系统内各种产品的恶意代码库的升级情况并进行记录，对主机防病毒产品、防病毒网关和邮件防病毒网关上截获的危险病毒或恶意代码进行及时分析处理，并形成书面的报表和总结汇报。 | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
16 | 简述主动攻击与被动攻击的特点，并列举主动攻击与被动攻击现象。 | 主动攻击：攻击者通过网络线路将虚假信息或计算机病毒传入信息系统内部，对某个连接中的PDU进行各种处理（更改、删除、延迟、复制、伪造等），破坏信息的真实性、完整性及系统服务的可用性。主动攻击可以检测，但难以防范。例如：通过中断、伪造、篡改和重排信息内容造成信息破坏，使系统无法正常运行。 被动攻击：攻击者非法截获、窃取通信线路中的信息，信息保密性遭到破坏，信息泄漏而无法察觉，给用户带来巨大的损失。被动攻击非常难以检测，但可以防范。例如：窃听或者偷窥流量分析。 | 网络安全基础知识 | 攻击渗透知识 | 国网题库
17 | 地级调度生产管理系统的安全防护的部署原则？ | 调度生产管理功能使用电力企业数据网的生产VPN进行广域网通信，并采用硬件防火墙实现安全隔离。 地级调度中心调度生产管理功能应当在管理信息大区部署网关机，承载生产控制大区与管理信息大区的数据交互及与上级调度生产管理功能通信功能。 调度生产管理功能与生产控制大区之间的数据通信必须采用专用横向单向安全隔离装置实现强隔离。通过正向型电力专用横向单向隔离装置从生产控制大区向管理信息大区传输实时数据和交易信息等。通过反向型电力专用横向单向隔离装置从管理信息大区向生产控制大区传输计划数据和气象信息等。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
18 | 根据国能安全〔2015〕36号文，目前省级能量管理系统的物理边界有哪些，应采取哪种防护措施？ | 1、拨号网络边界：远方用户使用安全加固的操作系统平台，结合数字证书技术，进行登录认证和访问认证。并对其登录到本地系统中的操作行为，进行严格的安全审计。 2、传统专用远动通道：采用必要的身份认证或加解密装置进行防护。 3、纵向网络边界：采用电力专用纵向加密认证装置，实现双向身份认证、数据加密和访问控制。 4、横向网络边界：与非控制区用防火墙隔离，与管理信息大区用电力专用横向单向安全隔离装置隔离，与公网通过安全接入区实现信息的安全接入。 | 规章制度 | 36号文 | 国网题库
19 | 请简述作为网络安全管理员应如何应对勒索病毒类攻击？ | 1、做好内外网边界防护，在与公共网络的边界防火墙上配置相应策略，从网络层面阻断TCP 445 端口的通讯，同时可封堵135、137、138、139端口。 2、对Windows操作熊的工作站进行针对性漏洞修复工作，及时安装相应补丁，防止受到病毒感染。 3、做好Windows操作系统工作站的主机加固工作，通过修改注册表、关闭文件共享服务、启用主机防火墙设置端口阻断等多种方式，关闭TCP 445端口以及135、137、138、139等其他易受攻击的通讯端口。 4、为保证数据安全，做好数据的备份工作，防止病毒对系统数据造成影响，对重要系统应进行全盘备份。 | 通用安全技术 | 防恶意代码 | 国网题库
20 | 新建500kV变电站，厂站端完成电力专用纵向加密装置配置后，请问主站端装置管理中心或内网安全监视平台上需要做哪些步骤才能实现站端与调度中心业务通信？ | 1、导入厂站端加密装置的设备证书：通过更新证书功能，导入厂站加密装置证书 2、增加厂站装置节点：在管理管理中心添加此厂站对应的加密装置节点 3、增加隧道：在分中心加密装置节点上添加一条与该厂站相连的隧道 4、配置策略：针对分中心加密装置节点，在刚添加的这条隧道上添加相应的策略 5、状态检查：检查隧道协商是否成功，加解密是否正常 | 电力专用安全技术 | 纵向加密 | 国网题库