## 面试题库
简答题 | 题目 | 答案
1 | 网络安全管理平台监测发现某电厂二平面Ⅰ区纵向加密认证装置发生IP扫描告警，告警内容为(**.**.**.66)正在扫描实时业务(239.255.255.250,219.133.49.206，219.133.48.106,183.47.124.53,119.147.19.76,163.177.87.203,183.60.48.247,119.147.32.229,140.207.128.174,183.60.8.69...)等主机的(1900,80,443,137,8080,14000,53,3702,4000...)端口。此时值班员应如何处理？ | 1、通过网络安全管理平台厂站调阅功能调阅站内资产，确认源地址(**.**.**.66)对应的设备，并初步判断目的地址是否均为站内业务的网段；经分析本告警中目的地址经分析包含部分互联网地址； 2、如源地址(**.**.**.66)为站内某设备地址，推测设备是否中毒，同步查看该设备同一时间段是否有USB接入告警；如源地址(**.**.**.66)为未知地址，推测是否存在未安全加固且接入互联网的设备接入到厂站网络中，同步查看站内交换机同一时间段是否存在网卡UP的告警； 3、通过检修票系统查看该站内当前时间段是否有调试工作； 4、通知厂站值班人员告警情况，并确认设备具体信息及站内现场情况； 5、结合以上内容，汇报网络安全专责，视当前设备重要性及告警危害程度确认，是否通过网管系统断开该设备的网卡，或通知厂站对该设备进行物理中断。
2 | 网络安全管理平台监测发现安全Ⅲ区设备全部离线。此时值班员应如何处理？ | 1、确认Ⅲ区设备是否同时离线，从Ⅲ区ping及ssh网络安全监测装置，如无法ping通或可ping通但无法ssh登录，则推测可能网络安全监测装置宕机； 2、如监测装置可以ping通并能登录，查看监测装置消息总线是否正常能接收到日志，同时排查syslog等日志采集程序是否正常运行； 3、排查Ⅲ区采集的日志是否能正常生成日志文件，如无法生成文件，判断日志转发程序故障，如已正常生成文件且文件堆积，则推测反向隔离装置故障； 4、如文件正常推送到Ⅱ区，则推测为Ⅱ区日志解析程序故障，逐步排查确认问题。
3 | 网络安全管理平台监测发现某电厂主机设备(**.**.**.**)正在扫描实时业务(192.58.128.30,193.0.14.129,192.112.36.4,198.41.0.4,192.36.148.17,26.196.199.1,199.7.83.42,202.12.27.33,192.5.5.241,...)等主机的(53)端口。此时值班员应如何处理？ | 1、53端口为DNS（Domain Name System域名解析服务）协议端口，主要用于主机名和IP地址的映射转换； 2、经分析192.58.128.30、193.0.14.129等地址为全球互联网13个根服务器地址，推测为主机未进行安全加固，冗余服务开启访问默认dns地址导致告警； 3、根据操作系统类型关闭系统默认开启的bind9、named等冗余服务； 4、通过网络安全管理平台对该设备进行风险评估及主机核查，并根据结果进行安全加固。
4 | 网安值班运行监视分几种，并简述相应监视内容。 | 网安值班运行监视分为日常监视、周期巡视和特殊监视： 1、日常监视是指网安值班利用网络安全管理平台等对电力监控系统网络安全告警进行7×24小时不间断监视。监视告警内容主要包括网络访问、异常登录、高危操作、外设接入、设备异常等； 2、周期巡视是指网安值班按照规定的频次，利用网络安全管理平台等开展针对性的线上巡视，巡视时间间隔应不大于4小时，并做好巡视记录。巡视内容主要包括电力监控系统关键运行指标、运维操作记录、安防设备运行状态等； 3、特殊监视是指遇有下列特殊情况时，网安值班对电力监控系统采取增加巡视力度或频次等加强性监视措施：1.安防设备存在严重软硬件缺陷；2.重大活动保障期间；3.其他有特殊监视要求。
5 | 网安值班如何开展本级风险预警督办工作。 | 1.网安值班负责本级风险预警督办，依据预警范围及要求，及时向所辖区域调控中心、变电站和并网电厂发布预警通知； 2.在调管范围内组织开展排查整改，并将结果按时报送上级网安值班及本级调控中心。涉及配网自动化、负荷管理等电力监控系统的风险预警通知应抄送设备、营销等相应业务部门。
6 | 网安值班发现紧急告警如何处置，并简要画出处置流程。 | 1.发生紧急告警，或研判其他等级告警中存在重大安全风险的，应在30分钟内汇报至国调网安值班； 2.3日内组织编制并提交《网络安全紧急告警分析报告》。报告应包含告警描述、处置过程、原因分析、整改情况和防范措施等内容。
7 | 网络安全管理平台监测发现某电厂二平面Ⅱ区工作站插入U盘告警，同时平台报出此工作站出现蠕虫病毒告警，此时值班员应如何处理？ | 1.首先结合U盘插入与蠕虫病毒告警，初步判定是U盘可能存在病毒，违规插入工作站，产生的告警。网安值班员在网安平台点击告警确认，变更告警的状态为已经确认； 2.电话通知网安专责、处长，初步汇报告警情况，并逐级汇报至国调网安值班； 3.联系该资产对应的运维人员，排查此工作站是否有运维人员在开展工作。如果是人为违规插入U盘，应立即拔出，封存U盘进行后续定位分析；如果未开展工作，应及时根据资产台账表，找到相应的资产位置，查看是否主机上插了U盘，立即拔出U盘； 4.针对此工作站进行恶意代码全盘查杀处理，确保此工作站其他文件未感染病毒。 5.在网安平台的点击告警处置，将此告警状态变更为已处置； 6.了解现场工作情况，保留告警工作站的操作系统日志、主机agent日志、恶意代码客户端日志，结合运维人员的操作记录，整理出告警情况说明报告； 7.向网安专责、处长汇报最终的告警情况说明报告。
8 | 网络安全管理平台监测发现某电厂二平面Ⅱ区工作站与未知设备之间存在137端口访问，此时值班员应如何处理？ | 1.网安值班员在网安平台点击告警确认，变更告警的状态为已经确认； 2.电话通知网安专责、处长，初步汇报告警情况，并逐级汇报至国调网安值班； 3.核对该电厂当天是否有工作票，如有，保持关注此厂站告警； 4.如无工作票，电话联系电厂负责人，要求解释产生告警原因。并下发紧急告警整改单，要求该电厂立即组织开展告警分析和处置，于三日内完成《网络安全紧急告警分析》，并定期跟进、要求立即反馈整改报告； 5.在网安平台的点击告警处置，将此告警状态变更为已处置； 6.值班员全程跟进问题处置进度，审核电厂提交的网络安全事件报告是否合理并是否整改完成，与电厂多次核对后将终版报告存档。
9 | 网络安全管理平台监测发现某变电站二平面I区纵向加密装置PMU业务隧道至主站一区PMU加密卡隧道建立错误，网安平台首页安全概览界面中哪项指标会下降？该PMU业务通道是否一定中断，若不是，请说出原因？ | 1.密通率会下降； 2.否，该条隧道建立错误时，策略会走明文放行，所以不一定会中断。
10 | 网络安全管理平台监测发现某厂站I区监测装置上报一条紧急告警，告警内容为“****服务器（192.168.7.**）正在对实时业务（192.168.7.**网段多台设备）”等主机进行存活IP扫描，此时值班员应如何处理？ | 1.网安值班员在网安平台点击告警确认，变更告警状态为“处置中”； 2.查看该厂站是否有正在开展的检修工作：若无，通知现场立即开展排查，组织应急处置；如果有检修工作，查看是否有工作内容会产生此类告警；若有（如：主机白名单检查及调整），立即电话联系现场负责人确认是否为工作产生，若是，提醒在修改配置时、可能产生此类告警前向值班室进行电话报备并做好安措； 3.如告警是工作产生，电话通知网安专责、处长，初步汇报告警情况，并于30分钟内逐级汇报至国调网安值班说明告警原因，根据国调网安值班员要求继续开展下一步工作； 4.如告警非工作产生，要求现场立即消缺，保留agent日志、运维人员操作日志等，并电话通知网安专责、处长，初步汇报告警情况，30分钟内逐级汇报至国调网安值班； 5.在现场告警消缺后，值班员在网络安全管理平台上及时更新告警状态，并要求现场3日内提交《网络安全告警分析报告》，报告应包含告警描述、处置过程、原因分析、整改情况和防范措施等内容，并附相关佐证材料； 6.现场提交报告后，网安值班员进行初审后，向网安专责、处长汇报最终的告警情况说明报告，通过后将报告汇报至国调网安值班，依据国调网安值班员要求闭环或继续完善。
11 | 网安值班应利用网络安全管理平台等监视手段对电力监控系统关键运行指标、运维操作记录等开展定时核查，核查间隔应不大于（） 小时，并做好记录。 | A.1小时 B.2小时 C.3小时 D.4小时
12 | 网安值班应根据告警的不同等级（紧急告警、重要告警和一般告警）组织开展针对性处置。紧急告警应（），重要告警应在（）内处理，多次出现的一般告警应在 （）内处理。 | A.立即处理、2小时、4小时 B.15分钟、4小时、8小时 C.15分钟、4小时、12小时 D.立即处理、4小时、12小时
13 | 某厂站致电表示到主站的wams业务中断，致电网安值班室希望网安值班员帮助ping，查看能否ping通，网安值班员能否操作、如何处理此情况？ | 1.wams业务地址，网安值班员不能进行ping操作； 2.可协助厂站查询厂站到主站wams业务的隧道状态，并可建议厂站联系自动化值班员或主站wams业务运维，并告知联系方式； 3.网安值班员可同步通知网安运维，排查是否路由配置等是否正常。
14 | 值班员发现某电厂二平面I区监测装置可以管控但离线，是何原因如何处理？监测装置在线但不可以管控，是何原因如何处理？ | 1.可以管控但离线，是由于网调没有收到监测装置的日志。值班员联系该设备对应主站运维人员或该设备所属厂站负责人尽快消缺； 2.在线但不可以管控，是由于没有配置管控ip或证书不匹配。值班员联系该设备对应主站运维人员或该设备所属厂站负责人尽快消缺。
15 | 告警次数只有1次，查询时显示隧道opened，是何原因如何处理？ | 1.隧道协商次数达到一定量或固定时间会重新建立一次。值班员在网安平台对该告警进行确认，告警状态变更为已确认； 2.值班员在安全拓扑中查询此隧道为opened状态； 3.经观察该告警次数未增加，值班员在网安平台对该告警进行处置，告警状态变更为已处置。
16 | 告警次数为多次，查询时显示隧道查询失败，是何原因如何处理？ | 1.导入对端证书错误、提供给对端的证书错误，对端未配置到本端的隧道； 2.网络问题导致，对方无法收到对应报文或无法收到对方的应答报文； 处理：1.值班员在网安平台对该告警进行确认，告警状态变更为已确认； 2.值班员在安全拓扑中查询此隧道显示查询失败； 3.值班员电话联系该设备对应主站运维人员或该设备所属厂站负责人，排查此设备是否正在开展工作。若有工作，要求其工作结束后与值班员核对告警。若无工作，要求其尽快排查处理，并在处理完后电联值班员； 4.值班员与运维人员核对告警已消缺后，在网安平台对该告警进行处置，告警状态变更为已处置。
17 | 网络安全管理平台监测发现主站设备短时间内向调度自动化系统的大量扫描行为且恶意代码系统、入侵检测系统等监测到攻击告警。经分析判断感染病毒、木马、蠕虫等恶意代码，此时值班员应该如何操作？ | 1.若被感染设备为工作站、备用或未承载生产业务的服务器，可直接进入步骤3； 2.若被感染服务器承载重要生产业务且应急处置会影响业务运行，联系对应业务部门通过将生产业务切换至备用服务器等方法，确保生产业务不中断。然后进入步骤3； 3.根据不同情形采取对应操作： a）如涉及主机数量较少且未扩散，可通过拔出主机网线、关停上联交换机端口等方式断开被感染主机所有网络； b）如涉及主机数量较多，或存在扩散趋势，则通过断开业务交换机、数据网交换机、横向隔离装置连接等方式切断安全区之间的传播途径； c）根据业务影响情况决定是否切换至备调系统； 4.立即向调控中心网络安全专责及分管处长汇报，并逐级汇报至分管领导，同时根据涉及业务通知对应处室联络人； 5.组织渗透测试人员对恶意代码文件进行分析溯源。
18 | 网安值班员发现主站安全Ⅲ区业务系统遭受来自安全Ⅳ区网络攻击。此时值班员应该如何操作？ | 1.监控发现关联告警，初步判断Ⅲ区系统正在遭受来自Ⅳ区的网络攻击，快速定位被攻击主机和攻击源，确认攻击源特征（攻击地址数量、是否有新增、攻击方式等），核实Ⅲ区系统业务及相关主机运行状态； 2.a)如攻击源较少且尚未攻击成功，立即登录Ⅲ-Ⅳ区主用防火墙，将攻击IP地址加入黑名单封禁，后续观察是否还有攻击行为； b)如攻击源存在扩散趋势，或者Ⅲ区系统已出现被攻击成功现象，立即登录Ⅲ-Ⅳ区主用防火墙，启用备用全部阻断应急策略（any to any deny）、将防火墙关机等措施，阻断与Ⅳ区的所有网络连接； c）如确认Ⅲ-Ⅳ区防火墙因被攻破、设备故障等导致策略失效，则需立即断开Ⅲ-Ⅳ区主备防火墙网络连接或关机； 3.立即向调控中心网络安全专责及分管处长汇报，并逐级汇报至分管领导，同时根据涉及业务通知对应处室联络人； 4.联系安全Ⅳ区运维责任单位（如国网河北电力信通调度），开展协同排查和溯源。确认消除攻击影响后，视情况恢复防火墙正常运行方式。
19 | 某天，网安值班员接到自动化值班员电话称发现厂站侧断路器、刀闸出现恶意远程遥控操作，经分析判断主站自动化系统已被成功入侵，导致厂站侧一次设备被恶意操控。此时网安值班员应该如何操作？ | 1.从调度台/自动化系统监控等发现厂站出现断路器、刀闸远程异常遥控操作，且非调度人员正常指令，并结合网络安全管理平台中涉及主站设备的异常告警，如用户登录失败、文件权限变更告警等，分析确认主站自动化系统被恶意控制； 2.采取多级阻断技术的一键停控功能、禁用账号控制功能、对涉事服务器立即进行断网、厂站侧禁用远方调度指令下发功能等措施立即阻断恶意指令的继续攻击行为，根据业务影响情况确定是否切换备用调控系统； 3.立即向调控中心网络安全专责及分管处长进行汇报，同时立即向调度台进行汇报，相关事件情况逐级汇报至调控中心各分管领导； 4.组织渗透测试人员对主站生产控制大区主机设备进行全面排查，深入分析恶意程序入侵方式； 5.确认安全风险已解除后，恢复主站调度控制功能。
20 | 网安值班运行监视内容有哪些？ | 1.日常监视，网安值班利用网络安全监测平台等对电力监控系统网络安全告警进行7×24小时不间断监视。监视告警内容主要包括网络访问、异常登录、高危操作、外设接入、设备异常等； 2.周期巡视，是指网安值班按照每半小时的频次，利用网络安全监测平台等开展针对性的线上巡视，并做好巡视记录。巡视内容主要包括电力监控系统关键运行指标、运维操作记录、安防设备运行状态等； 3.特殊监视是指遇有下列特殊情况时，网安值班对电力监控系统采取增加巡视力度或频次等加强性监视措施：1）安防设备存在严重软硬件缺陷；2）重大活动保障期间；3）其他有特殊监视要求。
21 | 网络安全管理平台监测发现某电厂二平面I区纵向加密存在IP扫描告警，告警内容(**.**.1.118)正在扫描实时业务(180.101.49.131,223.241.196.36,183.2.172.42,119.96.52.33,183.2.172.185,183.2.172.42,45.125.0.6,220.181.33.11,223.241.196.48,183.131.87.174,1.193.146.35...)等主机(1900,80,443,137,8080,14000,53,3702,4000...)端口。此时值班员应该如何处理？ | 1.值班员通过网络安全监测平台厂站调阅功能查看站内主机设备资产，确认源地址(**.**.1.118)是否为站内主机设备，并分析目的地址所属网段，判断本告警中目的地址包含部分互联网地址； 2.如源地址(**.**.1.118)为站内某设备地址，推测设备是否中毒，同步查看该设备同一时间段是否有USB接入告警；如源地址(**.**.1.118)为未知地址，推测是否存在未安全加固且接入互联网的设备接入到厂站网络中，同步查看站内交换机同一时间段是否存在网卡UP的告警； 3.通过检修票系统查看该站内当前时间段是否有调试工作； 4.通知厂站值班人员告警情况，并确认设备具体信息及站内现场情况； 5.结合以上内容，汇报网络安全专责，视当前设备重要性及告警危害程度确认，是否通过网管系统断开该设备的网络连接，或通知厂站对该设备进行物理中断。
22 | 网络安全管理平台监测发现主站设备短时间内向调度自动化系统的大量扫描行为且恶意代码系统、入侵检测系统等监测到攻击告警。经分析判断感染病毒、木马、蠕虫等恶意代码，此时值班员应该如何处理？ | 1.值班员立即联系网络组通过IP地址确认该主站设备对应的业务系统、设备类型及运维人员。若被感染设备为工作站、备用或未承载生产业务的服务器，立即进行断网处理，防止病毒进一步扩散； 2.若被感染服务器承载重要生产业务且应急处置会影响业务运行，联系对应业务部门通过将生产业务切换至备用服务器等方法，确保生产业务不中断后进行断网处理； 3.如涉及主机数量较多，或存在扩散趋势，则通过断开业务交换机、数据网交换机、横向隔离装置连接等方式切断安全区之间的传播途径； 4.立即向网络安全专责汇报，同时根据涉及业务通知对应处室联络人。 5.组织渗透测试人员对恶意代码文件进行分析溯源。
23 | 某变电站电力监控系统已经运行多年，现场机柜只有一个pdu。X月X日在网络安全监测装置更换过程中，网络安全监测装置厂家调试人员远程桌面让厂家人员协助调试，接入2台安装测试版本探针的后台主机后工作完成。X月X日20:00，运维人员将手机接入后台主机充电，网络安全监测装置收到日志60分钟后将告警上传。21：00主站网络安全平台弹窗展示告警，当值人员第二天交接班之后进行告警定位及响应处置。请问该事件中网络安全方面中存在哪些问题？ | 1.现场Ⅱ型监测装置单路电运行，违反厂站侧Ⅱ型监测装置应满足双路独立电源供电要求； 2.现场工作使用调试电脑在接入站内网络同时，严禁任何方式同时接入外网形成外联。 3.现场错误使用测试版本探针程序； 4.电厂人员非法将手机当作存储工具接入后台主机； 5.主机探针程序1小时后将告警上传，不满足实时记录主机USB设备接入、光盘载入等安全事件并告警的要求； 6.当值人员无法完成事件处置，不具备值班人员网络安全应急处置工作要求。
24 | 值班员发现网络安全管理平台监测某主站III区历史数据库服务器存在中危端口访问告警：未知设备(192.172.102.3)与未知设备(192.172.102.2)之间存在NetBIOS(138)端口访问,由主机agent上送,此时值班员应该如何处理？ | 1.分析源192.172.102.3和目的ip 192.172.102.2的设备信息，找到192.172.102.3这台设备； 2.若192.172.102.3为非业务主机，应立即断网排查异常访问原因； 3.若192.172.102.3为业务主机，应立即定位异常访问进程； 4.若非业务进程，应立即禁止程序，并保留程序样本交由安全部门进行分析； 5.若为业务进程，应在白名单中配置策略允许访问。
25 | 某日，某变电站开展“应接尽接”工作，将后台主机接入Ⅱ区网络安全监测装置中，工作完成后，网监装置中显示主机资产离线，请分析资产离线可能的原因。 | 1.后台主机探针配置不正确（装置ip、网监装置ip）； 2.后台主机至安全Ⅱ区路由添加不正确； 3.防火墙接口地址配置不正确； 4.网监装置接口ip、路由信息等配置不正确。
26 | 简要描述运行值班人员岗位职责。 | 1.负责对本级电力监控系统网络安全告警和网络安全设施运行状况进行实时监视和分析，确保电力监控系统网络安全事件及时发现，准确处理和按时报告； 2.负责临时指挥相关部门开展网络安全事件处置工作，协调各单位开展网络安全管理平台告警消除和安全事件处置工作，并配合做好现场处置工作； 3.按要求执行上级调控机构运行值班人员下达的指令； 4.配合所辖范围内电力监控系统网络安全保障工作； 5.每日进行网络安全管理平台巡视工作，编制值班日志，定期统计、分析、上报电力监控系统网络安全防护运行指标数据； 6.协助完成电力监控系统网络安全应急预案的编制和演练； 7.按照运行值班要求承担的其他日常工作。
27 | 简要描述主站对厂站侧接入的监测装置应进行哪些相应的验收测试？ | 1.通过平台对装置状态的查询，实现资产在线测试； 2.通过平台查询装置上报告的告警信息，实现装置告警事件上传测试； 3.通过平台对监测装置采集信息调阅和上传事件调阅，实现对装置的远程信息调阅测试； 4.通过平台查看及修改监测装置的资产信息、网卡配置、路由配置、NTP配置、通信配置、事件处理等配置，实现对装置的远程配置管理测试； 5.通过平台远程配置装置的网络连接白名单、服务端口白名单和危险操作命令清单，实现对监控对象的配置管理测试。电力监控系统网络安全告警是指通过技术手段监测到的网络安全潜在威胁，或对电力监控系统安全具有影响的可疑行为。根据告警可能的影响程度，将电力监控系统网络安全告警分为紧急告警、重要告警和一般告警三个等级。
28 | 当发生外部入侵、人员违规、软硬件缺陷等可能引发网络安全风险甚至事件场景时，此时值班员应该如何处理？ | 值班员应按照电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案，立即组织运维人员或厂站运维单位（非工作时段期间当值值班员可依据风险或事件紧急情况直接远程操作）采取强制断开涉事主机网络、调整网络边界防护策略、断开区域数据网络、启动一键停控装置等不同程度的隔离措施，并重点保护核心业务安全平稳，有效抑制或阻断风险扩散。
29 | 网络安全管理平台监测发现某电厂在遭受网络安全攻击被攻破，此时值班员应该如何处理？ | 1.利用多级阻断或者数据网边界设备进行阻断，并通知电厂； 2.与本级调度协同情报； 3.与网厂平台协同情报，建议暂停该厂的VPN通道授权； 4.向上级调度上报应急情况。
30 | 网络安全管理平台监测发现调度主站安全Ⅲ区新能源功率预测服务器A向安全Ⅳ区服务器B进行密码爆破告警，此时值班员应该如何处理？ | 1.准确研判攻击路径和定位关键安防设备Ⅲ/Ⅳ防火墙，并通知业务主管部门； 2.利用Ⅲ/Ⅳ防火墙访问控制功能阻断两设备连接； 3.向网络安全专责及分管处长汇报，同时上报上级调度机构； 4.合理调度运维人员开展核查。
31 | 网络安全管理平台监测发现生产控制大区某主机存在恶意代码（包括采集样本），此时值班员应该如何处理？ | 1.查杀病毒，根据查杀成功与否决定是否阻断设备，并通知业务主管部门； 2.如查杀失败，未承载关键业务的主机直接开展阻断，否则应当进行业务切换或转移后再进行阻断； 3.向网络安全专责及分管处长汇报，同时上报上级调度机构； 4.对病毒代码样本进行采样。
32 | 网络安全管理平台监测发现某变电站I区纵向加密认证装置发出重要告警：不符合安全策略访问，*.*.3.9（远动机调度数据网地址）访问224.0.0.251的5353端口，此时值班员应该如何处理？ | 1.网安值班员在网安平台点击告警确认，变更告警的状态为已经确认； 2.进行初步告警分析：源地址为远动机调度数据网地址，目的地址为组播地址。5353端口为mDNS协议端口，主要用于主机名和IP地址的映射转换，初步判断为远动机未完成主机加固导致告警产生； 3.向网络安全专责及分管处长汇报，同时上报上级调度机构； 4.值班员联系厂站开展告警分析和处置消缺，要求解释产生告警原因。并下发告警通知单。三日反馈整改报告； 5.值班员全程跟进问题处置进度，审核电厂提交的网络安全事件报告是否合理并是否整改完成，与电厂多次核对后将终版报告存档。
33 | 网络安全管理平台监测发现某变电站纵向加密认证装置离线，此时值班员应该如何处理？ | 1、值班员首先确定纵向加密认证装置是否管控正常、日志上送是否正常、调度数据网通道是否正常、业务数据是否传输正常； 2、值班员初步判定纵向加密认证装置异常后，通知运维单位，并下发设备离线异常整改单并抄送网安专责，要求限期整改并反馈离线原因分析报告； 3、值班员全程跟进整改进度，如延期整改，要求提供延期原因，并反馈网安专责； 4、现场完成设备故障处置后，应提交设备离线原因分析报告，由值班员审核其合理性，如不合理，应要求现场进一步完善说明，如无问题，值班员应归档报告。
34 | 某省调落实国网中心网安处7x24小时安全运维值班制度。运行值班员发行网络安全管理平台出现大面积目的地址为主站数据网地址的紧急告警，判断怀疑主站监控系统受到网络攻击，安全运行值班员通报经过分析后果断按照应急响应方案进行应急处理。请简述应急处理流程并作图。 | 1、监测告警，运行值班人员应及时发现电力监控系统网络安全事件； 2、分析研判，运行值班人员核查告警信息，包括IP归属、端口信息和涉及业务等，初步分析告警原因、研判安全风险，告警经研判认定为网络安全事件的，按网络安全事件要求进行处置和报告（并同步完成网安平台告警确认）； 2、组织开展应急处置，运行值班人员根据电力监控系统发生紧急告警，或研判其他等级告警中存在重大安全风险的，在15分钟内向本级应急指挥机构汇报，在30分钟内汇报至国调网安值班。本级应急指挥机构启动应急处置流程组织相关运维人员或单位开展排查准备，并根据业务影响范围告知相关专业。（并同步完成网安平台告警挂起）； 3、完成应急处置，运行值班人员配合运行管理部门开展应急处理，运行管理部门组织相关运维人员、单位通过断开主机网络、调整网络边界防护策略、断开厂站调度数据网连接等措施隔离风险源，控制风险蔓延。本级应急指挥机构依据受影响情况及时通报电力调度及相关专业做好应对措。（并同步完成网安平台告警处置）； 3、告警分析，运行值班人员配合查找历史日志查询判断源、目的IP查找相应可能存在问题的主机，锁定事件问题情况。排查告警源头，确定网络薄弱环节，进行边界设备处置，确保生产控制大区与外部网络的物理隔离，进行事件处置，消除问题及隐患； 4、现场恢复，在确定事件问题完全消除后，进行系统恢复。对生产控制大区相关设备进行安全加固，对边界设备进行恢复； 5、编制紧急告警报告，运行管理部门编写详细书面网络安全事件分析报告，对从事件描述、事件原因分析、事件处理情况、后续防范措施进行说明，运行值班人员进行核对确认，在1日内报送《网络安全紧急告警分析报告》上级归口管理部门。
35 | 请说出常用的文件上传漏洞绕过方法 | 1. 前台脚本检测扩展名—绕过 2. Content-Type检测文件类型—绕过 3. 文件系统00截断—绕过 4. 服务器端扩展名检测黑名单—绕过 5. JS检测上传文件—绕过 6. 重写解析规则—绕过 7. 后缀名大小写绕过 8. 双写后缀名绕过 9. 特殊后缀名绕过

## 笔试题库
序号 | 题型 |  | 答案 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 难度 | 考点
1 | 单选题 | 电力专用纵向加密认证装置具备日志告警功能，通常采用的协议和端口为（ ）。 | B | TCP协议514端口 | UDP协议514端口 | TCP协议253端口 | ESP协议50端口 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
2 | 单选题 | 电力专用纵向加密认证装置数据加密采用的是（ ）协议。 | C | TCP | UDP | ESP | ICMP | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
3 | 单选题 | 电力专用纵向加密认证装置中使用的设备证书，不包含下列哪些信息（ ）。 | A | 设备的私钥 | 设备的公钥 | 证书的颁发机构 | 证书的有效期 | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
4 | 单选题 | 下列哪类产品，在网络环境中是至少需要两台才能发挥其主要的安全防护功能（ ）。 | C | 正向隔离装置 | 反向隔离装置 | 纵向加密认证装置 | 防火墙 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
5 | 单选题 | 在生产控制大区纵向边界处的安全防护主要采用部署（ ）的措施。 | D | 专用文件传输网关 | 反向隔离装置 | 正向隔离装置 | 纵向加密认证装置 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
6 | 单选题 | 注册一个与目标公司或组织相似的域名，然后建立一个欺骗网站，骗取该公司的用户的信任，以便得到这些用户的信息,这种欺骗称为 | C | ARP欺骗 | 电子邮件欺骗 | Web欺骗 | ICMP路由欺骗 | 易 | 攻防对抗概述及实践
7 | 单选题 | 电力专用纵向加密认证装置中使用的设备证书，不包含下列哪些信息（）。 | C | 证书的颁发机构 | 设备的公钥 | 设备的私钥 | 证书的有效期 | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
8 | 单选题 | 以下说法正确的是 | D | 木马不像病毒那样有破坏性 | 木马不像病毒那样能够自我复制 | 木马不像病毒那样是独立运行的程序 | 木马与病毒都是独立运行的程序 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
9 | 单选题 | 执行以下哪项操作，不会触发上传事件（） | D | 网络安全监测装置插入u盘 | 网络安全监测装置插入无线网卡 | 网络安全监测装置插入网线 | 网络安全监测装置插入串口线 | 适中 | II型监测装置原理与实操
10 | 单选题 | 以下说法错误的是 | C | 对于usb存储功能开启的测试，需插入U盘后等一分钟以上， 才会上报该消息类型 | 若操作系统进行了新建用户的操作，在用户新建完成后，需要修改一次用户密码。否则对于新用户会一直上报用户权限变更（修改用户密码）告警消息。这是有操作系统内部机制决定的。 | 文件usb.ids为监控usb设备匹配文件，可以编辑，但不可删除 | 主机修改配置文件后需要重启agent 才能生效。 | 难 | II型监测装置原理与实操
11 | 单选题 | 下面关于电力专用横向单向安全隔离装置说法正确的是 | D | 安全隔离的内网地址连接内网虚拟地址，外网地址连接外网虚拟地址 | 安全隔离的内网地址连接内网实地址，外网地址连接外网实地址 | 安全隔离的内网地址连接外网实地址，外网地址连接内网实地址 | 安全隔离的内网地址连接外网虚拟地址，外网地址连接内网虚拟地址 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
12 | 单选题 | 下列关于反向隔离装置和反向数据传输的描述中，错误的是 | D | 反向隔离装置可部署于生产控制区和信息管理大区之间的网络边界 | 反向传输一般用于气象、水文、计划等业务 | 反向业务能传输纯文本文件，不能传输二进制文件（声音、图形等） | 可以传输数据流形式的控制指令，与正向隔离装置形成闭环控制 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
13 | 单选题 | 下列对横向隔离装置虚拟地址理解正确的是 | B | 内网虚拟地址相当于外网某一地址在内网的映射 | 内网向外网发送数据目的地址应为外网虚拟地址 | 外网向内网发送数据目的地址应为外网虚拟地址 | 正向隔离装置配置中，同一外网虚拟地址可对应两台不同外网主机 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
14 | 单选题 | 下面不是流氓软件的是 | D | 广告软件（Adware） | 间谍软件(Spyware) | 行为记录软件（Track Ware） | ERP软件 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
15 | 单选题 | 下列算法中属于非对称密钥加密算法的是（ ） | A | RSA | DSA | SM4 | AES | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
16 | 单选题 | 下列关于纵向隧道说法正确的是（） | C | 纵向1和纵向2只能建立1条隧道 | 纵向1和纵向2建立隧道后，纵向1就无法和纵向3建立隧道 | 纵向1可以纵向2 纵向3同时建立隧道，并且支持多条隧道 | 千兆纵向不可以和百兆纵向建立隧道 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
17 | 单选题 | 监测装置与主站建立通信时，需要访问主站的哪个端口？主站调阅监测装置内容时，需要访问哪个端口？ | B | 8800 8800 | 8800 8801 | 8801 8800 | 8801 8801 | 适中 | II型监测装置原理与实操
18 | 单选题 | 平台管控监测装置，报时间戳比较失败，是什么原因 | A | 平台客户端与监测装置系统时间相差30s以上 | 主站数据网关机服务器与监测装置系统时间相差30s以上 | 平台客户端与主站数据网关机服务器系统时间相差30s以上 | 监测装置客户端与监测装置系统时间相差30s以上 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
19 | 单选题 | 电力监控系统网络安全管理平台中（ ）不能反应纵向加密装置运行状态 | C | 设备在线率 | 纵向密通率 | 资产数量 | 明密文流量 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
20 | 单选题 | 电力监控系统网络安全管理平台监视到告警：“纵向加密认证装置：[192.168.20.195]，日志类型：[安全日志]，日志子类型：[隧道建立错误]，错误ID：[签名验证错误]，本地隧道地址：[192.168.5.136]，远端隧道地址：[192.168.2.178]，错误内容：[VPNCreated]”，产生上述告警信息可能原因是（） | A | 导入错误的对端证书 | 未配置到对端的隧道 | 未配置到对端的策略 | 未配置到对端的证书 | 难 | 网络安全管理平台原理与实操
21 | 单选题 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量源地址一致，目的地址为网段连续IP地址的不符合安全策略访问，可能是（）安全事件造成 | A | 主机扫描事件 | Ddos攻击 | DHCP异常访问 | 组播风暴 | 难 | 网络安全管理平台原理与实操
22 | 单选题 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量源地址不一致，目的地址为同一IP地址的不符合安全策略访问，可能是（）安全事件造成 | B | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | DHCP异常访问 | 组播风暴 | 难 | 网络安全管理平台原理与实操
23 | 单选题 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量源地址为0.0.0.0，目的地址为225.255.255.255不符合安全策略访问，可能是（）安全事件造成 | C | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | DHCP异常访问 | 组播风暴 | 难 | 网络安全管理平台原理与实操
24 | 单选题 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量目的地址为10.XX.255.255不符合安全策略访问，可能是（）安全事件造成 | C | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | 广播风暴 | 组播风暴 | 难 | 网络安全管理平台原理与实操
25 | 单选题 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量目的地址为224.X.X.X的不符合安全策略访问，可能是（）事件造成 | D | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | 广播风暴 | 组播风暴 | 难 | 网络安全管理平台原理与实操
26 | 单选题 | 电力监控系统网络安全管理平台中设备在线率低，下述原因错误的是（） | D | 判断离线时间过短 | 设备离线时间过长 | 不在监视范围的设备过多 | 设备接入数量过多 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
27 | 单选题 | 以下哪种方法能够从根本上提升辖区电力监控系统网络安全管理平台纵向加密装置密通率（） | D | 提前配置新增未投产设备 | 增加纵向设备明通策略 | 一直挂起密通率低纵向设备 | 增加纵向设备密通命中率删除非必要的明文策略 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
28 | 单选题 | 电力监控系统网络安全管理平台"纵向管控"功能可以管理装置，但装置资产离线，可能的原因是（） | B | 管理中心配置错误 | 装置配置的告警中心地址错误 | 未导入设备证书 | 设备资产IP地址配置错误 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
29 | 单选题 | 下级平台每( )分钟上传一条心跳文件，上级平台正确接收到心跳文件后判断下级平台为在线。 | A | 1 | 3 | 5 | 15 | 难 | 网络安全管理平台原理与实操
30 | 单选题 | 在上下级的( )程序日志中可以查到心跳日志，可根据查看该日志初步定位级联问题原因。 | C | LogTransfer和AgentSyslog | CasConnServer和AgentSyslog | CasConnServer和CasConnAgent | LogTransfer和CasConnAgent | 难 | 网络安全管理平台原理与实操
31 | 单选题 | 资产在线率的计算公式是( ) | B | （1-资产离线总时间数/总时间总数）*100% | （资产在线总时间数/总时间总数）*100% | （1-资产数*单个资产离线率）*100% | （资产总数*单个资产在线率）*100% | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
32 | 单选题 | 平台运行可靠率以( )的数据为准。 | B | 下级 | 上级 | 本级 | 平级 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
33 | 单选题 | 网络安全监测装置中，哪些设备可以添加白名单（） | A | 主机设备 | 网络设备 | 纵向加密设备 | 防火墙设备 | 易 | II型监测装置原理与实操
34 | 单选题 | 网络安全监测装置中，哪些设备不可以添加白名单（） | C | 主机设备 | 网络安全监测装置 | 网络设备 | 都不可以添加 | 易 | II型监测装置原理与实操
35 | 单选题 | 下面不是木马的隐藏与启动的地方。 | D | 应用程序 | Win.ini文件 | 注册表 | date文件 | 难 | 攻防对抗概述及实践
36 | 单选题 | 选择下面的攻击不是拒绝服务攻击。 | D | SYN洪水（SYN flood） | 死亡之ping （ping of death） | Land攻击 | DNS域转换 | 难 | 攻防对抗概述及实践
37 | 单选题 | 选择下面的攻击不是信息收集型攻击。 | D | DNS域转换 | Finger服务 | LDAP服务（目录信息服务） | D.伪造电子邮件 | 难 | 攻防对抗概述及实践
38 | 单选题 | 网络安全监测装置中，监听安防设备的端口是（） | B | 20021 | 514 | 8800 | 22 | 适中 | II型监测装置原理与实操
39 | 单选题 | 选择那一种是宏病毒 | A | Mothers Day Virus | “熊猫烧香” | 红色代码 | 尼姆亚 | 难 | 攻防对抗概述及实践
40 | 单选题 | 下面的不是蠕虫 | A | Labor Day Virus | “熊猫烧香” | 红色代码 | 尼姆亚 | 难 | 攻防对抗概述及实践
41 | 单选题 | 下面不是蠕虫的防护方法 | C | 安装系统补丁 | 安装杀毒软件 | 安装防火墙 | 安装IPS | 适中 | 攻防对抗概述及实践
42 | 单选题 | 下面哪一种攻击最常见？ | A | 拒绝服务攻击DdoS | 利用型攻击 | 信息收集型攻击 | 假消息攻击 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
43 | 单选题 | 下面不是网络攻击的防范方法。 | D | 定期扫描 | 配置防火墙 | 机器冗余 | 流量均衡 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
44 | 单选题 | 下面不是网络端口扫描工具。 | D | Superscan | HostScan | X-Scanner | Sniffer PRO | 难 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
45 | 单选题 | 下面不是防火墙的功能。 | D | VPN | 访问控制 | 认证 | 流量均衡 | 难 | 通用网络安全产品原理及应用
46 | 单选题 | 攻击者冒充域名服务器的一种欺骗行为，是（ ）欺骗。 | A | DNS欺骗 | 电子邮件欺骗 | Web欺骗 | ICMP路由欺骗 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
47 | 单选题 | 攻击者在网上发布假的路由信息，再通过ICMP重定向来欺骗服务器路由器和主机，将正常的路由器标志为失效，从而达到攻击的目的。这种攻击是 | A | 路由选择信息协议攻击 | DNS欺骗（DNS Spoofing） | “会话劫持”（Session Hijack） | 源地址欺骗 | 难 | 攻防对抗概述及实践
48 | 单选题 | 利用IP数据包中的一个选项IP Source Routing来指定路由，利用可信用户对服务器进行攻击，这种攻击是 | A | 源路由选择欺骗（Source Routing Spoofing ） | IP欺骗（IP Spoofing . | DNS欺骗（DNS Spoofing） | TCP序列号欺骗 | 难 | 攻防对抗概述及实践
49 | 单选题 | 黑客要想控制某些用户，需要把木马程序安装到用户的机器中，实际上安装的是 | B | 木马的控制端程序 | 木马的服务器端程序 | 不用安装 | 控制端、服务端程序都必需安装 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
50 | 单选题 | 网络安全监测装置中，基线核查功能核查的是（）设备 | A | 主机 | 网络 | 防火墙 | 纵向加密 | 易 | II型监测装置原理与实操
51 | 单选题 | 攻击者冒充域名服务器的一种欺骗行为，是（）欺骗。 | A | DNS欺骗 | 电子邮件欺骗 | Web欺骗 | ICMP路由欺骗 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
52 | 单选题 | 代理服务作为防火墙技术主要在OSI的哪一层实现 | D | 数据链路层 | 网络层 | 表示层 | 应用层 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
53 | 单选题 | 加密在网络上的作用就是防止有价值的信息在网上被() | B | 拦截和破坏 | 拦截和窃取 | 篡改和损坏 | 篡改和窃取 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
54 | 单选题 | 用的字符越多越不容易被猜中不对称加密通信中的用户认证是通过（ ）确定的 | B | 数字签名 | 数字证书 | 消息文摘 | 公私钥关系 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
55 | 单选题 | 对于IP欺骗攻击，过滤路由器不能防范的是 | D | 伪装成内部主机的外部IP欺骗 | 外部主机的IP欺骗 | 伪装成外部可信任主机的IP欺骗 | 内部主机对外部网络的IP地址欺骗 | 难 | 攻防对抗概述及实践
56 | 单选题 | 使用防病毒软件时，一般要求用户每隔2周进行升级，这样做的目的是 | C | 对付最新的病毒，因此需要下载最新的程序 | 程序中有错误，所以要不断升级，消除程序中的BUG | 新的病毒在不断出现，因此需要用及时更新病毒的特征码资料库 | 以上说法的都不对 | 易 | 攻防对抗概述及实践
57 | 单选题 | 防火墙的安全性角度，最好的防火墙结构类型是 | D | 路由器型 | 服务器型 | 屏蔽主机结构 | 屏蔽子网结构 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
58 | 单选题 | 在网络上，为了监听效果最好，监听设备不应放在( )的后面 | C | 网关 | .路由器 | 中继器 | 防火墙 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
59 | 单选题 | FTP 服务器上的命令通道和数据通道分别使用 ( ) 端口 | A | 21号和20号 | 21号和大于1023号 | 大于1023号和20号 | 大于1023号和大于1023号 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
60 | 单选题 | 逻辑上，防火墙是 | D | 过滤器 | 限制器 | 分析器 | 以上三项 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
61 | 单选题 | 加密通信中的用户认证是通过（ ）确定的 | B | 数字签名 | 数字证书 | 消息文摘 | 公私钥关系 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
62 | 单选题 | 操作系统是企业网络管理平台的基础，其安全性是第一位的，所以作为一名合格的企业安全管理员，应该了解操作系统所面临（ ）的安全威胁。 | A | 操作系统软件自身的漏洞 | 开放了所有的端口 | 开放了全部的服务 | 病毒 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
63 | 单选题 | 算机蠕虫是一种特殊的计算机病毒，它的危害比一般的计算机病毒要大许多。要想防范计算机蠕虫就需要区别开其与一般的计算机病毒，这些主要区别在于（ ）。 | B | 蠕虫不利用文件来寄生 | 蠕虫病毒的危害远远大于一般的计算机病毒 | 二者都是病毒，没有什么区别 | 计算机病毒的危害大于蠕虫病毒 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
64 | 单选题 | 使网络服务器中充斥着大量要求回复的信息，消耗带宽，导致网络或系统停止正常服务，这属于什么攻击类型? | A | 拒绝服务 | 文件共享 | BIND漏洞 | 远程过程调用 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
65 | 单选题 | 为了防御网络监听，最常用的方法是 | B | 采用物理传输（非网络） | 信息加密 | 无线网 | 使用专线传输 | 易 | 攻防对抗概述及实践
66 | 单选题 | 一个数据包过滤系统被设计成只允许你要求服务的数据包进入，而过滤掉不必要的服务。这属于什么基本原则？ | A | 最小特权 | 阻塞点 | 失效保护状态; | 防御多样化 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
67 | 单选题 | 向有限的空间输入超长的字符串是哪一种攻击手段？ | A | 缓冲区溢出 | 网络监听 | 拒绝服务 | IP欺骗 | 易 | 攻防对抗概述及实践
68 | 单选题 | 以下哪项技术不属于预防病毒技术的范畴？ | D | 加密可执行程序 | 引导区保护 | 系统监控与读写控制 | 校验文件 | 易 | 攻防对抗概述及实践
69 | 单选题 | 电路级网关是以下哪一种软/硬件的类型? | A | 防火墙 | 入侵检测软件 | 端口 | 商业支付程序 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
70 | 单选题 | 在网络安全中，中断指攻击者破坏网络系统的资源，使之变成无效的或无用的。这是对 | A | 可用性的攻击 | 保密性的攻击 | 完整性的攻击 | 真实性的攻击 | 易 | 攻防对抗概述及实践
71 | 单选题 | 下列对计算机网络的攻击方式中，属于被动攻击的是 | A | 口令嗅探 | 重放 | 拒绝服务 | 物理破坏 | 易 | 攻防对抗概述及实践
72 | 单选题 | 什么命令常用于检测网络主机是否可达? | B | ssh | ping | netstat | telnet | 易 | linux操作系统命令
73 | 单选题 | 在vi中退出不保存的命令是？ | D | :q | :w | :wq | :q! | 易 | linux操作系统命令
74 | 单选题 | 对top命令描述正确的是 | A | 用于实时动态显示 Linux进程 的动态信息 | 查看线程详情情况 | 查看进程名称 | 显示内存情况 | 易 | linux操作系统命令
75 | 单选题 | 在ps命令中什么参数是用来显示所有用户的进程的？ | A | a | b | u | x | 难 | linux操作系统命令
76 | 单选题 | ping使用的协议是 | D | TCP | UDP | SMB | ICMP | 易 | linux操作系统命令
77 | 单选题 | 下面哪条命令可以把f1.txt复制为f2.txt? | C | cp f1.txt ¦ f2.txt | cat f1.txt ¦ f2.txt | cat f1.txt > f2.txt | copy f1.txt ¦ f2.txt | 适中 | linux操作系统命令
78 | 单选题 | 根据最新的电力系统规范，以下哪个用户可以新建（） | A | 操作员 | 系统管理员 | 审计员 | 任意一个 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
79 | 单选题 | 下列关于纵向隧道相关说法错误的是（） | B | 纵向隧道协商过程分为四步，分别是初始状态-协商请求发出-协商应答-隧道打开 | 两台纵向之间只能建立一条隧道，一条隧道只能填写一条安全策略。 | monipead.ppc -all 可以查看隧道状态。 | 基于安全隧道的彼此通信的主机之间的安全规则，称为安全策略 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
80 | 单选题 | 下列关于纵向隧道相关说法正确的是（） | B | 纵向的隧道都是单向协商的，所以数据传输也是单向的。 | 纵向隧道传输数据是根据安全策略匹配的，传输什么协议由安全策略定义 | 纵向隧道只能传输tcp协议或者udp协议。 | 两台纵向之间，只能建立一条隧道。 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
81 | 单选题 | 平台运行可靠率根据什么进行计算 | B | 轮询调阅 | 平台运行心跳 | II型监测装置的在线率 | 受控设备的在线率 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
82 | 单选题 | 数据通信可靠率根据什么进行计算 | A | 轮询调阅 | 平台运行心跳 | II型监测装置的在线率 | 受控设备的在线率 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
83 | 单选题 | 级联程序不负责以下哪些功能? | D | 解析级联日志 | 数据入库 | 生成日志 | 日志转发 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
84 | 单选题 | 平台运行心跳多长时间上报一次？ | A | 1分钟 | 3分钟 | 5分钟 | 10分钟 | 难 | 网络安全管理平台原理与实操
85 | 单选题 | 平台轮询调阅多长时间调阅一次？ | C | 1分钟 | 3分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 难 | 网络安全管理平台原理与实操
86 | 单选题 | 平台的在离线根据什么日志进行判断？ | D | MP01上报项 | MP15上报项 | MP17 | 平台心跳 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
87 | 单选题 | 连续多长时间收不到下级的心跳日志会导致平台运行可靠率降低 | B | 1分钟 | 3分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
88 | 单选题 | 网络攻击链一般分为七个阶段，其中一般第四个阶段为 | B | 载荷投递 | 漏洞利用 | 安装植入 | 命令控制 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
89 | 单选题 | 网络蠕虫具有特征不包括（） | D | 造成网络拥塞 | 消耗系统资源 | 留下安全隐患 | 感染宿主文件 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
90 | 单选题 | 电力监控系统可信验证模块不包含（）功能。 | D | 应用程序动态可信验证 | 系统程序可信验证 | 应用程序可信验证 | 可信集中审计管理 | 适中 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
91 | 单选题 | 关于DDoS技术，下列哪一项描述是错误的（）。 | D | 一些DDoS攻击是利用系统的漏洞进行攻击的 | 黑客攻击前对目标网络进行扫描是发功DDoS攻击的一项主要攻击信息来源 | 对入侵检测系统检测到的信息进行统计分析有利于检测到未知的黑客入侵和更为复杂的DDoS攻击入侵 | 通常攻击者使用一个偷窃账号将DDos代理程序安装在一台计算机上，在一个设定时间代理程序将与大量主控程序通信，主控程序之前已经被安装在网络上的许多计算机中。 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
92 | 单选题 | 国家电网公司电力调度控制中心应该是几级CA（）。 | A | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
93 | 单选题 | 电力调度数字证书的生成、发放、管理以及密钥的生成、管理要求是（） | D | 只要接在数据网上就可以运行 | 可以接在任何网络上运行 | 应当独立组网，独立运行 | 应当脱离网络、独立运行 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
94 | 单选题 | 电力企业应当按照( )的原则，建立电力监控系统安全管理制度，将电力监控系统安全防护及其信息报送纳入日常安全生产管理体系，各电力企业负责所辖范围内电力监控系统的安全管理。 | A | “谁主管谁负责，谁运营谁负责” | “谁使用谁负责，谁运营谁负责” | “谁主管谁负责，谁使用负责” | “谁建设谁负责，谁运营谁负责” | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
95 | 单选题 | 震网攻击事件中采用的攻击手段是什么类型（ ）。 | B | 木马 | 恶意代码 | 网络钓鱼 | 拒绝服务 | 难 | 攻防对抗概述及实践
96 | 单选题 | 安全区连接的拓扑结构有3种，以下选项中错误的是（ ）。 | D | 链式 | 三角结构 | 星形结构 | 环状结构 | 适中 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
97 | 单选题 | 调度数据网具有三个显著的特点，以下不正确的是（ ）。 | B | 实时性 | 完整性 | 可靠性 | 安全性 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
98 | 单选题 | 按照电力监控系统网络安全运行管理规定，发现紧急告警应在(____)小时内处理，重要告警应在(____)小时内处理，多次出现的一般告警应在(____)小时内处理。 | B | 立即处置、12、24 | 立即处置、24、48 | 1、12、24 | 1、24、48 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
99 | 单选题 | 等保(____)级电力监控系统主、备用系统主要功能同时全部失效,构成特别重大电力监控系统网络安全事。 | D | 一 | 二 | 三 | 四 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
100 | 单选题 | 电力监控系统网络安全事件预警等级中，三级对应(____)网络安全事件。 | C | 特别重大 | 重大 | 较大 | 一般 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
101 | 单选题 | 公安部组织年度护网活动属于(____)级保障任务。 | A | 一 | 二 | 三 | 四 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
102 | 单选题 | 网厂信息交互平台将原网厂交互调度管理类应用由安全三区迁移到(____)。 | D | 安全I区 | 安全II区 | 管理信息大区 | 互联网大区 | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
103 | 单选题 | 以下关于VLAN的说法，不正确的是(____)。 | D | 把一个物理上实际的网络划分成多个小的逻辑的网络 | 有效控制了广播域的范围，增强了局域网的安全性 | 阻断广播包，减小广播域 | 实现了调度数据网一二区业务之间的逻辑隔离 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
104 | 单选题 | OSI参考模型中，提供寻址和路由选择的是(____)。 | C | 物理层 | 数据链路层 | 网络层 | 传输层 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
105 | 单选题 | SCADA中前置机担负着（ ）等任务。 | C | 保存所有历史数据 | 对电网实时监控和操作 | 数据通信及通信规约解释 | 基本SCADA功能和AGC/EDC控制与显示 | 适中 | 电力监控系统基本功能与架构
106 | 单选题 | 新一代调度技术支持系统通过（ ）规约采集PMU数据。 | D | 101规约 | 102规约 | 104规约 | 26865规约 | 适中 | 电力监控系统基本功能与架构
107 | 单选题 | 新一代调度技术支持系统人机云终端接入（ ）。 | C | 业务处理网 | 资源同步网 | 人机交互网 | 数据汇集网 | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
108 | 单选题 | 以下哪项不是防火墙所具备的功能(____)。 | D | A.访问控制 | B.逻辑隔离 | C.防护五元组策略配置 | D.入侵检测 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
109 | 单选题 | 以下(____)不属于一般网络安全事件 | A | 生产控制大区实时控制区发现病毒、蠕虫、木马等恶意代码 | 发现网络入侵、黑客攻击行为，但未能突破生产控制大区网络边界防护 | 横纵向边界安全防护设备故障，造成业务中断超过1个小时 | 以上都不是 | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
110 | 单选题 | SNMP协议使用的传输层协议（____）。 | B | TCP | UDP | SNMP | IP | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
111 | 单选题 | 正向物理隔离装置支持（ ）协议，反向隔离装置支持（ ） | B | TCP,UDP | TCP和UDP,UDP | UDP,TCP | TCP和UDP,TCP | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
112 | 单选题 | 正向物理隔离装置从（ ）安全区向（ ）安全区传输数据； | C | 低，低 | 低，高 | 高，低 | 高，高 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
113 | 单选题 | 下列算法中属于对称加密算法的是（） | B | RSA | SM1 | SM2 | SM3 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
114 | 单选题 | 电力监控系统网络安全监测装置（II型）可直接采用（ ）对时协议对时。 | A | NTP | SNMP | TCP | UDP | 适中 | II型监测装置原理与实操
115 | 单选题 | 安全核查由(____)发起安全配置核查任务，由操作系统执行核查脚本，并将核查结果返回给安全配置核查服务程序。 | B | 操作系统 | 平台 | 核查服务 | 管理员 | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
116 | 单选题 | 以下哪个是高危命令(____) | B | format | reboot | rm -rf /* | mkfs * | 适中 | linux操作系统命令
117 | 单选题 | 关于纵向的使用下列说法正确的是（ ） | D | 要使两台主机之间的通信加密，使用1台纵向就可以完成 | 要使两台主机之间的通信加密，必须使用2台相同型号的纵向设备才可以完成 | 两台纵向之间相连是通过eth0口或eth2口 | 一般情况下我们默认纵向的管理口是eth4口 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
118 | 单选题 | 对隔离设备功能的描述正确的是（） | D | 隔离设备只支持RSA加密算法 | 隔离设备只支持从I区传输到III区 | 隔离设备只支持从II区传输到I区 | 隔离设备支持数据跨区传输 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
119 | 单选题 | 网络安全监测装置中，哪些设备不可以添加白名单（ ） | C | 主机设备 | 网络安全监测装置 | 网络设备 | 都不可以添加 | 易 | II型监测装置原理与实操
120 | 单选题 | 哪项措施可有效防止命令执行漏洞？ | B | 使用强密码和多因素身份验证。 | 定期更新和修补操作系统和应用程序。 | 禁用所有外部输入和输出功能。 | 只允许受信任的管理员执行命令。 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
121 | 单选题 | 文件上传漏洞的危害性是什么？ | A | 攻击者可以上传恶意文件并控制受影响的系统。 | 只会导致文件被篡改或删除，不会对系统造成损害。 | 只会影响服务器端，不会对客户端产生影响。 | 文件上传漏洞没有危害性，只是一种技术漏洞。 | 易 | 攻防对抗概述及实践
122 | 单选题 | 电力专用横向安全隔离装置分为：（ ） | C | 单向型和双向型 | 物理型和逻辑型 | 正向型和反向型 | 普通型和加密型 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
123 | 单选题 | (____)等检测机构负责对电力监控系统新设备和在运设备开展网络安全漏洞检测，及时向公司报送设备漏洞信息。 | A | 中国电科院 | 国网智研院 | 国网电科院 | 国网信通公司 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
124 | 单选题 | (____)负责电力监控系统的通信网管运维。 | D | 调控中心 | 设备部门 | 营销部门 | 信通公司 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
125 | 单选题 | (____)负责对电力监控系统网络安全整体运行情况进行评价。 | A | 调控中心 | 设备部门 | 营销部门 | 信通公司 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
126 | 单选题 | (____)根据预警阶段电力监控系统运行情况、预警行动效果，提出预警级别调整或解除建议。 | B | 公司电力监控网络安全应急领导小组 | 公司电力监控网络安全应急办 | 国调中心 | 事发单位 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
127 | 单选题 | (____)级别预警行动中，预警涉及的公司相关单位电力监控系统网络安全应急办实行24小时值班。 | A | 一级、二级 | 三级、四级 | 二 | 三 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
128 | 单选题 | (____)应建立或委托支撑单位组建运行值班队伍 | B | 省级以上运行管理部门 | 地级以上运行管理部门 | 县级以上运行管理部门 | 省级运行管理部门 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
129 | 单选题 | 《网络安全等级保护基本要求》中安全扩展要求不包含(____) | D | A.云计算安全扩展要求 | B.移动互联安全扩展要求 | C.工业控制安全扩展要求 | D.邮件安全扩展要求 | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
130 | 单选题 | 2014年9月1日国家发改委发布实施第（ ）号令《电力监控系统安全防护规定》 | B | 5 | 14 | 30 | 36 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
131 | 单选题 | 2015年2月国家能源局发布国能安全第（ ）号关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知 | D | 5 | 14 | 30 | 36 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
132 | 单选题 | ACL可以根据需求可以通过定义规则来允许或者拒绝流量通过，高级ACL的区间为(____) | B | A.2000-2999 | B.3000-3999 | C.4000-4999 | D.5000-5999 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
133 | 单选题 | IPS和IDS的区别，以下描述准确的是(____) | B | A.IDS和IPS功能上没有区别，只是习惯性的叫法不同 | B.IDS可以分析出网络中可能存在的攻击并报交警，但不能阻断攻击 | C.通常情况加IPS在网络的拓扑结构中属于旁路设备，而IDS和其他网络设备串联 | D.IDS具有防火墙功能 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
134 | 单选题 | ISG-3000电力监控系统网络安全监测装置（II型）出厂默认的调试网口是（ ） | D | LAN1 | B、LAN3 | LAN5 | LAN8 | 适中 | II型监测装置原理与实操
135 | 单选题 | OSPF路由协议基于IP层，协议号为(____)，BGP由TCP协议承载，端口号是(____)。 | A | 89 | 17988;179179 | 89 | 89162 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
136 | 单选题 | OSPF路由协议使用的两个组播地址为(____)。 | B | 224.0.0.1和224.0.0.5 | 224.0.0.5和224.0.0.6 | 224.0.0.5和224.0.0.13 | 224.0.0.1和224.0.0.2 | 难 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
137 | 单选题 | TCP和UDP是工作在(____)的协议。 | D | 物理层 | 数据链路层 | 网络层 | 传输层 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
138 | 单选题 | 安防设备可靠率根据网安平台服务器收到(____)情况及连通性探测情况作为设备的在线情况判断依据。 | B | 下级心跳 | syslog日志 | 消息总线 | snmp采集模块 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
139 | 单选题 | 安全区连接的拓扑结构有( ) 、三角和星形结构三种。 | A | 链式 | 方形 | 雪花 | 圆形 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
140 | 单选题 | 安全区连接的拓扑结构有3种，以下选项中错误的是 | D | 链式 | 三角结构 | 星形结构 | 环状结构 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
141 | 单选题 | 不具备采用电力专用通信网络条件的也可采用公用通信网络（不包括因特网）、无线公网（GPRS、CDMA、230MHz、WIFI等）等通信方式，使用上述通信方式时应当设立安全接入区，并采用（）等安全措施，以下不正确的是 | C | 安全隔离 | 访问控制 | 双向认证 | 加密 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
142 | 单选题 | 不能有效进行网络访问控制的网络安全产品是（____）。 | C | 横向单项隔离装置 | 防火墙 | 入侵检测系统 | 纵向加密装置 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
143 | 单选题 | 不属于调度数据网双平面优点的是(____)。 | D | 提供独立运行的双通道 | 规避单一厂商 | 交替升级换代 | 经济性 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
144 | 单选题 | 超危、高危漏洞，应在(____)日内完成整改。 | A | 3 | 9 | 15 | 20 | 易 | 攻防对抗概述及实践
145 | 单选题 | 超危漏洞指可被远程利用并能直接获取系统权限或数据，可能造成(____)电力监控系统网络安全事件。 | C | 特别重大 | 重大 | 特别重大或重大 | 较大或一般 | 易 | 攻防对抗概述及实践
146 | 单选题 | 打开数据库，新建一个厂站需要在SCADA系统类填写(____)表。 | B | 间隔表 | 厂站表 | 变电站表 | 设备表 | 适中 | 电力监控系统基本功能与架构
147 | 单选题 | 单条通信链路密通转明通后超过(____)小时未恢复密通，算密通中断1次。 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
148 | 单选题 | 当厂站单个设备遭受网络攻击、病毒入侵等情况，为防止网络风险蔓延，需要对厂站问题设备进行阻断。通过网络安全管理平台下发阻断指令，实现(____) 。 | A | 远程禁用主机物理网卡服务 | 单个安全区或整个厂站阻断 | 会话阻断 | 阻断控制指令下发 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
149 | 单选题 | 当主站或厂站出现以下部分告警特征(____)经分析判断是执行非法修改配置或删除操作等，可能导致业务受影响的可以进行会话阻断 | D | 操作系统管理员账户、关键文件、系统指令等出现异常操作 | 对恶意地址或高危端口的异常访问 | 向数据网或局域网段的网络扫描行为 | 主机执行危险指令 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
150 | 单选题 | 等级保护涉及几个安全级别(____) | C | A.3个 | B.4个 | C.5个 | D.6个 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
151 | 单选题 | 等级保护中“一个中心，三重防护”的一个中心是指(____) | A | A.安全管理中心 | B.资产管理中心 | C.数据中心 | D.安全策略中心 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
152 | 单选题 | 第一代防火墙主要是指(____)？ | C | A.下一代防火墙 | B.状态检测防火墙 | C.包过滤防火墙 | D.代理防火墙 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
153 | 单选题 | 电力监控系统供应链是典型的（）供应链。 | C | CIT | ICD | ICT | TCI | 难 | 电力监控系统基本功能与架构
154 | 单选题 | 电力监控系统上工作应使用专用的（）及移动存储介质。 | A | 调试计算机 | 服务器 | 安全设备 | 个人笔记本 | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
155 | 单选题 | 电力监控系统网络安全管理平台对紧急告警采取（ ），重要告警采取（ ），一般告警采取（ ）等处理方式。 | C | 规定时间内处理，不必处理、等待处理 | 规定时间内处理，等待处理，不必处理 | 立即处理，规定时间内处理，多次发生的需在规定时间内处理 | 立即处理，规定时间内处理，等待处理 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
156 | 单选题 | 电力监控系统网络安全管理系统建设工作按照设备（ ）、监测装置（ ）、管理平台（ ）的原则进行部署。 | B | 分布采集、自身感知、统一管控 | 自身感知、分布采集、统一管控 | 分布采集、统一管控、自身感知 | 统一管控、分布采集、自身感知 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
157 | 单选题 | 电力监控系统网络安全监测装置（II型）对服务器、工作站数据采集的服务端口为（ ） | C | 162 | 514 | 8800 | 8801 | 易 | II型监测装置原理与实操
158 | 单选题 | 电力监控系统网络安全事件应急预案原则上每(____)年至少修订一次。 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
159 | 单选题 | 电力监控系统账号密码应满足口令（____）要求。 | A | 强度 | 备份 | 复杂 | 无要求 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
160 | 单选题 | 电力监控系统重大活动网络安全保障根据活动重要程度或对电力监控系统安全可靠运行的影响程度，将网络安保任务分为(____)个等级。 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
161 | 单选题 | 电力监控系统重大活动网络安全保障一级保障任务由(____)下达和组织管理。 | A | 公司总部 | 公司分部 | 各省（自治区、直辖市）公司 | 地市公司 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
162 | 单选题 | 电力监控系统专用网络安全装置供应链安全应重点保障其（）。 | A | 保密性 | 可用性 | 完整性 | 可控性 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
163 | 单选题 | 电力专用加密算法是（ ）算法？ | A | 对称 | 非对称 | 哈希 | 压缩 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
164 | 单选题 | 调度数据网具有三个显著的特点，以下不正确的是 | B | 实时性 | 完整性 | 可靠性 | 安全性 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
165 | 单选题 | 发生特别重大、重大网络安全事件，应由事发单位调控中心(____)分钟内逐级上报至国调中心。 | C | 5 | 10 | 15 | 30 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
166 | 单选题 | 反向隔离能够完成的工作是（） | C | 传输.exe的文件 | 传输普通文本 | 传输e文本 | 传输.txt文件 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
167 | 单选题 | 反向隔离装置应禁止的网络服务包括（ ） | D | E-mail | TELnet | Rlogin | 以上都是 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
168 | 单选题 | 反向物理隔离装置从（ ）安全区向（ ）安全区传输数据。 | B | 低，低 | 低，高 | 高，低 | 高，高 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
169 | 单选题 | 反向物理隔离装置从（ ）安全区向（ ）安全区传输数据； | B | 低，低 | 低，高 | 高，低 | 高，高 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
170 | 单选题 | 反序列化漏洞的危害性是什么？ | A | 攻击者可以远程控制受影响的系统并获取敏感信息。 | 只会导致系统崩溃或运行缓慢，不会泄露数据。 | 仅会影响客户端，不会对服务器造成损害。 | 反序列化漏洞没有危害性，只是一种技术漏洞。 | 难 | 攻防对抗概述及实践
171 | 单选题 | 反序列化漏洞是指什么？ | A | 允许攻击者通过反向序列化过程来执行任意代码。 | 序列化的数据无法被解析和还原。 | 只会影响前端用户界面，不涉及后端逻辑。 | 仅限于在本地网络环境中利用的安全漏洞。 | 难 | 攻防对抗概述及实践
172 | 单选题 | 非对称密钥体制（）密钥可以公开 | A | 公钥 | 公钥和私钥 | 私钥 | 公钥和对称密钥 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
173 | 单选题 | 负荷控制系统网络安保的实施管理部门是(____)。 | C | 数字化部 | 调控机构 | 营销部 | 设备部 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
174 | 单选题 | 隔离配置时，虚拟IP是配置的原则是（） | B | 随意配置 | 一个实际地址对应一个虚拟地址 | 一个实际地址对应多个虚拟地址 | 无限制 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
175 | 单选题 | 各级(____)是各单位电力监控系统网络安全保障的归口管理部门。 | B | 数字化部 | 调控机构 | 营销部 | 设备部 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
176 | 单选题 | 根据《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》要求，发生重大、特别重大网络安全事件，应在(____)内报告同级归口管理部门，并由归口管理部门逐级上报直至总部归口管理部门 | A | 15分钟 | 1小时 | 1小时 | 12小时 | 易 | 《重大活动电力监控系统网络安全保障工作规定》解读
177 | 单选题 | 公司电力监控网安应急领导小组组长由(____)担任。 | A | 公司分管副总经理 | 总经理助理 | 总师 | 国调中心主要负责人 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
178 | 单选题 | 公司电力监控网络安全应急办办公室负责人由(____)兼任。 | D | 公司分管副总经理 | 总经理助理 | 总师 | 国调中心主要负责人 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
179 | 单选题 | 公司电力监控网络安全应急办设立在(____)。 | A | 国调中心 | 国网办公室 | 数字化部 | 安监部 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
180 | 单选题 | 关于 Windows 系统的日志审核功能，错误的说法是（____）。 | D | 如果启用进程审核，一般会产生大量的审核日志 | 启用"审核对象访问"，可以用来检测对重要文件或目录的访问 | 如果启用了“无法记录安全审核则立即关闭系统”这条安全策略，有可能对正常的生产业务产生影响 | 日志文件可以用事件查看器或者记事本来直接查看 | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
181 | 单选题 | 关于" WannaCry "勒索病毒软件描述正确的是（____）。 | B | 利用 RDP 协议漏洞传播 | 利用 SMB 协议漏洞传播 | 利用 HTTP 协议漏洞传播 | 利用 FTP 协议传播 | 难 | 攻防对抗概述及实践
182 | 单选题 | 关于互联地址规划说法正确的是（） | C | 使用32位掩码 | 预留很多地址 | 使用连续的可聚合的地址 | 都不正确 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
183 | 单选题 | 关于纵向程序及管理工具说法正确的是（） | B | 不通型号的纵向设备，可以使用相同版本的程序 | 不同平台、不同型号的纵向设备，使用的程序版本也不同 | 查看纵向程序版本都可以通过mon -all命令 | 不管什么型号的纵向设备只能通过管理工具进行管理 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
184 | 单选题 | 关于纵向升级，描述正确的是（） | C | 升级前无需确认硬件型号、程序版本 | 找到程序包后，直接升级，无需备份 | 升级前做好后台配置文件备份以及通过管理工具进行配置备份 | 升级完成后，直接恢复现场环境 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
185 | 单选题 | 国家发改委第14号令《电力监控系统安全防护规定》自（ ）起施行。 | A | 41883 | 42248 | 41913 | 42278 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
186 | 单选题 | 级联上报是指下级平台主动将本级平台统计数据(____)到上级平台。 | A | 周期性上报 | 主动上报 | 被动上报 | 不上报 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
187 | 单选题 | 交换机从VLAN 10的ACCESS口收到一个数据帧，那么从PVID为10，允许列表为10、20、30的Trunk端口转发出去的该数据帧VLAN标签情况为(____)。 | A | 不带标签 | 10 | 20 | 30 | 难 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
188 | 单选题 | 交换机需要满足(____)或V3协议，如果不满足，则需要进行版本升级或彻底更换。 | A | SNMP V2c | SSH | tcp | udp | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
189 | 单选题 | 交换机一般转发数据帧时，如何修改原始报文信息(____)。 | A | 不做任何处理 | 修改源MAC地址为交换机接口地址 | 修改目的MAC地址为交换机接口地址 | 修改源IP地址为交换机地址 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
190 | 单选题 | 紧急告警分析报告须在告警发生后(____)日内报送上级调控中心。 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
191 | 单选题 | 紧急告警指对电力监控系统安全具有(____)影响的安全事件，需要立即处理 | A | 重大 | 很大 | 较大 | 一般 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
192 | 单选题 | 某变电站远动机（Linux操作系统）发起向互联网公共DNS地址的53端口访问行为，被纵向加密装置拦截，如何消除告警（____）。 | B | 停用远动机上的NetBIOS服务。设定各业务使用的明细路由，删除所有默认路由。 | 将/etc/resolv.conf中"nameserver"地址删除，并以root权限在终端中输入“service named stop”关闭DNS服务 | 进入防病毒软件更新配置界面，关闭防病毒软件自动更新功能。 | 更改远动机的通道参数配置端口，确保业务通道参数配置正确。 | 难 | 电力监控系统典型网络安全告警案例分析
193 | 单选题 | 某换流站保信子站服务器的调度数据网地址访问站内间隔层保护装置的局域网地址的业务访问行为被纵向加密装置拦截，触发告警的最大可能为（____）。 | C | 未关闭DHCP服务 | 未关闭NetBIOS服务 | 路由配置不合理 | 监测装置白名单配置不合理 | 难 | 电力监控系统典型网络安全告警案例分析
194 | 单选题 | 内网安全管理平台中采集装置部署的专用加密卡主要用于？ | B | 日志采集 | 纵向设备管控 | 纵向数据加密认证 | 日志格式转换 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
195 | 单选题 | 内网安全管理平台纵向管控中二台装置之间绿线是（）状态？ | A | 隧道建立成功 | 装置离线 | 隧道建立未成功 | 隧道异常 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
196 | 单选题 | 你会优先选择哪一款工具对SQL注入进行渗透测试 | B | APPScan | Sqlmap | 火狐插件 | Metasploit | 难 | 攻防对抗概述及实践
197 | 单选题 | 配电自动化系统网络安保的实施管理部门是(____)。 | D | 数字化部 | 调控机构 | 营销部 | 设备部 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
198 | 单选题 | 配置隔离告警时的默认端口是（） | D | 4458 | 4558 | 7777 | 514 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
199 | 单选题 | 平台级联的日志上报的端口 | C | 514 | 18214 | 18215 | 18216 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
200 | 单选题 | 平台级联调阅通信端口 | B | 514 | 18214 | 18215 | 18216 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
201 | 单选题 | 启动二级预警响应时，公司安全应急办、电力监控网络安全应急办负责人(____)小时内到应急指挥中心值守。 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
202 | 单选题 | 如果数据包在路由表中匹配多条路由项，那么关于路由优选的顺序描述正确的是(____)。 | D | Preference 值越小的路由越优 | 选Cost 值越小的路由越优选 | 掩码越短的路由越优先 | 掩码越长的路由越优先 | 难 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
203 | 单选题 | 如何有效防止反序列化漏洞？ | A | 对反序列化数据进行输入验证和过滤。 | 定期更新和修补操作系统和应用程序。 | 禁用所有外部输入和输出功能。 | 只允许受信任的管理员执行反序列化操作。 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
204 | 单选题 | 如何有效防止文件上传漏洞？ | A | 对用户上传的文件进行严格的输入验证和过滤。 | 定期更新和修补操作系统和应用程序。 | 禁用所有文件上传功能。 | 只允许受信任的管理员上传文件。 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
205 | 单选题 | 若小明给张三发送一封邮件，并想让张三确信邮件是小明发出的，则小明应该选用（）对邮件加密 | D | 张三的公钥 | 张三的私钥 | 小明的公钥 | 小明的私钥 | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
206 | 单选题 | 三级、四级预警通知由(____)审批后，编号发布。 | B | 公司电力监控网安应急领导小组 | 公司安全应急办主要负责人 | 国调中心主要负责人 | 国网安监部主要负责人 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
207 | 单选题 | 使用哪种用户角色登录客户端完成装置的配置？（ ） | B | 系统管理员 | 运维用户 | 日志审计员 | 普通用户 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
208 | 单选题 | 事发单位发生电力监控系统网络安全事件时，应在(____)分钟内通过电话、传真、邮件、短信等形式向公司安全应急办、电力监控网络安全应急办和相关部门报告信息。 | A | 30 | 60 | 90 | 120 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
209 | 单选题 | 首页地调左键的调阅内容为？ | C | 设备数量 | 平台统计 | 告警详情 | 资产信息列表 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
210 | 单选题 | 首页地图右键调阅内容不包括以下哪个调阅项？ | C | 平台版本号 | 设备数量 | 告警详情 | 平台统计 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
211 | 单选题 | 受控设备监控率只统计本级平台统计接入资产的的在/离线状态，接入对象涵盖：(____)（仅统计服务器，不含工作站）、交换机、数据库。 | C | 防火墙 | 交换机 | 主机 | 纵向加密 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
212 | 单选题 | 私网地址需要被映射到公网中被其他终端访问时应使用的技术是(____) | B | A.SNAT | B.DNAT | C.NAPRT | D.ASPF | 难 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
213 | 单选题 | 通信加密率=0.5×(____)+0.5×纵向密通保持率 | A | 纵向密通率 | 数据通信可靠率 | 平台运行可靠率 | 受控设备监控率 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
214 | 单选题 | 网络安全防护系统及设备的缺陷、检修及资产管理按照(____)运行管理规定或其他相关规定执行。 | A | 调度自动化系统 | 配电自动化系统 | 负荷控制系统 | 通信网管系统 | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
215 | 单选题 | 网络安全管理平台中，大数据索引中起到存储设备告警信息三层信息的是（ ）。 | A | security_warn_three | securityillegalthree | devoperationthree | hostportmonitorthree | 难 | 网络安全管理平台原理与实操
216 | 单选题 | 网络安全管理平台主要通过网络安全监测装置对(____)的监控系统信息进行采集，信息由设备/系统自身感知产生。 | D | 主站 | 厂站 | 操作系统 | 主站和厂站 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
217 | 多选题 | 网络安全监测能力验证评估项目包括平台管理、采集监视、(____)5大类 | ACD | 安全告警 | 三大建设 | 核查评估 | 响应处置 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
218 | 单选题 | 网络安全监测装置（II型）加电后，配置参数中不包含以下哪一项（ ） | C | 资产信息 | 通信参数 | 交换机接口表 | 事件处理参数 | 易 | II型监测装置原理与实操
219 | 单选题 | 网络安全监测装置（II型）系统管理员权限用户可以操作哪几类用户？（ ） | A | 系统管理员 | 运维用户 | 系统管理员、运维用户 | 系统管理员、运维用户、普通用户 | 易 | II型监测装置原理与实操
220 | 单选题 | 网络安全监测装置中，厂商动态库配置所需的动态转换库文件是给种类型的设备使用的（ ） | B | 网络设备 | 安防设备 | 数据库设备 | 主机设备 | 易 | II型监测装置原理与实操
221 | 单选题 | 网络安全监测装置中，监听网络设备的端口是（ ） | D | 20021 | 514 | 8800 | 162 | 适中 | II型监测装置原理与实操
222 | 单选题 | 网络安全监测装置中，监听主机设备的端口是（ ） | C | 20021 | 514 | 8800 | 22 | 适中 | II型监测装置原理与实操
223 | 单选题 | 网络安全监测装置中，漏洞扫描功能扫描的是（ ）设备 | A | 主机 | 网络 | 防火墙 | 纵向加密 | 易 | II型监测装置原理与实操
224 | 单选题 | 网络安全监测装置中，哪些设备可以添加白名单（ ） | A | 主机设备 | 网络设备 | 纵向加密设备 | 防火墙设备 | 易 | II型监测装置原理与实操
225 | 单选题 | 网络安全监测装置中，审计员用户不能执行哪项操作（ ） | B | 修改密码 | 删除日志 | 调阅审计日志 | 查看接入主机操作 | 易 | II型监测装置原理与实操
226 | 单选题 | 网络安全监测装置中，想要查看接入资产的在线状态，需要用哪个用户查看（ ） | A | 操作员 | 系统管理员 | 审计员 | 任意一个 | 易 | II型监测装置原理与实操
227 | 单选题 | 网络安全监测装置中，修改归并周期在哪个功能界面下（ ） | A | 事件处理配置 | 参数配置 | 资产配置 | 通信配置 | 易 | II型监测装置原理与实操
228 | 单选题 | 网络安全监测装置中，修改阈值操作在哪个功能界面下（ ） | A | 事件处理配置功能 | 参数配置功能 | 资产配置功能 | 通信配置功能 | 易 | II型监测装置原理与实操
229 | 单选题 | 网络安全事件处置过程中，相关部门应每日按要求报告事件处置进展；处置完毕后，及时报告处置结果，并于处置完毕后(____)日内报送网络安全事件分析报告。 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 适中 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
230 | 单选题 | 网络安全运行可靠率=安防设备可靠率×40%+(____)×30%+通信加密率×30% | B | 受控设备监控率 | 网安平台可靠率 | 网安平台运行可靠性 | 数据通信可靠性 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
231 | 单选题 | 网络入侵防护系统NIPS不支持的攻击响应是(____) | A | A.重定向 | B.告警;C.阻断 | D.隔离 |  | 难 | 通用网络安全产品原理及应用
232 | 单选题 | 网络与安防设备配置协议和策略应该遵循的原则是（____）。 | B | 最大化 | 最小化 | 横向隔离 | 纵向加密 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
233 | 单选题 | 微软远程桌面（RDP）服务默认使用的端口是（____）。 | A | 3389 | 445 | 21 | 80 | 易 | 电力监控系统典型网络安全告警案例分析
234 | 单选题 | 为了防御网络监听，最常用的方法是（____）。 | B | 采用物理传输(非网络) | 信息加密 | 无线网络 | 使用专线传输 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
235 | 单选题 | 文件上传漏洞是指什么？ | A | 允许攻击者通过上传恶意文件来执行任意代码。 | 系统无法接收用户上传的文件。 | 仅限于在本地网络环境中利用的安全漏洞。 | 只会导致文件上传失败，不会造成其他影响。 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
236 | 单选题 | 下列哪个选项描述了命令执行漏洞的特点？ | A | 允许攻击者通过输入恶意命令来执行任意代码。 | 仅限于在操作系统级别上执行恶意代码。 | 只能通过网络协议来利用。 | 主要是由软件错误引起，与用户行为无关。 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
237 | 单选题 | 下列哪个选项描述了命令执行漏洞的危害性？ | A | 攻击者可以远程控制受影响的系统并获取敏感信息。 | 只会导致系统崩溃或运行缓慢，不会泄露数据。 | 仅限于对服务器进行攻击，不会影响客户端。 | 攻击者只能执行普通用户权限下的命令，不能获取管理员权限。 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
238 | 单选题 | 下列哪一种攻击手法属于SQL注入攻击 | B | http://www.xxx.com/index.jsp?id=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | http://www.xxx.com/index.jsp?id=1 or 1=1 and exist(select * from admin)>0 and '1'='1;http://www.xxx.com/index.jsp?id=1 对id参数的值进行遍历 | https://link.zhihu.com/?target=http%3A//www.xxx.com/index.jsp%3Fid%3 | ./../../../../../../etc/passwd | 难 | 攻防对抗概述及实践
239 | 单选题 | 下列哪种行为会产生紧急告警（ ） | D | 不符合安全策略的访问 | U盘外设接入 | 纵向加密隧道建立错误 | 非法外联 | 适中 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
240 | 单选题 | 下列属于物理数据库结构的是(____)。 | D | 模式 | 数据库 | 文件组 | 数据文件 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
241 | 单选题 | 下列算法中不属于对称加密算法的是（） | B | DES | SM2 | AES | SM4 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
242 | 单选题 | 下列有关纵向说法正确的是（ ） | B | 纵向无法检查自己的证书是否异常 | 纵向1无法检查对端纵向2的证书是否异常 | 纵向1的RSA证书可以和纵向2的SM2证书建立隧道，进行数据加密 | 纵向只能跟同型号纵向建立隧道 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
243 | 单选题 | 下面哪些字符最可能会导致sql注入? | A | （单引号） | / | :(冒号) |  | 难 | 攻防对抗概述及实践
244 | 单选题 | 下面哪一类设备不是网络安全监测装置（II型）的采集对象（ ） | B | 通信网关机 | 加密装置 | 横向隔离装置 | 站控层交换机 | 易 | II型监测装置原理与实操
245 | 单选题 | 向有限的空间输入超长的字符串是哪一种攻击手段（____）。 | A | 缓冲区溢出 | 网络监听 | 拒绝服务 | IP欺骗 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
246 | 单选题 | 新一代调度技术支持系统分析决策应用将（ ）推送至实时监控类应用执行 | B | 遥控命令 | 控制策略 | 遥调命令 | 控制指令 | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
247 | 单选题 | 一级、二级预警通知由(____)审批后，编号发布。 | A | 公司电力监控网安应急领导小组 | 公司安全应急办主要负责人 | 国调中心主要负责人 | 国网安监部主要负责人 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
248 | 单选题 | 一键停控系统基于协议识别、协议解析、报文修改等技术手段，仅对(____)报文进行阻断，不影响监视类业务。 | D | 协议 | 交互 | 请求 | 控制 | 适中 | 电力监控系统基本功能与架构
249 | 单选题 | 以下不属于扁平化网络架构特点的是(____)。 | B | 网络效率更高 | 安全性更强 | 可扩展性强 | 排障简单，易于维护 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
250 | 单选题 | 以下不属于通用网络服务的是 | C | FTP | HTTP | NFT | SNMP | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
251 | 单选题 | 以下哪个不是网络通用安全产品的分类(____)。 | D | A.安全评估类 | B.检测防御类 | C.威胁分析类 | D.Saas应用服务类 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
252 | 单选题 | 以下哪个是网络IDS信息收集的主要来源(____)？ | D | A.系统目录和文件的异常变化 | B.系统或网络的日志文件 | C.程序执行中的异常行为 | D.网络流量 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
253 | 单选题 | 以下哪个协议具备加密功能。( ) | C | POP3 | FTP | HTTPS | TELNET | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
254 | 单选题 | 以下哪项不是NIPS的功能(____) | A | A.文件动态检测 | B.敏感数据保护 | C.服务器非法外联 | D.僵尸网络防护 | 难 | 通用网络安全产品原理及应用
255 | 单选题 | 以下哪种算法属于散列算法（） | C | AES | RC4 | MD5 | RSA | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
256 | 单选题 | 应急响应结束后，事发单位(____)个工作日内形成《电力监控系统网络安全事件报告》并报送至公司电力监控网络安全应急办和相关部门。 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
257 | 单选题 | 运维单位应严格管控(____)移动介质和外部设备的接入。 | A | 生产控制大区 | 管理信息大区 | 安全Ⅰ区 | 安全Ⅱ区 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
258 | 单选题 | 运行管理部门应组织建立记录网络运行状态、网络安全告警和事件的技术措施，并留存不少于(____)个月的日志。 | C | 2 | 4 | 6 | 12 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
259 | 单选题 | 运行值班人员应每(____)做好网络安全运行日志记录，运行管理部门按(____)对运行情况进行统计、分析及汇总，按要求报送调控中心。 | D | 日、日 | 日、周 | 周、月 | 日、月 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
260 | 单选题 | 在等保1.0的根本要求中，网络设备防护的内容归属于网络安全，在等保2.0中将其归属到(____) | C | A.安全通信网络 | B.安全区域边界; | B.安全区域边界 | C.安全计算环境 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
261 | 单选题 | 在电力监控系统中，省级单位的能量管理系统（EMS）通常属于等保几级系统(____) | C | A.2级 | B.3级 | C.4级 | D.5级 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
262 | 单选题 | 在电力系统生产控制大区中实现访问控制和协议识别，最好部署(____) | C | A.下一代防火墙 | B.UTM | C.工业防火墙 | D.入侵检测IDS | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
263 | 单选题 | 在进行反向物理隔离装置规则配置时，内网为（ ）端口，外网为（ ）端口； | C | 不定，不定 | 不定，指定 | 指定，不定 | 指定，指定 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
264 | 单选题 | 在进行正向物理隔离装置规则配置时，内网为（ ）端口，外网为（ ）端口； | B | 不定，不定 | 不定，指定 | 指定，不定 | 指定，指定 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
265 | 单选题 | 在生产控制大区与管理信息大区之间必须设备经国家指定部门检测认证的电力专用（ ）装置 | B | 纵向加密认证 | 横向单向安全隔离 | 防火墙 | 安全远程拨号 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
266 | 单选题 | 在新一代调度技术支持系统中，以下哪个网络区域不在安全III区（ ） | D | 数据交换域 | 运维域 | 数据存储域 | 主配网业务处理域 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
267 | 单选题 | 造成电网一次设备被恶意操控，但未造成停电事件为(____)电力监控系统网络安全事件。 | D | 特别重大 | 重大 | 较大 | 一般 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
268 | 单选题 | 震网攻击事件中采用的攻击手段是什么类型 | B | 木马 | 恶意代码 | 网络钓鱼 | 拒绝服务 | 易 | 攻防对抗概述及实践
269 | 单选题 | 整个电力监控系统原则上可分为哪两个安全大区：（ ） | A | 生产控制大区、管理信息大区 | 实时控制大区、生产控制大区 | 生产控制大区、非实时控制大区 | 实时控制大区、信息管理大区 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
270 | 单选题 | 正向隔离设备不能完成的工作是（） | D | 传输文件 | 传输数据流 | 双机热备 | 双向数据传输 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
271 | 单选题 | 正向隔离设备配置双机热备时，操作正确的是（） | B | 主备设备的心跳IP必须和虚拟IP同一网段 | 主备设备心跳IP必须和内网主机同一网段 | 必须和内网主机地址相同 | 必须和外网主机地址相同 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
272 | 单选题 | 中危漏洞应在(____)日内完成整改。 | C | 3 | 9 | 15 | 20 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
273 | 单选题 | 重要保障时段一般为重要会议或活动结束后(____)小时。 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 易 | 《重大活动电力监控系统网络安全保障工作规定》解读
274 | 单选题 | 重要保障时段一般为重要会议或活动开始前(____)小时。 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 易 | 《重大活动电力监控系统网络安全保障工作规定》解读
275 | 单选题 | 主机自身安全感知通过在操作系统上部署(____)读取主机硬件配置、系统运行状态、用户登录/退出、外网连接监视、硬件异常监视等信息 | C | 消息总线 | syslog采集模块 | 安全服务代理程序Agent | snmp采集模块 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
276 | 单选题 | 主要用于加密机制的协议是（____）。 | D | HTTP | FTP | TELNET | SSL | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
277 | 单选题 | 纵向加密认证装置的建立隧道可以采用以下哪个加密算法的公钥？ | C | SSF09 | DSA | SM2 | AES256 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
278 | 单选题 | 纵向加密认证装置的认证与会话密钥的协商，使用下列哪个密钥（） | A | 设备非对称密钥 | 操作员非对称密钥 | 会话对称密钥 | 通信对称密钥 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
279 | 单选题 | 纵向加密认证装置会话密钥协商报文用IP数据报进行封装，协议采用如下哪个协议（ ） | A | 253 | 254 | ESP:50 | UDP:17 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
280 | 单选题 | 纵向加密认证装置使用了对称和非对称密钥，其中非对称密钥体制（ ）密钥可以公开 | A | 公钥 | 私钥 | 公钥和对称密钥 | 公钥和私钥 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
281 | 单选题 | 纵向加密认证装置隧道采用的对数据进行加密的算法可以是以下哪个？( ) | C | SM4 | SM1 | 电力专用对称加密算法SSF09 | ESP | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
282 | 单选题 | 纵向加密认证装置隧道采用的证书内公钥可以是以下哪个？( ) | C | SSF09 | DSA | SM2 | AES256 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
283 | 单选题 | 纵向加密认证装置之间的通信加密，使用下列哪个密钥（） | C | 设备非对称密钥 | 操作员非对称密钥 | 会话对称密钥 | 通信对称密钥 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
284 | 单选题 | 纵向加密设备支持的非对称算法是（ ） | A | SM2 | SM3 | SSF09 | MD5 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
285 | 单选题 | 纵向加密装置通常采用的告警端口是：（） | D | 21 | 22 | 50 | 514 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
286 | 单选题 | 纵向设备的波特率是（） | D | 9600 | 19200 | 14400 | 115200 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
287 | 多选题 | 电力监控系统网络安全管理平台已经部署在哪些调度机构（ ） | BCD | 县调 | 地调 | 省调 | 国调/分部 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
288 | 多选题 | 电力专用纵向加密认证装置采用了以下那些算法（ ） | ABCD | RSA | SM2 | 电力专用加密算法 | SM3 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
289 | 多选题 | 根据电力专用纵向加密认证装置的设计规范定义，电力专用纵向加密认证装置使用的密钥包括：（ ） | ABCD | 设备密钥 | 操作员密钥 | 会话密钥 | 通信密钥 | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
290 | 多选题 | 纵向隧道协商不成功，一般有哪些原因 | AB | 网络问题 | 证书问题 | 设备型号不一样 | 设备厂家不一样 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
291 | 多选题 | 主机A（192.168.1.1）与主机B（192.168.1.2）网络相通能够正常加密通信，从主机A到主机B，依次经过电力专用纵向加密认证装置C（192.168.1.3）和电力专用纵向加密认证装置D（192.168.1.4），装置C和装置D已严格配置策略。装置C和装置D之间可能捕获到（ ）。 | ABD | 主机A和主机B之间的业务报文 | 装置C和装置D之间的ESP加密包 | 装置C和装置D之间的ICMP协议报文 | 装置C和装置D的隧道协商报文 | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
292 | 多选题 | 电力专用横向单向安全隔离装置标准日志规范包括下列哪些内容 | ABCD | 不符合策略的访问 | 内存使用率 | 网口状态异常 | CPU使用率 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
293 | 多选题 | 正向与反向电力专用横向安全隔离装置的区别，以下说法正确的是 | ACD | 正向安全隔离装置适用于传输实时数据 | B.反向安全隔离装置允许反向返回任何数据 | C.反向安全隔离装置有一定的加密处理 | D.正向安全隔离装置平均传输速率较高 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
294 | 多选题 | 关于电力专用横向安全隔离装置的以下说法正确的是 | BD | 正向隔离装置可以内网口接三区，外网口接一区，用于三区往一区的数据传输 | 物理隔离装置的一个特征是内网与外网永不连接 | C.物理隔离装置不具备限定网关MAC地址的功能 | 物理隔离支持双机模式 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
295 | 多选题 | 反向型电力专用横向安全隔离装置接收管理信息大区发向生产控制大区的数据，进行（）处理后，转发给生产控制大区 | BCD | 应用层加密 | 签名验证 | 内容过滤 | A.有效性检查 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
296 | 多选题 | 关于电力专用横向安全隔离装置的以下说法正确的是（ ） | BD | 正向隔离装置可以内网口接三区，外网口接一区，用于三区往一区的数据传输 | 物理隔离装置的一个特征是内网与外网永不连接 | 物理隔离装置不具备限定网关MAC地址的功能 | 物理隔离支持双机模式 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
297 | 多选题 | 以下关于电力专用横向单向安全隔离装置的描述，正确的有：（ ） | ACD | 当外网有数据到达内网时，外部服务器立即发起对隔离设备的非TCP/IP协议的数据连接 | 隔离设备收到内网建立的连接请求后，建立与内网之间的TCP/IP协议的数据连接 | 隔离设备的数据传输机制是存储和转发 | 内网和外网在同一时间最多只有一个同隔离设备建立数据连接 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
298 | 多选题 | 在电力专用横向单向安全隔离装置中可以设置哪两类用户（ ） | AB | 超级用户 | 普通用户 | vip用户 | 管理用户 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
299 | 多选题 | 正向和反向电力专用横向安全隔离装置都具备的功能特点是：（ ） | ACD | 割断穿透性的TCP连接 | 基于纯文本的编码转换和识别 | 支持双机热备 | 具有安全隔离能力的硬件结构 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
300 | 多选题 | 正向型电力专用横向安全隔离装置具有的功能特点是：（ ） | ABCD | 具有安全隔离能力的硬件结构 | 支持双机热备 | 单向传输控制 | 割断穿透性的TCP连接 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
301 | 多选题 | 正向与反向电力专用横向安全隔离装置的区别，以下说法正确的是（ ） | ACD | 正向安全隔离装置适用于传输实时数据 | 反向安全隔离装置允许反向返回任何数据 | 反向安全隔离装置有一定的加密处理 | 正向安全隔离装置平均传输速率较高 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
302 | 多选题 | 电力专用横向单向安全隔离装置应满足（ ）等方面的要求 | ABC | 实时性 | 可靠性 | 传输流量 | 存储容量 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
303 | 多选题 | 反向型电力专用横向安全隔离装置接收管理信息大区发向生产控制大区的数据，进行（ ）处理后，转发给生产控制大区 | BCD | 应用层加密 | 签名验证 | 内容过滤 | 有效性检查 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
304 | 多选题 | 每一次数据交换，隔离设备经历了数据的哪些过程（ ） | ABC | 接收 | 存储 | 转发 | 签发 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
305 | 多选题 | 下面关于电力专用横向单向安全隔离装置说法正确的是：（ ） | ABC | 如果隔离装置两边主机是同一网段，虚拟IP地址与真实的IP地址相同 | 在使用NAT功能时,外网主机可以有多个虚拟的IP地址与之对应 | 安全隔离装置的内网地址连接外网虚拟地址，外网地址连接内网虚拟地址 | 安全隔离的内网地址连接内网虚拟地址，外网地址连接外网虚拟地址 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
306 | 多选题 | 下面有关电力专用横向单向安全隔离装置说法正确的是（ ） | ABCD | 物理隔离的一个特征，就是内网与外网永不连接 | 安全隔离装置内网和外网在同一时间最多只有一个同隔离设备建立非TCP/IP协议的数据连接 | 隔离装置的超级用户可以增加或者删除普通用户 | 要具有高度的自身安全性 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
307 | 多选题 | 以下对电力专用横向安全隔离装置中虚拟地址的理解正确的是（ ） | BC | 内网虚拟地址相当于外网某一地址在内网的映射。 | 内网向外网发送数据目的地址应为外网虚拟地址。 | 外网向内网发送数据目的地址应为内网虚拟地址。 | 正向隔离装置配置中，同一外网虚拟地址可对应两台不同外网主机。 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
308 | 多选题 | 以下对反向型电力专用横向安全隔离装置加密功能的说法正确的是（ ） | ABC | 传输客户端应对报文整体进行加密 | 有条件的服务器应插加密卡，使用电力专用加密算法对报文进行加密 | 不具备条件的服务器应使用国密算法对报文进行软加密 | 反向隔离装置内网侧应内置加密芯片，具备对报文进行硬解密的能力 | 难 | 正、反向隔离技术原理与实操
309 | 多选题 | 以下哪种说法是正确的 | AC | 监测装置与平台进行通信时，监测装置需要导入监测装置自身的公钥 | 监测装置与平台进行通信时，监测装置需要导入监测装置自身的私钥 | 监测装置与平台进行通信时，监测装置需要导入平台的公钥证书 | 监测装置与平台进行通信时，监测装置需要导入平台的私钥证书 | 适中 | II型监测装置原理与实操
310 | 多选题 | 以下哪种说法是错误的 | BD | 监测装置与平台进行通信时，监测装置需要给平台发送监测装置的装置公钥 | 监测装置与平台进行通信时，监测装置需要给平台发送监测装置的装置私钥 | 监测装置与平台进行通信时，平台侧需要导入监测装置的装置公钥证书 | 监测装置与平台进行通信时，平台侧需要导入监测装置的装置私钥证书 | 适中 | II型监测装置原理与实操
311 | 多选题 | 网络安全管理平台上下级级联调阅使用的端口包含哪些（ ） | ABC | 18214 | 18216 | 18217 | 18233 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
312 | 多选题 | 下体中那几种设备日志能够接入到网络安全管理平台（ ） | ACD | 纵向加密 | 路由器 | 服务器 | 防火墙 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
313 | 多选题 | 网络安全管理平台管控纵向加密设备不正确的说法为（ ） | ABD | 可以修改加密vlan配置 | 不可以修改加密策略配置 | 可以修改加密隧道配置 | 可以修改加密的路由配置 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
314 | 多选题 | 网络安全管理平台调阅II型装置正确的说法（ ） | ABD | 可以调阅II型接入资产 | 可以修改II型接入资产 | 不可以修改II白名单配置 | 可以修改通信上报配置 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
315 | 多选题 | 网络安全管理平台中，采集装置对于设备信息的数据采集包括（）？ | ABC | 安全日志 | 管理日志 | 系统日志 | 以上都不是 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
316 | 多选题 | 网络安全管理平台中，采集装置对于行为信息的数据采集包括（）？ | ABC | 设备登陆 | 网络接入 | 硬件接入 | 以上都不是 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
317 | 多选题 | 厂站主机设备采集信息过程中，以下哪些操作会触发数据的采集？ | ABC | 网口UP、DOWN | 关键文件变更 | 用户权限变更 | 以上都不是 | 易 | II型监测装置原理与实操
318 | 多选题 | 外部设备监视可实时监视调控中心外部设备接入的安全事件：（） | ABCD | 终端接入交换 | USB设备接入 | 串口接入 | 光驱接入 | 易 | II型监测装置原理与实操
319 | 多选题 | 网络安全管理平台新增对网络设备的采集项有（ ） | ABCD | 操作信息 | 网口状态 | 网络连接信息 | 安全事件 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
320 | 多选题 | 网络安全管理平台安全审计功能包括哪些？ | ABCD | 操作及接入行为关联审计 | 安全事件关联审计 | 运行异常关联审计 | 设备异常安全访问审计 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
321 | 多选题 | 网络安全管理平台主站受控设备监控率统计包含哪些类型设备？ | BD | 纵向加密 | 服务器 | 隔离设备 | 交换机 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
322 | 多选题 | 新部署网络安全管理平台时（ ）主机需要安装加密卡？ | AC | I/II区数据网关机 | 分析与审计服务器 | 平台服务网关机 | UI工作站 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
323 | 多选题 | 主机自身安全感知通过在操作系统上部署安全服务代理程序读取主机硬件配置、系统运行状态、用户登录/退出、外网连接监视、硬件异常监视等信息。主机agent主要功能是( ) | ABCD | 具备对主机操作系统信息采集功能，采集内容包括：硬件配置、系统运行状态、外设接入、用户登录、用户操作等 | 具备对主机操作系统重要事件的监视功能，监视功能包括：外网连接监视、重要目录变更监视、用户变更监视、硬件异常监视等 | 具备主机操作系统的安全核查功能，主机操作系统能够从网络安全管理平台接收核查指令，按照指令进行核查，核查完成后将核查结果返回至网络安全管理平台 | 支持通过消息总线与网络安全管理平台进行信息交互。 | 适中 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
324 | 多选题 | 平台管理提供平台自身及相关应用的配置管理功能，用来维护平台的完整性和可用性，提高平台的运行效率。平台遵照三权分立的原则，设置( )三种角色. | ACD | 系统管理员 | 运维管理员 | 安全管理员 | 审计管理员 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
325 | 多选题 | 1084号文中平台告警分类分为( )告警 | ABCD | 安全事件类 | 运行异常类 | 设备故障类 | 人员操作类 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
326 | 多选题 | 下列设备属于安防设备的是( ) | ABC | 横向隔离装置 | 纵向加密认证装置 | 网络安全监测装置 | 主机 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
327 | 多选题 | 下列选项中属于平台四率的是( ) | BCD | 资产设备接入率 | 数据通信可靠率 | 受控设备监控率 | 监测装置运行 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
328 | 多选题 | 《电力行业网络与信息安全管理办法》中要求，电力行业网络与信息安全工作坚持（ ）的方针。 | AD | 积极防御 | 风险评估 | 信息通报 | 综合防范 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
329 | 多选题 | 上级主管部门在电力监控系统安全评估工作中承担以下哪些职责（）。 | ABC | 发起下属单位的自评估工作 | 监督下属单位安全评估实施过程 | 检查下属单位安全评估整改方案落实情况 | 发起下属的检查评估工作 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
330 | 多选题 | 地级调度中心应当部署内网安全监视应用，实现对监控系统中运行的（ ）和（ ）统一远程管理功能。 | AD | 纵向加密认证装置 | 中间件 | 防火墙 | 安全设备实时监视 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
331 | 多选题 | 在生产控制大区与电力调度数据网的纵向交接处应当采取相应的（ ）等防护措施。对于实时控制等重要业务，应该通过纵向加密认证装置或加密认证网关接入调度数据网。 | ACD | 安全隔离 | 防病毒 | 加密 | 认证 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
332 | 多选题 | 国家能源局组织开展电力行业网络与信息安全信息通报，从业人员（ ）等工作 | AB | 技能培训 | 考核 | 安全教育 | 竞赛 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
333 | 多选题 | 电力监控系统安全防护设备的运行管理包括配置管理、接入管理、（ ）、服务外包管理、人员培训等 | ACD | 故障处理 | 研发管理 | 退役管理 | 物理安全管理 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
334 | 多选题 | 电力监控系统安全防护设备的运行管理包括（ ）等。 | ACD | 配置管理、接入管理 | 故障处理、退役管理 | 信息安全管理、服务外包管理 | 人员培训 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
335 | 多选题 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类第三级网络安全中，为了保证监控和事后调查中能在审计日志中获取完整可用的信息，对于网络设备和安全设备日志审计内容至少包括（ ）等相关信息。 | ACD | 时间 | 设备型号和设备品牌 | 事件类型 | 事件是否成功 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
336 | 多选题 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统第三级网络安全要求中，为了防止鉴别口令被暴力破解或冒用，设置口令时不应使用默认用户和默认口令，口令（ ） | ACD | 长度不小于8位 | 能和用户名一致 | 能由字母构成 | 能由特殊字符构成 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
337 | 多选题 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》中生产控制类信息系统要求中，第四级基本要求中的主机安全，应及时删除（ ）帐户，避免共享帐户的存在。 | AB | 多余的 | 过期的 | 高权限的 | 临时的 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
338 | 多选题 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》中生产控制类信息系统要求中，第四级基本要求中的主机安全，应能够对系统的服务水平降低到预先规定的最小值进行（ ）。 | BC | 修改 | 检测 | 报警 | 预防 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
339 | 多选题 | 在《电力行业信息安全等级保护管理办法》中，电力信息系统运营、使用单位应如实向国家能源局及其指定的专门机构提供下列（ ）有关信息安全保护的信息资料及数据文件 | ACD | 信息系统备案事项变更情况 | 信息系统安全整改结果报告 | 安全组织、人员、岗位职责的变动情况 | 信息系统数据容灾备份情况 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
340 | 多选题 | 在《信息安全等级保护管理办法》中，涉密信息系统发生涉密等级、（ ）、安全保密管理责任单位变更时，其建设使用单位应当及时向负责审批的保密工作部门报告。 | ABC | 连接范围 | 环境设施 | 主要应用 | 影响环节 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
341 | 多选题 | 在《信息系统安全等级保护测评过程指南》测试工具接入点确定中，进行等级测评现场工作时，以下那几项是测试工具正确的测试路径( ) | AB | 一般来说，测试工具的接入采取从外到内 | 一般来说，测试工具的接入采取从内到外 | 一般来说，从其他网络到本地网段的逐步逐点接入 | 一般来说，从本地网络到其他网络的逐步逐点接入 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
342 | 多选题 | 在《信息系统安全等级保护测评过程指南》现场测评活动的工作流程中，现场测评活动的主要有哪几项任务( ) | ABD | 现场测评准备 | 现场测评和结果记录 | 编制报告 | 结果确认和资料归档 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
343 | 多选题 | 路由器作为企业网络最外围的安全屏障，其安全性是不言而喻的，作为一名网管需要在路由器上采取（）等安全管理措施才能保证路由器最基本的安全。（选择2项） | AB | 设置访问控制列表 | 升级IOS （网际操作系统）进行安全补漏 | 加装硬件模块使之外部完全隔离 | 把路由器锁起来 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
344 | 多选题 | 换机是企业局域网络正常运行的关键设备，作为一名网管需要采取（ ）的安全管理措施才能保证企业网用户正常的网络通信。（选择2 项） | AB | 通过VLAN 把局域网分段管理 | 设置难度较高的管理口令 | 连接到路由器上 | 将多台交换机叠加起来使用 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
345 | 多选题 | 保证操作系统的安全是网管的第一要务，通过（ ）可以针对Linux 操作系统进行有效的安全加固，从而为其他应用构筑最基础的安全平台。。（选择2 项） | AD | 使用GRUB 口令 | 打开密码的password 支持功能 | 删除除root 外的所有帐户 | 禁止随意通过su 命令将普通用户改变为root 用户 | 难 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
346 | 多选题 | 为了有效的对企业网络进行安全防护，在企业网络的最外围架筑防火墙是一种有效的方法。这主要是利用了防火墙的下列主要功能（ ）。（选择2 项） | BC | 记录用户的上网活动 | 发现黑客攻击行为 | 主动追踪攻击者来源 | 隐藏网络内部细节 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
347 | 多选题 | linux中查看内存，交换内存的情况命令是() | BC | last | top | free | look | 难 | linux操作系统命令
348 | 多选题 | 可能和计算机病毒有关的现象（ ） | AC | 可执行文件大小改变了 | 在向写保护的 U 盘复制文件时屏幕上出现 U 盘写保护的提示 | 系统频繁死机 | 计算机主板损坏 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
349 | 多选题 | UNIX/Linux系统中的Apache服务器的主要安全缺陷表现在攻击者可以（ ） | ABC | 利用HTTP协议进行的拒绝服务攻击 | 发动缓冲区溢出攻击 | 获得root权限 | 利用MDAC组件存在一个漏洞，可以导致攻击者远程执行目标系统的命令 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
350 | 多选题 | Linux系统日志安全要求，设备应配置日志功能对用户登录进行记录，记录内容包括（ ）。 | ABCD | 登录使用帐号 | 登录是否成功 | 登录时间 | 登录IP地址 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
351 | 多选题 | 在操作系统安全管理中，对于账户的管理合理的是（ ）。 | BD | 留有不使用的账户，供以后查询 | 删除过期的账户 | 为了便于管理，多人可共享同一个账户 | 应禁用默认账户 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
352 | 多选题 | 网络设备安全防护的操作配置包括（ ） | ABCD | 用户账号及口令 | 日志与安全审计 | 网络服务优化 | 安全防护 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
353 | 多选题 | 网络设备用户账号与口令安全主要是从（ ）等两个方面保证网络设备的安全 | AC | 登录口令 | 特权模式许可 | 账号权限分配 | 安全检测 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
354 | 多选题 | 生产控制大区网络设备必须关闭（ ）等不必要的网络通用服务。 | ABC | SMTP | HTTP | POP3 | NTP | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
355 | 多选题 | 安全II区网络设备必须关闭（ ）等不必要的网络通用服务。 | ACD | SMTP | HTTPS | POP3 | TELNET | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
356 | 多选题 | 对网络设备账户安全配置说法正确的是（ ） | AC | 厂站端只能分配普通用户账户，账户应实名制管理，只有查看、ping等权限 | 对于采用SSH V2版本以上的安全协议进行远程登录的用户可以简化相应安全配置 | 必须严格控制网络设备审计日志访问权限，只有审计账户可以访问 | 只有超级管理员账户才拥有设备配置权限 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
357 | 多选题 | 电力调度数字证书系统支持的非对称算法是（ ） | AB | RSA | SM2 | SM1 | DSA | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
358 | 多选题 | 列举电力监控系统内网安全监视平台的功能有（ ） | ABCD | 资产管理 | 实时告警 | 统计分析运行 | 告警级联 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
359 | 多选题 | 电力监视系统中哪类设备可产生不符合安全策略的访问告警（ ） | ABC | 纵向加密 | 横向隔离 | 防火墙 | 防病毒 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
360 | 多选题 | 电力监控系统内网安全监视平台可对纵向加密装置进行策略管控，策略可设置的网络协议有（ ） | BCD | SNMP | ICMP | TCP | UDP | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
361 | 多选题 | 电力监控系统内网安全监视平台纵向管控节点离线的可能原因是（ ） | BCD | 证书错误 | 设备配置错误 | 数据网异常 | 设备故障 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
362 | 多选题 | 下列哪些原因会造成电力监控系统内网安全监视平台接收到不符合安全策略访问的告警信息（ ） | BCD | 站内纵向设备导入错误的数字证书 | 站内存在未关闭的通用服务 | 站内存在感染病毒的主机 | 站控交换机与数据网交换机混连 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
363 | 多选题 | 电力监控系统内网安全监视平台管控功能连接纵向加密装置时，提示连接装置失败的可能原因（ ） | CD | 设备导入错误的平台证书 | 平台导入错误的设备证书 | 设备配置错误的平台地址 | 平台配置错误的设备地址 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
364 | 多选题 | 电力监控系统内网安全监视平台管控功能替换隧道证书时，提示证书导入失败，可能的原因是（ ） | AC | 证书长度过长 | 证书格式为PEM格式 | 证书为非法调度结构签发 | 证书格式为DER格式 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
365 | 多选题 | 电力监控系统内网安全监视平台添加设备过程中，出现添加失败，可能的原因是（ ） | BCD | 设备类型错误 | 设备名称冲突 | IP地址冲突 | 必填信息未输入完整 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
366 | 多选题 | 计算机密码学是研究计算机加密解密及其变换的科学，密码技术是密码学的具体试下，以下选项哪个是密码学的特性（） | ABCD | 保密性 | 可用性 | 完整性 | 不可否认性 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
367 | 多选题 | 关于密通率的描述，正确的是（） | ABD | 密通率=密通数据流量/（明通数据流量+密通数据流量） | 两端纵向设备如果系统时间不一致，会影响密通率 | 隧道下如果有明文策略，不会影响密通率 | 隧道不是open状态，会降低密通率 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
368 | 多选题 | 下列哪些设备类型影响受控设备运行可靠率的计算 | BC | 工作站 | 服务器 | 交换机 | 入侵检测 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
369 | 多选题 | 以下哪些上报项是周期性上报的？ | ABC | 平台心跳 | MP01上报项 | MP15上报项 | MP17上报项 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
370 | 多选题 | 在网络安全管理平台攻击追踪溯源功能中， 行为（）会被判定为弱点发现阶段 | CD | 端口扫描 | 获取服务器shell权限 | 口令爆破 | 漏洞挖掘 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
371 | 多选题 | 在网络安全管理平台攻击追踪溯源功能中， （）事件会被列为高风险 | AD | tomcat弱口令提权攻击 | telnet弱口令攻击 | openssh用户名枚举漏洞攻击 | NTP拒绝服务漏洞攻击 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
372 | 多选题 | 防火墙关键技术包含() | ABC | 访问控制 | 地址转换 | 端口映射 | E语言核查 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
373 | 多选题 | 计算机病毒的基本机制主要包括（） | ABC | 传染机制 | 破坏机制 | 触发机制 | 测试机制 | 易 | 攻防对抗概述及实践
374 | 多选题 | 入侵检测设备基于数据分析方法可以分为（） | BD | 大数据检测 | 误用检测 | 网络检测 | 异常检测 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
375 | 多选题 | 电力监控系统可信验证模块主要由（）组成 | ABD | 可信根 | 可信软件基 | 可信流量统计模块 | 可信验证管理模块 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
376 | 多选题 | 电力调度数字证书含有的信息包括（ ） | ABD | 用户的名称 | 用户的公钥 | 用户的私钥 | 证书有效期 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
377 | 多选题 | 地级调度中心应当部署（ ）功能的电力调度证书系统，形成地级调度中心独立的数字证书认证体系。 | AB | 支持符合国家要求的算法 | 具备签发安全标签 | 指纹识别电子钥匙 | 漏洞扫描 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
378 | 多选题 | 电力调度数字证书分为（ ）三类。 | ABC | 人员证书 | 程序证书 | 设备证书 | CA证书 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
379 | 多选题 | 电力调度数字证书系统为电力监控系统及电力调度数据网上的（ ）提供数字证书服务。 | ABD | 关键应用 | 关键用户 | 关键任务 | 关键设备 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
380 | 多选题 | 在《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》生产控制类信息系统总体技术要求中，省级以上及有实际业务需要的地区调度中心的电力监控系统、电力调度数据网上的关键应用、关键用户和关键设备应使用电力调度数字证书系统实现（ ）。 | BCD | 安全审核 | 身份认证 | 安全数据传输 | 鉴权 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
381 | 多选题 | 以下属于网络安全防护设备的有（ ）。 | ACD | 防火墙 | 路由器 | 横向隔离装置 | 纵向加密装置 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
382 | 多选题 | 作为电力监控系统网络安全的归口管理部门，调控中心负责(____)。 | ABCD | 组织开展电力监控系统网络安全风险分析，发布风险预警 | 组织重大活动电力监控系统网络安全保障 | 组织电力监控系统网络安全渗透测试工作 | 组织电力监控系统网络安全运行情况的检查和评价 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
383 | 多选题 | 电力监控系统网络安全告警按等级分为(____)。 | ABD | 紧急告警 | 重要告警 | 严重告警 | 一般告警 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
384 | 多选题 | 《电力监控系统网络安全事件应急预案》适用于公司应对和处置由于(____)等产生的电力监控系统网络安全事件。 | ABC | 网络攻击 | 有害程序 | 软硬件漏洞 | 自然灾害 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
385 | 多选题 | 电力监控系统网络安全事件将影响电力监控系统正常运行，导致电力监控系统(____)等事故。 | ABCD | 应用服务中断 | 网络通信中断 | 关键数据被窃取或丢失 | 关键系统被入侵 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
386 | 多选题 | 重大活动网络安全保障工作可根据需要划分为(____)和(____)。 | AB | 重要保障时段 | 常规保障时段 | 一般保障时间 | 非常规保障时段 | 易 | 《重大活动电力监控系统网络安全保障工作规定》解读
387 | 多选题 | 公司规定电力监控系统相关的核心商密有(____)。 | ABC | 电力监控系统安全防护实施方案 | 专用加密算法、核心芯片 | 电力监控系统重大漏洞的详细分析、重大安全评估（评价）报告 | 公司标有普通事项的通知 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
388 | 多选题 | 路由器通过查找路由表转发报文去往不同的目的端口，路由表中的路由一般有以下几个大类(____)。 | BCD | OSPF路由 | 动态路由 | 静态路由 | 直连路由 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
389 | 多选题 | 调度数据网中哪些端口需要设置为静默端口（___）。 | BC | PE之间互连接口 | 跨域互连接口 |  | 跨域互连接口网管接口业务接入交换机上连接口 | 难 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
390 | 多选题 | 以下哪些数据是通过I区数据通信网关机上述主站的。 （ ） | ACD | 电网实时运行的量测值和状态信息 | 状态监测数据 | 保护动作及告警信息 | 设备运行状态的告警信息 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
391 | 多选题 | IDS/IPS产品的核心能力有(____) | ABCD | A.入侵检测与防护 | B.应用识别与控制 | C.双引擎防病毒 | D.流量控制 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
392 | 多选题 | 纵向设备都用到了哪些算法（） | ACD | RSA | SM1 | SM2 | SSF09 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
393 | 多选题 | 在隔离设备中不能使用的命令是（ ） | BC | top | ssh | telnet | cp | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
394 | 多选题 | 内网安全管理平台中纵向管控功能，支持添加隧道模式有？ | ABC | 加密模式 | 选择性加密 | 明通模式 | 阻断模式 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
395 | 多选题 | 网络安全管理平台数据级联方式包括(____)两种 | AB | 级联调阅 | 级联上报 | 级联下送 | 级联推送 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
396 | 多选题 | 电力专用横向单向隔离装置应该满足（ ）、（ ）和（ ）等方面的要求； | ABC | 实时性 | 可靠性 | 传输流量 | 存储容量 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
397 | 多选题 | 正反向隔离装置是基于（ ）、（ ）、（ ）、（ ）以及通信方向的综合报文过滤与访问控制 | ABCD | MAC | IP | 传输协议 | 传输端口 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
398 | 多选题 | 厂站Ⅱ型监测装置接入步骤有哪些(____) | ABC | 平台侧证书导入 | 装置侧网络配置 | 平台侧功能验证 | 安装Agent | 适中 | II型监测装置原理与实操
399 | 多选题 | 安全接入区与生产控制大区网络边界部署电力专用安全隔离装置实现数据（____）。 | BD | 双向隔离 | 单向传输 | 逻辑隔离 | 物理隔离 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
400 | 多选题 | SQL注入攻击可以造成的危害性有哪些 | ABCD | 获取用户身份证信息、个人密码、聊天记录等等 | 私自添加管理员账号 | 向服务器写一个木马文件、永久的后门 | 使网站甚至服务器造成永久性的、无法挽回的破坏 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
401 | 多选题 | (____)负责协助开展网络安全检查、应急响应、渗透测试、重大活动网络安全保障和技术监督工作。 | ABCD | 中国电科院 | 国网智研院 | 国网电科院 | 各省电科院 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
402 | 多选题 | 《电力监控系统网络安全事件应急预案》应急处置指导原则是(____)。 | ABCD | 统一指挥，分级负责 | 居安思危，预防为主 | 强化基础，提高能力 | 快速响应，协同处置 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
403 | 多选题 | 《网络安全紧急告警分析报告》内容应包含告(____)等。 | ABCD | 告警描述 | 影响范围 | 分析过程 | 处理结果 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
404 | 多选题 | ACL具体有哪些用途(____) | AB | A.通过定义规则来允许或者拒绝流量的通过 | B. | B.根据需求定义的过滤条件和匹配条件后执行的动作 | C.用于路由发布 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
405 | 多选题 | IPS常用的部署方式有(____) | ABC | A.旁路部署 | B.串联部署; | B.串联部署 | C.单臂路由模式部署 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
406 | 多选题 | IPS中常用的恶意文件检测手段有(____) | ABC | A.黑名单 | B.病毒检测引擎 | C.云沙箱联动 | D.应用识别 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
407 | 多选题 | OSI参考模型相比TCP/IP模型，OSI将应用层进一步细分为（） | BCD | 传输层 | 表示层 | 会话层 | 应用层 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
408 | 多选题 | SQL注入中空格被过滤的话，哪些字符可以替代 | ABCD | %0A | 0.09 | /**/ | %0D | 难 | 攻防对抗概述及实践
409 | 多选题 | 安防设备包括(____) | ABCD | VEAD | FW | AV | IDS | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
410 | 多选题 | 安全监视核心是实时监视主机、网络、安防等设备的操作事件和网络事件，识别(____)，实现对异常事件和行为进行告警和跟踪。 | CD | 操作事件 | 网络事件 | 级攻击行为 | 级不安全行为 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
411 | 多选题 | 按照国调定义的安全告警级别及处置方式，将安全事件划分为(____)三个等级，并以文字、声音、动画、短信等方式对网络安全事件进行告警。 | BCD | 非常紧急 | 紧急 | 重要 | 一般 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
412 | 多选题 | 操作系统应该关闭的服务有（____）。 | ABC | FTP | TELNET | SMTP/POP3 | SSL | 易 | linux操作系统命令
413 | 多选题 | 当隔离设备中报错sm2相关报错时，大概率是什么问题导致的（） | CD | 规则问题 | 设备问题 | 隔离设证书 | 传输软件证书 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
414 | 多选题 | 当监控对象为网络安全装置监测装置时，支持以下（ ）类型的配置 | ACD | 网络连接白名单 | 存在光驱设备检测周期 | 服务端口白名单 | 危险操作定义 | 易 | II型监测装置原理与实操
415 | 多选题 | 当受影响的电力监控系统(____)已恢复，安全风险得到有效控制，指挥长提出结束应急响应建议，经总指挥批准后，宣布应急响应结束。 | CD | 全部业务功能 | 全部数据 | 主要业务功能 | 重要数据 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
416 | 多选题 | 电力监控系统安全防护工作应当按照等级保护的有关要求，坚持（ ）的原则，保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。 | ABCD | 安全分区 | 网络专用 | 横向隔离 | 纵向认证 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
417 | 多选题 | 电力监控系统供应链面临的安全威胁有（）等。 | ABCD | 供应中断 | 假冒伪劣 | 恶意篡改 | 信息泄露 | 易 | 攻防对抗概述及实践
418 | 多选题 | 电力监控系统漏洞等级按照通用标准、利用范围、影响对象分为(____)等级。 | ABCD | 超危 | 高危 | 中危 | 低危 | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
419 | 多选题 | 电力监控系统设备变更用途或退役时，应进行(____)处置。 | AC | 地址回收 | 地址修改 | 数据清除 | 数据保存 | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
420 | 多选题 | 电力监控系统网络安全保障主要涉及部门有(____)。 | ABC | 数字化部 | 调控机构 | 营销部 | 设备部 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
421 | 多选题 | 电力监控系统网络安全事件危险源包括(____)。 | ABC | 人员违规类 | 外部入侵类 | 软硬件漏洞类 | 自然灾害类 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
422 | 多选题 | 电力监控系统网络安全事件应急处置中，国调中心负责(____)。 | ABCD | 负责落实公司电力监控网安应急领导小组工作要求 | 负责公共网络安全风险监测工作 | 组织、协调公司各部门开展电力监控系统网络安全事件应急处置 | 负责本专业电力监控系统的网络安全风险监测和应急处置工作 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
423 | 多选题 | 电力监控系统网络安全事件应急指挥部设有(____)。 | ABCD | 总指挥 | 副总指挥 | 指挥长 | 副指挥长 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
424 | 多选题 | 电力监控系统运行管理部门包括(____)。 | ABC | 调控部门 | 设备部门 | 营销部门 | 安监部门 | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
425 | 多选题 | 电力监控系统专网网络安全装置包括（）。 | ABC | 电力专用横向物理隔离装置 | 纵向加密认证装置 | 调度数字证书系统 | 运维堡垒机 | 易 | II型监测装置原理与实操
426 | 多选题 | 电力专用横向单向安全隔离装置应使用在（____）。 | BC | 生产控制大区内部 | 生产控制大区与管理信息大区网络边界处 | 安全II、III区之间 | 安全I区和II区之间 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
427 | 多选题 | 调度数据网对于厂站接入一般有哪些冗余要求(____)。 | ABCD | 设备双电源 | 路由器双上联 | 路由器双主控 | 双平面覆盖 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
428 | 多选题 | 调度数据网接入网具体包括哪几级(____)。 | ABC | 国调接入网 | 网调接入网 | 省调接入网 | 县调接入网 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
429 | 多选题 | 调度数据网由哪几部分组成(____)。 | ABC | 一平面骨干网 | 接入网 | 二平面骨干网 | 各级调度中心 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
430 | 多选题 | 调度员在调度主站做了一个**变电站遥控操作，遥控指令数据经过哪些节点（） | ABD | 调度员遥控操作的工作站 | SCADA应用主服务器 | 前置应用主服务器 | **变电站值班通道所连前置机 | 适中 | 电力监控系统基本功能与架构
431 | 多选题 | 对称加密算法的说法正确的是（） | ABCD | 单密钥钥 | 计算量小 | 加密速度快 | 加密效率高 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
432 | 多选题 | 恶意代码（也有称恶意软件）：是指能够影响计算机操作系统、应用程序和数据的（）和的计算机程序或代码。主要包括计算机病毒、蠕虫、木马程序等 | ABCD | 保密性 | 完整性 | 可用性 | 可控性 | 易 | 攻防对抗概述及实践
433 | 多选题 | 反向型电力专用横向安全隔离装置接收管理信息大区发向生产控制大区的数据，进行（ ）处理后，转发给生产控制大区 | BCD | 应用层加密 | 签名验证 | 内容过滤 | 有效性检查 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
434 | 多选题 | 反序列化漏洞的常见原因是哪些？ | AB | 缺乏对反序列化数据的输入验证和过滤。 | 序列化和反序列化过程中存在安全漏洞。 | 操作系统缺乏更新和补丁。 | 网络协议存在漏洞。 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
435 | 多选题 | 防范恶意代码的安全加固方法有（____）。 | ACD | 安装系统安全补丁 | 指定日志服务器 | 配置病毒库升级策略 | 配置病毒查杀策略 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
436 | 多选题 | 非对称加密算法的说法正确的是（） | ABCD | 具有公钥和私钥 | 可实现身份认证 | 运算开销大 | 运算速度慢 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
437 | 多选题 | 告警状态分为(____)三个状态，用于标记告警从产生开始到处置完成的整个生命周期。 | ABC | 未确认 | 处置中 | 处置完成 | 不必处置 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
438 | 多选题 | 隔离管理工具创建用户的方式不正确的是（） | BCD | 使用默认管理员用户和默认密码登陆后进行创建用户操作 | 使用默认管理员用户和默认密码登陆后必须创建管理员再进行创建用户操作 | 删除用户列表配置文件再创建 | useradd 新用户 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
439 | 多选题 | 隔离设备，在进行文件传输时，传输完成后，接受端会返回一个1字节长度的数据，对于这返回1字节的作用描述正确的是（） | BCD | 隔离程序周期性动作，无实际作用 | 发送端返回的接收成功的确认数据 | 1字节长度的数据被通常被称为单比特 | 为了保证数据传输的完整性而采取的一种机制 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
440 | 多选题 | 各单位应按照(____)的原则，将电力监控系统网络安全运行管理纳入日常安全生产管理体系。 | AC | 谁主管谁负责 | 谁使用谁负责 | 谁运营谁负责 | 谁建设谁负责 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
441 | 多选题 | 各单位应建立电力监控系统安全漏洞档案库，加强漏洞(____)的闭环管理。 | ABCD | 发现 | 入库 | 整改 | 出库 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
442 | 多选题 | 公司电力监控网安应急领导小组根据可能导致的电力监控系统网络安全事件(____)，确定预警等级。 | BCD | 经济效益 | 影响范围 | 严重程度 | 社会影响 | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
443 | 多选题 | 公司各单位应努力营造（____）的网络空间。 | ABC | 清朗 | 有序 | 安全 | 加固 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
444 | 多选题 | 公司网络安保工作应当遵循(____)的工作原则。 | ABCD | 提前部署 | 统一领导 | 分工负责 | 紧密协作 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
445 | 多选题 | 公司网络安全技术支撑单位包括(____)等。 | ABCD | 中国电科院 | 国网智研院 | 国网电科院 | 国网信通公司 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
446 | 多选题 | 关于OSPF特点说法正确的是（） | ABCD | 工作在IP层之上协议号89 | 以开销（Cost）作为度量 | 采用SPF算法 | 以组播发送协议报文 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
447 | 多选题 | 关于电力专用横向安全隔离装置，说话正确的是（ ） | BC | 正向隔离装置是从外网侧传输到内网侧 | 反向隔离装置是从外网侧传输到内网侧 | 正向隔离设备可以使用业务用自己的传输软件，而不使用专用的传输软件 | 反向隔离设备可以使用业务用自己的传输软件，而不使用专用的传输软件 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
448 | 多选题 | 关于密钥下列说法正确的是（） | ABD | 设备密钥：非对称密钥，由装置产生，用于设备的认证和会话密钥的协商。配置在纵向装置和装置管理中心中。私钥保存在装置内，公钥经调度数字证书服务系统签名，以数字证书的方式发布。 | 操作员密钥:非对称密钥，由操作员卡产生，配置在操作员卡，用于操作员和纵向加密认证装置的人机卡认证。其私钥保存在操作员卡内，公钥经调度数字证书服务系统签名，以数字证书的方式发布。 | 会话密钥:非对称密钥，由设备在建立连接时动态协商产生，拆除连接时失效。用于纵向加密认证装置之间的通信加密。 | .通信密钥:一次一密，通过数字信封随管理报文传输到每个与之连接的设备。用于装置管理系统与设备之间数据通信加密。 | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
449 | 多选题 | 关于纵向，下列描述正确的是（） | ABC | 纵向支持双机热备功能，在任一设备出现故障的时，自动切换业务。 | 纵向可以根据安全策略设置密文还是明文 | 纵向设备的秘钥是可以导出的,实现备份恢复。 | 纵向设备不支持旁路功能 | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
450 | 多选题 | 关于纵向隧道状态查询下列说法正确的是（ ） | BC | 后台执行ps –axu命令 可以查询隧道状态 | 后台执行mon -all命令可以查询隧道状态 | 管理工具 “隧道监视汇总”中可以查看隧道状态 | 管理工具 “隧道配置”中可以查看隧道状态 | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
451 | 多选题 | 管理工具登陆提示“证书错误或USBkey错误”，可能的原因（） | AD | ukey是其他纵向设备的 | /ipead/certs/目录下对应操作员证书丢失 | /ipead/certs/目录下init_cert.cer证书丢失 | ukey损坏 | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
452 | 多选题 | 管理工具登录纵向显示登录超时，可能的原因是（） | ABD | 本地计算机与纵向配置地址不属于同一网段 | 纵向程序未启动 | 计算机与纵向相连串口线有问题 | 纵向管理口169.254.200.200配置丢失 | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
453 | 多选题 | 国家电网公司按照(____)的安全防护总体策略全面建立了电力监控安全防护体系 | ABCD | 安全分区 | 网络专用 | 横向隔离 | 纵向认证 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
454 | 多选题 | 加密认证网关用于本地与远端相关业务系统或业务模块之间网络数据通信的（____）。 | ABC | 身份认证 | 访问控制 | 传输数据的加密与解密 | 链路冗余 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
455 | 多选题 | 加密涉及的基本元素 | ABC | 明文 | 密文 | 密钥 | 算法 | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
456 | 多选题 | 坚持统筹谋划，做好顶层设计，推进网络安全技术布防建设。按照“安全分区、（ ）、（ ）、（ ）”要求，做好电力监控系统的安全防护。 | ACD | 网络专用 | 专网专用 | 横向隔离 | 纵向认证 | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
457 | 多选题 | 结构化查询语言（简称SQL），可以实现(____)功能。 | ABCD | 数据查询 | 数据操纵 | 数据定义 | 数据控制 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
458 | 多选题 | 局域网中可以使用STP协议防止环路，该协议消除环路的核心思想包括(____)。 | ABD | 阻塞冗余链路 | 确定最短路径 | 计算开销 | 选择树根节点 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
459 | 多选题 | 跨域“三道防线”，正确的是（___） | ABC | 骨干网只接收接入网AS路由AS-PATH表达式为^XXXXX，XXXXX为5位接入网AS号。 | 接入网核心只发布本地始发路由AS-PATH表达式为^。 | 骨干网发布BGP路由携带NO-EXPORT属性。 | 骨干网只发布本地始发路由AS-PATH表达式为^。 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
460 | 多选题 | 命令执行漏洞的常见原因是哪些？ | ABC | 用户输入没有进行充分验证和过滤。 | 程序代码中存在安全漏洞。 | 操作系统缺乏更新和补丁。 | 网络协议存在漏洞。 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
461 | 多选题 | 某变电站实时纵向加密认证装置发出告警：隧道建立错误,经查为正常业务访问行为，推断原因为（____）。 | AB | 检查隧道配置，确保装置配置了到对端的隧道 | 检查隧道配置，确保隧道下的本地地址以及远程地址配置正确 | 怀疑为病毒感染 | 路由配置不合理 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
462 | 多选题 | 内网安全管理平台中纵向管控功能，支持的非对称算法有？ | AB | RSA | SM2 | MD5 | SHA-1 | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
463 | 多选题 | 配置反向隔离阵列时，配置方法不正确的是（） | ACD | 发送端配置两个隧道、两个链路、两个任务 | 发送端配置两个隧道、两个链路、一个任务 | 发送端配置一个隧道、一个链路、一个任务 | 发送端配置一个隧道、两个链路、一个任务 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
464 | 多选题 | 平台主要以接入(____)等设备类型日志为主 | ABC | 安防设备 | 主机 | 网络设备 | 数据库 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
465 | 多选题 | 平台遵照三权分立的原则，设置(____)三种角色 | ACD | 系统管理员 | 运维管理员 | 安全管理员 | 审计管理员 | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
466 | 多选题 | 麒麟操作系统中的密码信息保存在/etc/passwd和/etc/shadow文件中，信息包含的内容有（____）。 | BCD | 最近使用过的密码 | 用户可以再次改变密码必须经过的最小周期 | 密码最近的改变时间 | 密码有效的最大天数 | 难 | linux操作系统命令
467 | 多选题 | 三级系统合规过程中，技术措施一般需要哪三类产品(____) | ABC | A.检测类 | B.保护类 | C.恢复类 | D.诱骗类 | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
468 | 多选题 | 实时控制区的典型系统包括 | ABC | 电力数据采集和监控系统 | 能量管理系统 | 广域相量测量系统 | 故障录波信息管理系统 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
469 | 多选题 | 使用监测装置管理工具配置网卡时，需要配置下列哪几项（ ） | ABD | 网卡名称 | 网卡IP地址 | 网关地址 | 网卡掩码 | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
470 | 多选题 | 网安值班对调管范围内生产控制大区和安全Ⅲ区的(____)进行监视。 | ABC | 网络安全告警 | 安防设备状态 | 关键运行指标 | 业务负荷曲线 | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
471 | 多选题 | 网络安保工作的总体目标是确保重大活动期间电力监控系统安全稳定运行，防止电力监控系统由于网络安全原因造成的崩溃或瘫痪，以及由此造成的电力安全事故，实现(____)。 | ABC | 网络攻击零侵入 | 系统设备零缺陷 | 恶意代码零感染 | 网络安全零告警 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
472 | 多选题 | 网络安全管理平台1.6.0以上版本升级新增功能有（ ） | ABCD | 可信计算模块 | 恶意代码模块 | 调控云同步模块 | 权限管控模块 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
473 | 多选题 | 网络安全监测装置，操作员用户能够做哪项操作（） | ABC | 上传事件查看 | 基线核查操作 | 修改资产白名单 | 修改与平台的通讯地址 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
474 | 多选题 | 网络安全监测装置接入到主站平台前，需要先进行哪些操作（ ） | ABCD | 资产接入 | 装置授权 | 告警消缺 | 白名单配置 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
475 | 多选题 | 网络安全监测装置与主站交互过程，需要以下哪几项操作（） | ACD | 装置导入平台公钥 | 重新生成证书请求 | 平台导入装置公钥 | 装置导入装置公钥 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
476 | 多选题 | 网络安全监测装置与主站通讯，需要开发端口有（ ） | AB | 8800 | 8801 | 162 | 2404 | 易 | 攻防对抗概述及实践
477 | 多选题 | 网络安全监测装置中，能添加哪些资产（） | ABC | 防病毒系统 | 入侵检测 | 主机 | 网络安全监测装置 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
478 | 多选题 | 网络安全监测装置中，审计员用户能执行哪项操作（） | ACD | 修改密码 | 删除日志 | 调阅审计日志 | 查看接入主机操作 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
479 | 多选题 | 网络安全监测装置中，系统管理员能做那些操作（） | ABD | 网卡配置 | 路由配置 | 资产配置 | 软件升级 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
480 | 多选题 | 网络安全设备系统中的三权分立指的是哪三种权限角色(____) | BCD | A.特权角色 | B.系统管理员 | C.运维人员 | D.审计员 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
481 | 多选题 | 网络设备安全加固可以在哪些方面进行(____)。 | ABCD | 设备登录权限 | 设备登录用户访问控制 | 密码复杂度要求 | 密码最小长度限制 | 易 | 攻防对抗概述及实践
482 | 多选题 | 文件上传漏洞的常见原因是哪些？ | AB | 缺乏对用户上传文件类型的验证和过滤。 | 文件上传路径权限设置错误。 | 操作系统缺乏更新和补丁。 | 网络协议存在漏洞。 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
483 | 多选题 | 下列关于纵向隧道说法不正确的是（） | ABD | 纵向1和纵向2只能建立1条隧道 | 纵向1和纵向2建立隧道后，纵向1就无法和纵向3建立隧道 | 纵向1可以纵向2 纵向3同时建立隧道，并且支持多条隧道 | 千兆纵向不可以和百兆纵向建立隧道 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
484 | 多选题 | 下列哪些措施可以有效防止命令执行漏洞？ | ACD | 进行严格的用户输入验证和过滤。 | 阻止用户输入特定的命令。 | 限制应用程序的权限，避免执行敏感操作。 | 定期更新和修补操作系统和应用程序。 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
485 | 多选题 | 下列属于ACL作用的有哪些(____) | BCD | A.地址转换功能 | B.数据包过滤功能 | C.增加网络安全性 | D.区分数据流 | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
486 | 多选题 | 下面关于电力专用横向单向安全隔离装置说法不正确的是（ ） | ABC | 如果隔离装置两边主机是同一网段，虚拟IP地址与真实的IP地址相同 | 安全隔离装置的内网地址连接外网虚拟地址，外网地址连接内网虚拟地址 | 在使用NAT功能时,外网主机可以有多个虚拟的IP地址与之对应 | 安全隔离的内网地址连接内网虚拟地址，外网地址连接外网虚拟地址 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
487 | 多选题 | 下面哪些是隔离所具有的（ ） | ABCD | 支持静态地址映射和虚拟ip技术 | 具有应用网关功能，实现应用数据的接受和转发 | 实现两个安全区之间非网络方式的安全数据传递 | 基于MAC、IP、传输协议、传输端口以及通信方向的综合报文过滤与访问控制 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
488 | 多选题 | 下面属于社会工程学攻击的有(____)。 | ABC | 尾随公司正式员工进入机房 | 冒名公安机关相关人员进入公司检查或索要重要数据 | 在公司附近扔有标有“调控中心”且植入恶意代码的优盘 | 攻击方利用0day漏洞攻破安全三区防火墙 | 易 | 攻防对抗概述及实践
489 | 多选题 | 下面有关安全隔离说法正确的是（ ） | ABCD | 具有物理隔离的一个特征，就是内网与外网永不连接 | 安全隔离内网和外网在同一时间最多只有一个同隔离设备建立非TCP/IP协议的数据连接 | 隔离装置的超级用户可以增加或者删除普通用户 | 要具有高度的自身安全性 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
490 | 多选题 | 下一代防火墙的主要功能包含哪些(____) | ABCD | A.防火墙 | B.入侵防护;C.防病毒 | D.上网行为管理 | E.VPN | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
491 | 多选题 | 一个新出厂的隔离设备中，默认主程序名称和守护进程描述正确的是（） | ACD | 内网主程序 ：intransid 内网守护进程：daemon_int | 外网主程序 ：extransid 内网守护进程：daemon_ext | 外网主程序 ：extransid 内网守护进程：daemon_int | 内网主程序 ：intransid 外网守护进程：daemon_ext | 难 | 正、反向隔离技术原理与实操
492 | 多选题 | 以下对电力专用横向安全隔离装置中虚拟地址的理解正确的是（ ） | AC | 内网向外网发送数据目的地址应为外网虚拟地址。 | 内网虚拟地址相当于外网某一地址在内网的映射。 | 外网向内网发送数据目的地址应为内网虚拟地址。 | 正向隔离装置配置中，同一外网虚拟地址可对应两台不同外网主机。 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
493 | 多选题 | 以下对反向隔离装置加密处理说法正确的是（ ） | BC | 传输软件客户端应对报文整体进行加密，由传输软件接收端进行解密 | 有条件的服务器应插加密卡，使用电力专用加密算法对报文进行加密 | 不具备条件的服务器应使用国密算法对报文进行软加密 | 反向隔离装置内网侧应内置加密芯片，具备对报文进行硬解密的能力 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
494 | 多选题 | 以下对虚拟地址的理解正确的是（ ） | BC | 内网虚拟地址相当于外网某一地址在内网的映射。 | 内网向外网发送数据目的地址应为外网虚拟地址。 | 外网向内网发送数据目的地址应为内网虚拟地址。 | 正向隔离装置配置中，同一外网虚拟地址可对应两台不同外网主机。 | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
495 | 多选题 | 以下可用于生产控制大区和管理信息大区之间的安全防护的设备（ ） | AB | 正向物理隔离装置 | 反向物理隔离装置 | 硬件防火墙 | 纵向加密认证装置 | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
496 | 多选题 | 以下哪些是高危端口(____) | AB | 445 | 3389 | 80 | 8080 | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
497 | 多选题 | 以下属于网络安全防护设备的有 | ACD | 防火墙 | 路由器 | 横向隔离装置 | 纵向加密装置 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
498 | 多选题 | 因网络安全事件导致电力监控系统不可用时，事发单位应采取必要的临时措施，如(____)，确保电网正常运行。 | ABC | 启用备调或备用系统 | 转移调度监控职责 | 恢复现场值守 | 停止信息报送 | 易 | 攻防对抗概述及实践
499 | 多选题 | 在等级保护2.0中，以下哪些层面属于技术层面(____) | ABCD | A.安全物理环境 | B.安全通信网络 | C.安全区域边界 | D.安全计算环境 | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
500 | 多选题 | 在生产控制大区与电力调度数据网的纵向交接处应当采取相应的（ ）、（ ）、（ ）等防护措施。 | ABC | 安全隔离 | 加密 | 认证 | 检测 | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
501 | 多选题 | 在生产控制大区纵向网络边界上，应避免使用默认路由，仅开放特定通信端口，禁止开通telnet等高风险网络服务。属于高风险网络服务的是（____）。 | AB | 3389 | 445 | SNMP | TCP | 适中 | 电力监控系统基本功能与架构
502 | 多选题 | 在数据库中添加某一间隔的保护信号记录后，在画面上没有显示该保护信号，可能的原因是(____)。 | ABC | 没有通过点击“新建显示窗口”方法，将间隔子图切换至浏览状态 | 保护信号的“是否光字牌”字段未填为“是” | 未将该保护信号的“间隔ID”选为对应间隔 | 前置遥信定义表内未对该保护信号定义点号 | 适中 | 电力监控系统基本功能与架构
503 | 多选题 | 在选购防火墙分的时候，主要参考防火墙的哪些指标(____) | ABD | 吞吐量 | 新建连接数;最大并发连接数 | 扫描速度 | 接口数量和类型 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
504 | 多选题 | 针对恶意代码本身的常见检测分析技术 | ABD | 特征检测 | 行为检测 | 模糊测试 | 威胁情报 | 易 | 攻防对抗概述及实践
505 | 多选题 | 震网的传播方式主要有以下几种 | AB | 移动设备感染 | 网络传播 | 邮件传播 | 空气传播 | 易 | 攻防对抗概述及实践
506 | 多选题 | 执行以下哪项操作，会触发上传事件（） | ABC | 网络安全监测装置插入u盘 | 网络安全监测装置插入无线网卡 | 网络安全监测装置插入网线 | 网络安全监测装置插入串口线 | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
507 | 多选题 | 纵向更换新设备过程中下列那一项操作需要进行（） | ABC | 对原设备证书进行备份 | 对配置文件进行备份 | 对原设备密钥信息进行备份 | 对新设备密钥信息进行备份 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
508 | 多选题 | 纵向加密认证装置本地应该包括以下几类管理功能： | ABCD | 设备配置 | 证书管理 | 隧道管理 | 策略管理 | 易 | 攻防对抗概述及实践
509 | 多选题 | 纵向加密认证装置采用了以下那些算法? | ABCD | RSA | SM2 | 电力专用加密算法 | SM3 | 难 | 攻防对抗概述及实践
510 | 多选题 | 纵向加密认证装置的描述正确的是（） | ABC | 装置断电时处于旁路状态，相当于网口直连 | 装置断电时对端装置隧道由建立状态切换成断开状态 | 业务数据以明文形式正常通信 | 业务数据以密文形式不能正常通信 | 适中 | 攻防对抗概述及实践
511 | 多选题 | 纵向加密认证装置使用的密钥包括： | ABCD | 设备密钥 | 操作员密钥 | 会话密钥 | 通信密钥 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
512 | 多选题 | 纵向加密认证装置需要支持的非对称算法包括： | AB | RSA | SM2 | DSA | SM3 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
513 | 多选题 | 纵向加密认证装置要求具有双向报文过滤功能。过滤规则支持： | ABCD | 源IP地址（范围）控制 | 目的IP地址（范围）控制 | 源IP（范围）＋目的IP地址（范围）控制 | TCP、UDP协议＋端口（范围）控制 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
514 | 多选题 | 纵向加密认证装置在工作中使用了哪些防护技术（） | ABCD | 隧道封装 | 访问控制 | 加解密 | 数字签名 | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
515 | 多选题 | 纵向加密认证装置在隧道协商时具有哪些状态（） | ABCD | Init：初始状态，未发送协商请求 | Request：协商请求状态 | Respone：协商应答状态 | Opened：隧道建立成功状态 | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
516 | 多选题 | 纵向问题分析常常会用到抓包工具，下面关于纵向抓包描述正确的是（） | BCD | eth1抓包，显示协议号为50,表示数据为明文 | eth1抓包，显示协议号为1，标识是icmp协议，数据是明文 | eth1抓包，显示协议号为254标识为syslog告警报文 | eth1抓包，显示协议号为6，标识为tcp协议，数据是明文 | 难 | 攻防对抗概述及实践
517 | 判断题 | 电力专用纵向加密认证装置安置在电力控制系统的内部局域网与电力调度数据网络的路由器之间，用来保障电力调度系统纵向数据传输过程中的数据机密性、完整性和真实性。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
518 | 判断题 | 电力专用纵向加密认证装置隧道建立成功后，如果两端网络通信一直保持正常，隧道不需要重新建立。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
519 | 判断题 | 两台电力专用纵向加密认证装置进行隧道协商时可以一端采用 RSA 算法，另一端采用 SM2 算法。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
520 | 判断题 | 纵向加密认证装置设备隧道为OPEN状态时表示当前隧道密钥已经协商成功，已经为加密数据做好准备 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
521 | 判断题 | 纵向加密设备使用SM2加密算法 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
522 | 判断题 | 正向型电力专用横向安全隔离装置装置主要用于从III区往 I、II区传输纯文本文件 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
523 | 判断题 | 反向型电力专用横向安全隔离装置接收管理信息大区发向生产控制大区的数据，进行签名验证、数据解密、内容过滤、有效性检查处理后，转发给生产控制大区 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
524 | 判断题 | 主站管控监测装置报时间戳比较失败是因为主站客户端和监测装置后台时间相差20s以上 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
525 | 判断题 | 平台中厂站装置离线与装置证书和平台证书无关。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
526 | 判断题 | 平台调阅二型装置使用的端口为8801 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
527 | 判断题 | 二型装置上报给平台告警信息使用的端口为8800 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
528 | 判断题 | 上级管理平台达到5次及以上未收到下级管理平台的心跳信息，则判定为离线 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
529 | 判断题 | 管理平台中为区分告警事件紧急程度而划分的等级。告警级别分别有：紧急，重要，普通。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
530 | 判断题 | 单个资产添加，可以在模型管理里选择设备管理，点击添加按钮输入对应添加信息即可完成单个资产添加。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
531 | 判断题 | 在管理平台中进行网络设备接入时，网络设备的信息接入方式为被动进行信息采集并被动上报到管理平台的方式。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
532 | 判断题 | 安全监视模块下的安全概览页面中的密通率主要显示当天从0点0分开始每6小时本级平台明密文占比，用户可以通过该图直观的获取到密通率的变化情况。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
533 | 判断题 | 安全审计中安全告警页面可以查看当日之前的所有历史告警记录，分为本级告警、下级告警和本级缺陷三个部分。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
534 | 判断题 | 安全报表页面能提供选定类型和时间范围内监管平台总体资产、运行、告警情况的统计报表，并进行导出，从而使用户能了解和掌握选定时间段内整个平台的总体情况。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
535 | 判断题 | 电力专用横向单向安全隔离装置可以具有自动旁路功能。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
536 | 判断题 | 系统的弱点会对系统的完整性、系统的可用性、系统的机密性、系统的可控性与系统的可靠性造成危害。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
537 | 判断题 | 直接利用ping工具发送超大的ping数据包，这种攻击称为Ping of Death。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 攻防对抗概述及实践
538 | 判断题 | IP劫持不同于用网络侦听来窃取密码的被动攻击方式，而是一种主动攻击方式。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
539 | 判断题 | “木马”是一种计算机病毒。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
540 | 判断题 | 在完成主机存活性判断之后，就应该去判定主机开放信道的状态，端口就是在主机上面开放的信道。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
541 | 判断题 | 防火墙不能防止来自网络内部的攻击。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
542 | 判断题 | 由于防火墙性能上的限制，它通常不具备实时监控入侵的能力。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
543 | 判断题 | IDS具备实时监控入侵的能力。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
544 | 判断题 | IPS具备实时阻止入侵的能力。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
545 | 判断题 | 防火墙不能防止利用服务器系统和网络协议漏洞所进行的攻击。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
546 | 判断题 | 防火墙不能防止内部的泄密行为。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
547 | 判断题 | 防火墙的作用是防止不希望的、未授权的通信进出被保护的网络。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
548 | 判断题 | 入侵防护系统 (IPS)倾向于提供主动防护，其设计宗旨是预先对入侵活动和攻击性网络流量进行拦截，避免其造成损失，而不是简单地在恶意流量传送时或传送后才发出警报。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
549 | 判断题 | 按计算机病毒的传染方式来分类，可分为良性病毒和恶性病毒。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
550 | 判断题 | 基于网络的漏洞扫描器的优点是价格相对来说比较便宜、安装方便和维护简单。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | II型监测装置原理与实操
551 | 判断题 | 基于主机的漏洞扫描优点是扫描的漏洞数量多、便于集中化管理、网络流量负载小、通讯过程中的采用加密机制。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
552 | 判断题 | 一般认为具有最高安全等级的操作系统是绝对安全的。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
553 | 判断题 | 非法访问一旦突破数据包过滤型防火墙，即可对主机上的漏洞进行攻击。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
554 | 判断题 | 安全审计是一种事后追查的安全机制，其主要目标是检测和判定非法用户对系统的渗透或入侵，识别误操作并记录进程基于特定安全级活动的详细情况。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
555 | 判断题 | 一个完备的入侵检测系统IDS一定是基于主机和基于网络两种方式兼备的分布式系统。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
556 | 判断题 | 入侵检测技术(IDS)通过监视网络或系统资源，寻找违反安全策略的行为或攻击迹象，并发出报警。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
557 | 判断题 | 防火墙是实施访问控制策略的系统，对流经的网络流量进行检查，拦截不符合安全策略的数据包。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
558 | 判断题 | 最小特权、纵深防御是网络安全的原则之一。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
559 | 判断题 | 密码保管不善属于操作失误的安全隐患。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
560 | 判断题 | 使用最新版本的网页浏览器软件可以防御黑客攻击。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
561 | 判断题 | 计算机信息系统的安全威胁同时来自内、外两个方面。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
562 | 判断题 | 漏洞是指任何可以造成破坏系统或信息的弱点。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
563 | 判断题 | 公共密钥密码体制在密钥管理上比对称密钥密码体制更为安全。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
564 | 判断题 | 安全审计就是日志的记录。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
565 | 判断题 | 计算机病毒是计算机系统中自动产生的。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
566 | 判断题 | 对于一个计算机网络来说,依靠防火墙即可以达到对网络内部和外部的安全防护 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
567 | 判断题 | 操作系统不安全是计算机网络不安全的根本原因 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
568 | 判断题 | IP欺骗的动机是隐藏自己的IP地址，防止被跟踪，以IP地址作为授权依据，穿越防火墙。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
569 | 判断题 | 地调发生紧急告警会逐级上报给国调 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
570 | 判断题 | 地调发生安全事件会逐级上报给国调 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
571 | 判断题 | 若省调向国调上报地调的平台运行可靠率连续失败3次，之后恢复正常，会导致地调的可靠率失败1次而达不到100%？ | B | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
572 | 判断题 | 进行运维巡检时，只要有以前设备备份可以不对备份进行更新 | B | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
573 | 判断题 | 特洛伊木马主要特点为通过计算机网络自我复制，消耗系统资源和网络资源的程序 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
574 | 判断题 | 网络安全管理平台接入恶意代码模块主要包括统一安全事件告警分析、客户端策略下发及病毒库更新等功能 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
575 | 判断题 | 可信验证必须使用加密芯片进行计算工作。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
576 | 判断题 | 可信验证模块对系统中重要软件和参数的保护，防止非法篡改或运行； | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
577 | 判断题 | 管理平台升级后可以对可信验证模块进行策略修改功能。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
578 | 判断题 | 调度数据网将按照“统一规划设计、统一技术体制、统一路由策略、统一组织实施”的方针，进行设计、建设、运行和管理。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
579 | 判断题 | 运行值班工作中应建立交接班制度，交接班过程中突发网络安全事件时，应迅速交接完班，并由接班人组织处置。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
580 | 判断题 | 密码产品退役时应遵循国家有关法律、法规要求进行处置。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
581 | 判断题 | 生产控制大区设备经安全评估后可以与互联网连接。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
582 | 判断题 | 进入应急响应状态或规定的预警期限内未发生突发事件，则预警自动解除。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
583 | 判断题 | 电力监控系统网络安全事件应急响应结束后，除按照政府部门要求配合进行事件调查外，还应按照《国家电网公司安全事故调查规程》组织开展事件调查。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
584 | 判断题 | 电力监控系统网络安全事件发生后，事发单位必要时可以越级上报。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
585 | 判断题 | 国家组织的网络安全专项演习、中国共产党全国代表大会等属于一级保障任务。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《重大活动电力监控系统网络安全保障工作规定》解读
586 | 判断题 | 重要保障时段，应增加对保障对象的看护或特巡，加强重要场所人员管控，防范社会工程学攻击。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《重大活动电力监控系统网络安全保障工作规定》解读
587 | 判断题 | 路由器的不同接口处于相同的广播域 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
588 | 判断题 | 对于现有调度数据网，使用VL对N技术可实现一二区业务的隔离和互通需求。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
589 | 判断题 | 现有调度数据网中，厂站端和主站端通信路径经过哪一级接入网是由网络设备根据路由策略进行控制来实现的。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
590 | 判断题 | 新一代调度技术支持系统可以从互联网大区接入数据（ ） | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
591 | 判断题 | 入侵检测和入侵防御的区别在于，入侵检测只能旁路检测，入侵防御可以串联进行阻断？ | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
592 | 判断题 | 包过滤防火墙通常工作在OSI的三层及三层以上 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
593 | 判断题 | 两台纵向之间只能建立一条隧道，一条隧道只能填写一条安全策略。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
594 | 判断题 | 纵向设备的主要功能就是为通信主机之间提供数据报文的安全过滤及通信加密。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
595 | 判断题 | 正向隔离装置可以支持TCP和UDP两种协议 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
596 | 判断题 | 纵向加密认证装置不同厂家之间不能进行隧道协商 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
597 | 判断题 | 电力监控系统网络安全监测装置（II型）对安全防护设备数据采集的服务端口514 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | II型监测装置原理与实操
598 | 判断题 | 主机应仅安装和开启必须的服务，但可以开启非必要的FTP、telnet、rlogin、Net错IOS、DHCP、SNMPV3以下版本功能。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
599 | 判断题 | 电力监控系统数字证书体系支持的非对称算法有RS对和DS对算法。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
600 | 判断题 | 出于运维高效性考虑，不用必须禁用服务器或工作站的US错端口。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
601 | 判断题 | 生产控制大区的恶意代码防护系统可以在线更新恶意代码特征库。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
602 | 判断题 | 生产控制大区的I区和II区之间的安防设备为硬件防火墙。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
603 | 判断题 | 纵向加密认证装置隧道建立成功后，如果两端网络通信一直保持正常，则隧道不需要重新建立。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
604 | 判断题 | 文件上传漏洞只会对服务器端造成影响，不会对客户端产生任何影响。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
605 | 判断题 | 通过sqlm对p可以进行SQL注入攻击。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
606 | 判断题 | IPS不能阻断DDOS攻击，只能限流 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
607 | 判断题 | 防火墙可以通过二层透明部署的方式实现地址转换功能 | B | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 通用网络安全产品原理及应用
608 | 判断题 | IDS和IPS主要检测OSI模型中2-4层的流量，无法检测应用层流量 | B | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 通用网络安全产品原理及应用
609 | 判断题 | 通常网络安全产品中都具备登录次数限制的功能，这是为了满足等级保护中访问控制的要求 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 通用网络安全产品原理及应用
610 | 判断题 | 在电力监控系统生产控制大区的控制区和非控制区之间，应当部署防火墙来实现逻辑隔离 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
611 | 判断题 | 以风、光为主的新能源电厂，总装机容量在200MW及以上一般属于等保3级系统 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
612 | 判断题 | 包过滤又称“报文过滤”，它是防火墙最传统、最基础的过滤技术 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
613 | 判断题 | 启发式防病毒是基于病毒特征库进行检测，只需部分文件即可匹配特征库 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
614 | 判断题 | 主机应仅安装和开启必须的服务，但可以开启非必要的FTP、telnet、rlogin、NetBIOS、DHCP、SNMPV3以下版本功能。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
615 | 判断题 | 网络设备、安全防护设备应禁用TCP SMALL SERVERS、UDP SMALL SERVERS、Finger、HTTP SERVER、BOOTP SERVER、DNS查询等不必要的公共网络服务或功能。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
616 | 判断题 | 出于运维高效性考虑，不用必须禁用服务器或工作站的USB端口。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
617 | 判断题 | 在电力监控系统网络设备配置时若需要用的SNMP协议，可使用V1、V2C、V3三个版本。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
618 | 判断题 | 单纯依靠技术手段不可能十分有效的杜绝和防范恶意代码，要把技术手段和管理机制紧密结合起来，才有可能从根本上保护系统的安全运行。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
619 | 判断题 | 电力监控系统数字证书体系支持的非对称算法有RSA和DSA算法。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
620 | 判断题 | 电力监控系统网络安全的“四消除两关闭”是指消除垃圾软件、程序不良行为、缺省用户和弱口令,关闭不必要的硬件接口和网络服务。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
621 | 判断题 | 通过sqlmap可以进行SQL注入攻击。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
622 | 判断题 | 文件上传漏洞是指攻击者可以通过上传恶意文件来获取受影响系统的控制权。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 攻防对抗概述及实践
623 | 判断题 | 命令执行漏洞只能在本地网络环境中利用，无法远程利用。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
624 | 判断题 | 反序列化漏洞只会影响服务器端应用，不会对客户端产生任何影响。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
625 | 判断题 | 命令执行漏洞是指攻击者可以通过输入特定的命令来执行非法操作或获取系统的敏感信息。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
626 | 判断题 | 数据库是以一定方式储存在一起、能与多个用户共享、具有尽可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 电力监控系统基本功能与架构
627 | 判断题 | 随着攻击保护良好的组织机构的成本增加，攻击者逐步倾向于攻击其供应链。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 攻防对抗概述及实践
628 | 判断题 | 公司已开展电力监控系统通用安全设备非公开采购。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《重大活动电力监控系统网络安全保障工作规定》解读
629 | 判断题 | 电力监控系统供应链安全需要供需双方协同配合共同保障。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《重大活动电力监控系统网络安全保障工作规定》解读
630 | 判断题 | 安全接入区与生产控制大区内其他部分相连时，具有访问控制功能的网络设备、安全可靠的硬件防火墙进行集中互联 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
631 | 判断题 | 反向安全隔离装置用于从管理信息大区到生产控制大区的网络方式的单向数据传输 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
632 | 判断题 | 数据备份是保护数据的最后一道安全屏障 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
633 | 判断题 | 电力企业应当按照“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则，建立电力监控系统安全管理制度，将电力监控系统安全防护及其信息报送纳入日常安全生产管理体系，各电力企业负责所辖范围内电力监控系统的安全管理 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
634 | 判断题 | 网络安全事件处置过程中，相关部门应每日按要求报告事件处置进展；处置完毕后，及时报告处置结果，并于处置完毕后1日内报送网络安全事件分析报告。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
635 | 判断题 | 值班人员经岗前培训后即可上岗。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
636 | 判断题 | 运维单位应定期开展安防系统（设备）特征库、规则库的更新工作，访问控制策略和设备配置变更后及时备份。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
637 | 判断题 | 渗透测试工作严禁破坏系统的完整性和可用性。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
638 | 判断题 | 各级网安值班负责调管范围内网络安全检修的审批。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
639 | 判断题 | 网安值班发现有超出检修影响范围的异常情况时，应立即通知现场停止作业。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
640 | 判断题 | 交接班完成时间以双方口头交代结束的时间为准。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
641 | 判断题 | 监控发现工作站感染病毒后，应立即重装操作系统，彻底清除病毒。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
642 | 判断题 | 只要生产控制大区网络与其他网络产生连接即构成一般网络安全事件。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
643 | 判断题 | 电力监控系统网络安全事件预警等级中，四级预警为最高级别。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
644 | 判断题 | 公司总部针对重特大电力监控系统网络安全事件，会临时成立应急指挥部。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
645 | 判断题 | 国网数字化部负责分析研判政府相关部门下发的网络安全风险预警，并将所有预警信息共享至国调中心。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
646 | 判断题 | 电力监控系统网络安全事件应急指挥部总指挥根据事故事件处置需要，有权统一调配应急救援所需的人员、物资、车辆、所需资金等。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
647 | 判断题 | 特别重大、重大电力监控系统网络安全事件响应执行每天定点零报告制度。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统网络安全应急预案及现场处置方案解读
648 | 判断题 | 在互联网渠道得到相关0day漏洞的消息后，应通过官方渠道获取升级补丁或检测工具，不得通过论坛等互联网渠道获取。防止攻击方发布虚假消息，借机在相关补丁或工具中植入后门程序。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
649 | 判断题 | 通信网管系统属于电力监控系统网络安全保障的范畴。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
650 | 判断题 | 保障实施期间，相关单位应加强运行风险管控，必要情况下电力监控系统主站和厂站端可采取较小化运行方式，原则上不安排系统和网络的检修工作。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《重大活动电力监控系统网络安全保障工作规定》解读
651 | 判断题 | 对于短期内不具备整改条件的网络安全隐患，各单位可不采取临时管控措施，待具备条件时整改。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
652 | 判断题 | 不同VLAN设备可以直接二层通信 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
653 | 判断题 | SSH协议实现安全的远程登录，使用TCP端口23 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
654 | 判断题 | 星型和双星型拓扑常见于主要的网络流量都在分支节点与核心节点之间发生，两个分支节点之间不通讯或流量很少 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
655 | 判断题 | 对于广播报文，只能使用VLAN来限制其传播范围。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
656 | 判断题 | 对于现有调度数据网，使用VLAN技术可实现一二区业务的隔离和互通需求。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
657 | 判断题 | 调度数据网各个接入网之间可以直接互连互通，保证传输效率。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
658 | 判断题 | 纵向隧道协商过程分为四步，分别是初始状态-协商请求发出-协商应答-隧道打开 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
659 | 判断题 | 基于安全隧道的彼此通信的主机之间的安全规则，称为安全策略 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
660 | 判断题 | 纵向的隧道都是单向协商的，所以数据传输也是单向的。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
661 | 判断题 | 管理工具 “隧道监视汇总”中可以查看隧道状态 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
662 | 判断题 | 正在运行的两台纵向设备，如果其中一台设备无法正常运行，那么通过纵向的业务也将无法正常运行。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
663 | 判断题 | 正常情况下纵向设备主程序都是开机自启的，无需手动启动。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
664 | 判断题 | 要使两台主机之间的通信加密，使用1台纵向就可以完成。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
665 | 判断题 | 两台纵向之间相连是通过eth0口或eth2口。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
666 | 判断题 | 二层环境时，协商地址应该和外网主机地址在同一网段，可以和外网主机真实地址相同 | B | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 正、反向隔离技术原理与实操
667 | 判断题 | 二层环境时，协商地址应该和外网主机地址在同一网段，不可以和外网主机真实地址相同 | A | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 正、反向隔离技术原理与实操
668 | 判断题 | 三层环境时，协商地址应该和外网主机地址在同一网段，可以和外网主机真实地址相同 | B | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 正、反向隔离技术原理与实操
669 | 判断题 | 三层环境时，协商地址应该和外网主机地址在同一网段，不可以和外网主机真实地址相同 | B | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 正、反向隔离技术原理与实操
670 | 判断题 | 正向型电力专用横向安全隔离装置装置主要用于从III区往 I、II区传输纯文本文件。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
671 | 判断题 | 正向隔离具备双机热备功能，并且两台热备设备同时传输任务。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
672 | 判断题 | 单比特是隔离程序周期性动作，用于探测对方是否存活 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
673 | 判断题 | 启动传输软件报错私钥不匹配时，可删除传输软件私钥后重新生成 | A | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 正、反向隔离技术原理与实操
674 | 判断题 | 隔离设备可以使用telnet命令来探测对端网路是否连通 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
675 | 判断题 | 隔离的隧道协商ip默认是4558端口 | A | 正确 | 错误 |  |  | 难 | 正、反向隔离技术原理与实操
676 | 判断题 | 纵向管控中编辑节点界面中“核心节点”选项，选中代表该节点为核心节点， 后台服务程序将不对该节点进行定期轮询。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
677 | 判断题 | 内网安全管理平台纵向管控功能，纵向拓扑图中默认以绿线表示两台纵向装置隧道建立成功 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
678 | 判断题 | 网络安全监测装置中。操作员用户首页平台通信状态栏，出现“未找到平台公钥”提示，是监测装置未导入平台公钥 | A | 正确 | 错误 |  |  | 难 | II型监测装置原理与实操
679 | 判断题 | 网络安全监测装置中。操作员用户首页平台通信状态栏，出现“平台网络不可达或平台服务未开启”提示，是因为网络不可达 | A | 正确 | 错误 |  |  | 难 | II型监测装置原理与实操
680 | 判断题 | 网络安全监测装置中，想要查看接入资产的在线状态，需要用系统管理员用户查看 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | II型监测装置原理与实操
681 | 判断题 | 网络安全监测装置中，操作员用户不能修改用户密码 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | II型监测装置原理与实操
682 | 判断题 | 网络安全监测装置，软件升级功能需要操作员用户进行 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | II型监测装置原理与实操
683 | 判断题 | 智能电网调度控制系统供电电源消失后，自动化值班员应立即通知调控人员做好应急准备，并启动不间断电源供电应急方案。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统基本功能与架构
684 | 判断题 | 生产控制大区可以分为控制区（安全区I）和非控制区（安全区II）。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定》解读及值班业务概述
685 | 判断题 | 正反向隔离装置与防火墙功能原理完全一样，都是起隔离作用 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 正、反向隔离技术原理与实操
686 | 判断题 | 反向隔离装置具有加密功能。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
687 | 判断题 | 正向隔离装置是从III区往 I、II区传输数据 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
688 | 判断题 | 正向隔离装置是生产控制大区与管理信息大区之间数据通信的唯一通道 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
689 | 判断题 | 反向隔离装置是从I、II区往III区传输数据 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
690 | 判断题 | 从严格意义上讲反向隔离装置只能传输E语言文件 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
691 | 判断题 | 反向隔离装置只支持UPD协议 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
692 | 判断题 | 正向隔离装置不用接入网络安全监测装置（II型）进行日志监控 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 正、反向隔离技术原理与实操
693 | 判断题 | 纵向加密认证装置协商时可以一端采用RSA算法，另一端采用SM2算法。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
694 | 判断题 | 纵向加密认证装置中只使用了非对称加密算法。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
695 | 判断题 | 纵向加密认证装置应采用非Intel指令集的处理器； | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
696 | 判断题 | 纵向加密认证装置只支持SM2为非对称协商密钥算法。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
697 | 判断题 | 纵向加密认证装置采用电力专用加密算法SSF09进行密钥协商 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
698 | 判断题 | 纵向加密认证装置日志告警端口一般采用514端口 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
699 | 判断题 | 纵向加密认证装置与管理中心建立连接时不需要管理中心的证书 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
700 | 判断题 | SM2是国家密码管理局发布的椭圆曲线公钥密码算法。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
701 | 判断题 | 纵向加密认证装置采用国密局规定的SM1算法进行通讯数据加密 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 纵向加密装置及数字证书技术原理与实操
702 | 判断题 | 在变电站中，如果安全区I和安全区II通过防火墙进行隔离，安全区I内被 监控设备可通过防火墙将告警信息传到安全区II，则原则上只需要在二区部署一台装置 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统网络安全防护体系总体方案概述
703 | 判断题 | 厂站II型网络安全监测装置通过管理VPN上报数据。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | II型监测装置原理与实操
704 | 判断题 | 系统管理员可以删除日志审计员。 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
705 | 判断题 | 电力监控系统网络安全监测装置（II型）对网络设备SNMP TRAP端口为126 | A | 正确 | 错误 |  |  | 难 | II型监测装置原理与实操
706 | 判断题 | 电力监控系统网络安全监测装置（II型）通过8800端口接收厂站内主机告警信息 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | II型监测装置原理与实操
707 | 判断题 | 电力监控系统网络安全监测装置（II型）只能连接一个平台，无法向多个平台发送告警数据 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | II型监测装置原理与实操
708 | 判断题 | 电力监控系统网络安全监测装置（II型）使用UDP协议，端口8800接收厂站内主机告警信息 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | II型监测装置原理与实操
709 | 判断题 | 电力监控系统网络安全监测装置（II型）主要用来接收厂站内主机、安全设备和网络设备等告警 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | II型监测装置原理与实操
710 | 判断题 | 电力监控系统网络安全监测装置（I型）主要用来接收主站内主机、安全设备和网络设备等告警 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | II型监测装置原理与实操
711 | 判断题 | 平台侧由syslog提供主机日志采集功能 | B | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络安全管理平台原理与实操
712 | 判断题 | 交换机采集对于安全事件，如设备的配置变更或接入设备上线等信息，采用SNMP trap的形式以主动触发的形式，在保证实时性和准确性的基础上实现事件感知 | A | 正确 | 错误 |  |  | 适中 | 网络技术基础及电力调度数据网介绍
713 | 判断题 | 不符合安全策略的访问具有一定安全风险 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
714 | 判断题 | 安全审计基于历史记录数据，在事中对所有安全事件、操作行为进行关联、跟踪和追溯的分析，并作出相应安全评价，以发掘未被实时管理的安全漏洞与安全风险 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
715 | 判断题 | 计算网络安全运行可靠率的数据均由网络安全管理平台自动采集。 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
716 | 判断题 | 地调平台的可靠率由省调判断，省调、分中心平台的可靠率由国调判断 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
717 | 判断题 | 数据通信可靠率和调阅没有关系 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
718 | 判断题 | 在装置通信配置中，完成本级网络安全管理平台信息配置（平台IP、通信端口 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 网络安全管理平台原理与实操
719 | 判断题 | 设备检修期间新产生的告警设置为缺陷告警 | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
720 | 判断题 | 异常访问告警各规则按优先级按数值从低到高的顺序进行匹配分析，命中规则后产生安全告警，后续规则不再进行匹配 | A | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 通用网络安全产品原理及应用
721 | 判断题 | 新一代调度技术支持系统分析校核类应用基于调控云平台部署于分析决策中心。（ ） | B | 正确 | 错误 |  |  | 易 | 电力监控系统基本功能与架构