- 根据《智能变电站一体化监控系统功能规范》告警信息分类规范，请在下表中填写典型告警信号的分类。

| 序号 | 告警信号名称 | 告警分类 |
| --- | --- | --- |
|  | 控制回路状态：控制回路断线、控制电源消失； |  |
|  | 母联（分）保护动作信号：充电解列保护动作； |  |
|  | 测控装置：异常运行告警信号、装置电源消失； |  |
|  | 开关分闸； |  |
|  | 母线接地信号； |  |
|  | 厂站全站远动通信中断； |  |
|  | 直流系统：全站直流消失； |  |
|  | 主变油温越限； |  |
|  | 测控装置操作方式就地； |  |
|  | 主变本体：冷却器全停、本体轻瓦斯告警、有载轻瓦斯告警； |  |

答：

| 序号 | 告警信号名称 | 告警分类 |
| --- | --- | --- |
|  | 控制回路状态：控制回路断线、控制电源消失； | 异常 |
|  | 母联（分）保护动作信号：充电解列保护动作； | 事故 |
|  | 测控装置：异常运行告警信号、装置电源消失； | 异常 |
|  | 开关分闸； | 变位 |
|  | 母线接地信号； | 事故 |
|  | 厂站全站远动通信中断； | 事故 |
|  | 直流系统：全站直流消失； | 事故 |
|  | 主变油温越限； | 越限 |
|  | 测控装置操作方式就地； | 告知 |
|  | 主变本体：冷却器全停、本体轻瓦斯告警、有载轻瓦斯告警； | 异常 |

- 有一盏30W的日光灯，电压为220V，功率因数为0.42，为了提高它的功率因数，并联电容C为3.3F。求并联电容前后电路的总电流I1、I和并联电容后的功率因数。

解：已知：U＝220V，P＝30W，cosφ1＝0.42，C＝3.3μF，

则：P＝UI1 cosφ1

得并联前总电流：

I1 ＝＝＝0.32（A）

根据cosφ1＝0.42，得sinφ1＝0.91

IL＝I1 sinφ1＝0.32×0.91＝0.29（A）

IR＝I1 cosφ1＝0.32×0.42＝0.13（A）

当并联电容C为3.3μF，产生的电容电流：

IC＝ωCU＝2×3.14×50×220×3.3×10－6＝0.228（A）

并联电容后的总电流为

I＝＝＝0.144（A）

并联电容后功率因数为

cosφ2＝＝＝0.9

- 有一对称三相负载，每相阻抗Z=32+j24Ω，一对称三相电源的线电压UL＝380V，试求下述两种情况下负载的相电流、线电流、有功功率、无功功率和视在功率。

（1）负载连成星形，接于三相电源上；

（2）负载连成三角形，接于三相电源上。

解：（1）负载作星型连接时 UP=UL/=380/=220(V)

IP=UP/|Z|=220/=220/40=5.5(A)

IL=IP=5.5(A)

cosφP=R/|Z|=32/40=0.8

sinφP=X/|Z|=24/40=0.6

P=ULIL cosφP=×380×5.5×0.8=2895.90(W)

Q=ULILsinφP=×380×5.5×0.6=2171.99(var)

S=ULIL =×380×5.5=3619.98(VA)

（2）负载作三角形连接时 UP=UL=380 (V)

IP=UP/|Z|=380/=380/40=9.5(A)

IL=IP=×9.5＝16.45(A)

cosφP=R/|Z|=32/40=0.8

sinφP=X/|Z|=24/40=0.6

P=ULIL cosφP=×380×16.45×0.8=8661.39(W)

Q=ULILsinφP=×380×16.45×0.6=6496.04(var)

S=ULIL =×380×16.45=10826.73(VA)

- 有一台额定容量为200MW的发电机组，满出力运行时，功率变送器的输出满值电压为5.000伏，而在160MW时输出为3.960伏，求变送器对应一次功率160MW这点的相对引用误差是多少？是否满足技术要求，输出电压在多少范围内能符合要求？

解：

160MW时的标准输出电压Ux=160×5.000÷200=4.000(伏)

绝对误差：△X=Ux－U=4.000－3.960=0.040(伏)

相对引用误差：X=∆ X÷U=0.04÷5.000×100%=0.8%

X=0.8%>0.5%

∴误差不符合技术要求

U×0.5%=5.000×0.5%=0.025(伏)

输出电压范围：4.000±0.025＝4.025～3.975（伏）

∴输出电压在3.975(伏)～4.025(伏)范围内才能符合要求

- 如A/D转换器的输出为16位二进制数，最大输入模拟信号为57.74V，则其分辨率为多少？

答：分辨率＝57.74/(216 －1)≈57.74/216 ≈0.88mV

- 假设装置硬件滤波器原理如下图，请求解该滤波器的传递函数。

解：网孔法求解电路有：

对上述方程组求解可得传递函数：

- 某110kV线路测控装置交流采样插件采用±10V 双极性12位A/D转换芯片，基准电压为10V。母线TV二次侧线电压输出范围为交流0－120V，遥测模件小变压器变比为170/10，当采样点在Ua正峰值时A/D转换结果为010000001101。

求：（1）Ua一次电压是多少（保留2位小数点）？

（2）估算该变电站110kV母线电压是多少？

答：A/D转换结果010000001101对应的10进制为：1024＋13＝1037

A/D输入电压：（1037÷2047）×10＝0.88×10＝5.066（V）

Ua二次侧电压正峰值为：（170÷10）×5.066＝86.122（V）

Ua二次有效值为86.122÷1.414＝60.907（V）

Ua一次有效值为110000÷100×60.907＝67.00（kV）

估算该变电站110kV母线电压是67.0×1.732＝116（kV）

- UPS系统的基本组成如下，请问：图中Q1、QF1、Q4S、Q5N、Q3BP是什么？

答：（1）Q1：整流器输入开关；

（2）QF1：电池电路保护开关；

（3）Q4S：静态旁路输入开关；

（4） Q5N：逆变器输出开关；

（5）Q3BP：手动维修旁路开关。

- 试分析为什么交直流回路不能共用一条电缆？

答：直流回路是绝缘系统，而交流回路是接地系统。若共用一条电缆，两者之间一旦发生短路就会造成直流接地，同时影响交、直流两个系统。平常也容易互相干扰，还有可能降低对直流回路的绝缘电阻。所以，交直流回路不能共用一条电缆。

- 如图，请问被测网络设备是否正常？丢包数为多少？本次检测共发送了几个数据包？每包几个字节？

答：被测网络设备正常；丢包数为0；本次检测共发送了4个数据包；每包32个字节。

- 假设一个220kV变电站有40个合并单元，合并单元采样率为4000Hz，请计算网络报文分析装置存储一天SV报文需要多少容量来存储。（1个SMV9-2报文约为170Bytes）

答：80点/周波的SMV报文流量为：170×80×50=0.68M/s

存储1个MU 一天的SMV报文所需要的容量：0.68×60×60×24=58752MB=58.75GB

所以40个MU存储一天SMV报文所需要的容量为：58.75×40=2350GB=2.35TB

- 根据下列B码波形，解释PoPr到P6，并计算出对时的时间。

答：

PoPr到P1：表示秒，图中表示的是0000  011，0000（1,2,4,8秒）表示0秒，011分别是10,20,40秒）表示60秒，因此为60秒；

P1到P2：表示分，图中表示的是1001  101，1001（1,2,4,8分）表示9分，101（分别是10,20,40分）表示50分，因此为59分；

P2到P3：表示时，图中表示的是1110  00，1110（1,2,4,8时）表示7时，00（分别是10,20时）表示0时，因此为7时；

P3到P5：表示日，图中表示的是1000  0000  00，1000（1,2,4,8日）表示1日，0000（10,20,40,80日）表示0日，P4开始的00（100,200日）为0日；因此为1月1日。

P5到P6：表示世纪年，图中标示的是0110 0000，0110（1,2,4,8年）表示6年，0000（10,20,40,80年）表示0年，一次为06年。

综合以上的分析，可以得出对时时间为：06年1月1日7时59分60秒

- 某双母线变电站母联断路器机构远方就地把手置于就地位置，请分析全站一二次设备都在正常运行情况下，可能发生的事故。

答：

（1）所有远方调度主站、监控主机、测控装置上对母联断路器操作都拒动。

（2）备自投开出失败，导致备自投失败，导致一条母线停电。

（3）保护切故障母线失败，导致全站停电。

- 某变电站一次设备正常运行无故障，站内直流电压如图变化，请分析监控主机遥测遥信信息有何变化？

220

110

80

0

12:00

12:01

12:02

12:03

12:04

12:31

12:32

12:33

站内直流电压变化曲线图

答：

（1）12:01站内直流开始下降，下降到110V以下，遥信接点信息无法继续保持，站内所有硬接点接入信息继电器闭合状态无法保持，信息从1变为0，监控主机将会收到大量的遥信信息从1变为0。

（2）12:02后站内直流电压回升，并超过110V，遥信接点信息恢复保持，信息从0变为1，监控主机将会收到大量的遥信信息从0变为1。随后站内直流电压又开始下降，低于110V，再次出现站内所有硬接点接入信息继电器闭合状态无法保持，信息从1变为0，监控主机将会收到大量的遥信信息从1变为0。

（3）12:03左右站内直流电压下降到80V以下，保护和测控等站内直流供电装置无法继续保持运行，与站控层网络通讯中断，监控主机产生全部装置通讯链路中断信息。

（4）12:03-12:31全站所有装置都通讯链路中断，没有信息主动上送，监控主机无法收到变化遥测，遥测信息不刷新。

（5）12:31站内直流开始恢复，电压超过80V时，装置通讯开始恢复，监控主机产生全部装置通讯链路恢复信息，遥测变化信息开始上送，监控主机遥测信息开始刷新。

（6）电压继续回升，超过110V时，遥信接点信息恢复保持，信息从0变为1，监控主机将会收到大量的遥信信息从0变为1。

（7）12:32左右站内直流电压恢复正常，全站信息恢复正常。

- 变电站调试验收时，某条线路测量二次回路电流A相和C相接反未被发现，请分析此线路送电时（线路送电电流较大），有哪些现象，应该如何处理。已知此条线路测控电压取自母线电压互感器，同母线其它线路全部正确。

答：

现象：远方调度主站、监控主机和测控装置显示此线路的电压、电流大小都与实际相符，但功率因数较小，有功较小，无功较大。若能观察到分相功率，可以发现A、C相有功较小，无功较大，B相有功无功与实际相符，站内母线有功无功不平衡。

处理方法：

（1）检查监控主机和远动机（RTU、总控或数据通信网关机）此线路遥测参数，结果正常。

（2）检查测控装置各项遥测参数，结果正常。

（3）检查遥测显示的电压和电流大小都与实际相符，但显示的功率因数较小，无功较大，有功较小。

（4）已知此条线路测控电压取自母线电压互感器，同母线其它线路全部正确，可以肯定采集的电流相角存在异常。

（5）用相位表测量此线路电流二次回路，发现A、C相相位不正确，A相和C相接反。

（6）对该线路进行停电。全面梳理此线路电流二次回路和电流互感器的输出端，进行回路处理，消除A相和C相接反情况。

（7）带回路进行遥测试验，全部正确后，继续送电。

- 变电站隔离开关、接地开关、变压器调压机构、消弧线圈调档机构等一次设备控制回路存在虚连接（无智能终端，测控装置直接采样），请描述故障现象和有效处理方法。

答：

故障现象：主站调度控制系统、监控主机或测控装置上对隔离开关、接地开关、变压器调压机构、消弧线圈调档机构等一次设备控制操作失败，但现场操作把手能直接正常操作。

处理方法：

（1）现场操作把手能直接正常操作，而测控装置上对一次设备控制操作失败，可以说明测控装置到一次设备间存在故障。

（2）隔离开关、接地开关使用万用表（调到直流电压档，大小不能小于220V），量测控装置控制公共正端子对地电压，为＋110V（正常情况），再量测控装置控制公共负端子对地电压，为－110V（正常情况）,说明控制电源没有问题。变压器调压机构和消弧线圈调档机构采用交流220V，因此采用万用表交流档去量控制公共端和升降端，是交流220V，说明控制电源没有问题。

（3）主站调度控制系统、监控主机或测控装置上对一次设备进行控制，观察测控装置开出继电器已经动作，用万用表量相应的控制回路，发现控制指令已开出，万用表有变零情况。隔离开关、接地开关万用表用直流档量控制公共正端子与开出端，变压器调压机构和消弧线圈调档机构万用表用交流档量控制公共端和升降档端。

（4）主站调度控制系统、监控主机或测控装置上对一次设备进行控制，观察到现场操作辅助继电器没有动作，可以判断为现场操作辅助继电器故障，或者输入端故障。

（5）检查现场操作辅助继电器，确认无故障，但主站调度控制系统、监控主机或测控装置上对一次设备进行控制操作，仍然失败，实际故障还没有消除。

（6）在现场分电箱控制出口处连接与现场操作辅助继电器等值的警示负荷，比如喇叭或指示灯，再通过主站调度控制系统、监控主机或测控装置上对一次设备进行控制，发现喇叭或指示灯不能正常工作。

（7）在测控装置开出上连接与现场操作辅助继电器等值的警示负荷，比如喇叭或指示灯，再通过主站调度控制系统、监控主机或测控装置上对一次设备进行控制，发现喇叭或指示灯能正常工作，这样可以确定是控制回路存在虚连接，因虚连接无法通过大电流，但可以实现等电位。

（8）对每个端子连接和电缆进行检查，确定虚连接点，消除故障。

（9）消除故障后，进行主站调度控制系统、监控主机或测控装置上进行控制实验，发现一次设备已经能正常动作了，确定故障已经消除。

- 站控层交换机与某测控装置连接回路A网存在断路，请描述故障现象和有效处理方法。

答：

故障现象：测控装置A网中断，B网正常。

处理方法：

（1）调控主站和监控主机上都可以看到此测控装置A网中断，B网正常，且其他设备A网正常，表明测控装置存在故障，或者站控层交换机至此测控装置间存在中断。

（2）检查此测控装置的A网口参数设置，发现参数设置正确。

（3）对此测控装置至站控层A网交换机的网络连接检查包括三步，首先检查测控装置与交换机网口连接状况，保证网口正常连接；其次检查站控层A网交换机网线连接状况，保证网口正常连接；最后用网线测试仪测试网线通断情况，并进行故障处理。

（4）经过处理，故障消除，发现此测控装置A网通讯都已经恢复。

- 变电站某间隔配置测控装置、合并单元和智能终端，若监控系统运行正常，而遥信变位在告警窗未显示，试分析原因。

答：若出现监控系统运行正常，而遥信变位在告警窗未显示，则可能有下列原因：

（1）继电器辅助触点有问题

（2）遥信线缆有问题

（3）遥信电源故障

（4）智能终端故障

（5）测控装置故障

（6）测控装置置检修状态

（7）测控装置与监控系统通信中断

（8）监控系统数据库定义有误

（9）该遥信被封锁

（10）监控系统该间隔被检修挂牌。

（11）监控系统配置错误或运行出错。

- 智能变电站某隔离开关位置在监控主机和远方调度主站都显示与实际相反，可能的故障点有那些？

答：

（1）隔离开关本体故障，位置接点输出故障或接反。

（2）隔离开关与智能终端间的位置回路故障或接反。

（3）智能终端配置错误，导致隔离开关位置信息不对应。

（4）智能终端与测控装置间通讯故障，隔离开关位置变化后，未上送至测控。

（5）测控装置配置错误，导致隔离开关位置信息不对应。

（6）监控主机和数据通信网关机对该隔离开关做了位置置反操作。

（7）测控装置与监控主机、数据通信网关机通信故障，隔离开关位置变化后，未上送至监控主机和数据通信网关机。

- 变电站某间隔配置测控装置、合并单元和智能终端，送电后监控主机某遥测数显示不对，应做哪些检查以排除故障？

答：

（1）设备外观和工作电源检查：看有无明显故障现象，端子、连接片和接地是否有松动现象，工作电源是否符合要求。

（2）检查交流输入电压、电流回路有无问题：如电压缺相、相序，电流回路变比、极性和相序等是否有问题。

（3）检查交流采样回路：用实负荷校验仪接入二次回路测出标准值，判断交流采样回路是否有问题。

（4）检查监控主机与测控装置、测控装置与合并单元之间的通信链路问题，判断是否存在通信故障。

（5）检查合并单元：模型、虚端子、内部映射等。

（6）检查测控装置：模型、虚端子、内部映射、变比等。

（7）检查监控主机：数据库变比、画面关联、是否人工置数等。

- 智能变电站监控主机画面中显示某500kV条线路有功与实际不相符，请分析可能的原因。

答：

（1）监控主机画面数据关联错误；

（2）监控主机数据库配置错误；

（3）监控主机与测控装置通讯故障，导致遥测不变化；

（4）测控装置故障或参数设置错误；

（5）测控装置与合并单元通讯故障；

（6）合并单元故障；

（7）电压电流二次测量回路错误；

（8）线路电压互感器或线路电流互感器故障。

- 监控主机和远方调度主站显示的变压器温度遥测值都与现场温度表差距较大，请分析可能存在的原因。

答：

（1）现场温度表故障；

（2）变压器内温度采集变送器（温度变电阻）故障；

（3）变压器温度二次回路故障；

（4）智能终端配置错误或设备故障；

（5）测控装置配置错误或设备故障；

（6）智能终端与测控装置通信故障；

（7）测控装置与监控主机、数据通信网关机通信故障。

（8）监控主机和数据通信网关机参数设置错误。

- 当监控主机与测控装置间的模拟量能正常刷新，但告警信号未正常接收。通过监听通信报文发现监控主机有频繁初始化报告控制块操作，可能造成该现象的原因是什么？

答：

（1）报告实例冲突，某客户端重复配置监控主机实例号，抢占了应由监控主机使用的报告实例；

（2）监控主机配置的实例号不在测控装置的该报告控制块最大实例数范围内；

（3）测控装置该报告控制块被分配给特定的客户端；

（4）该报告控制块部分参数禁止修改，导致监控主机使能失败后反复初始化。

- 某智能变电站监控主机信息核对中，发现下列故障：1）监控主机与某间隔测控装置同一开关位置有时秒级变位，有时十几分钟才变位；2）对同一测控装置开入变位试验正常，但装置异常信号不能上送；分析上述故障可能发生的原因和测试方法？

答：

（1）模拟该测控装置开关状态变位，通过记录分析该测控装置与监控主机通信的MMS的开关变位报文，检查信息报告中传送原因，如果传送原因是周期性上送或总召上送，应检查监控主机与该测控装置配置是否正确，方法是重新启动该测控装置，检查初始化中TrgOp触发选项中“dchg”位是否置“1”，以及使能是否成功。

（2）检查配置文件是否正确，由于测控装置中开入与装置自检不同的报告控制块，通过检查监控主机与测控装置初始化报文，检查装置异常报告控制块是否被初始化，以及使能是否成功。

（3）检查网络与交换机是否正常，通信过程的丢包率是否过高。

- 某测控装置发出的GOOSE报文与SCD配置不一致，请问分析可能造成该现象的原因。

答：

（1）测控装置使用的ICD文件或虚端子配置与SCD文件不一致。

（2）SCD文件配置错误，如GOOSE控制块组播地址、APPID等参数重复配置。

- 智能变电站内监控主机与其他IED装置通信正常，但存在某测控装置数据一直不刷新，测控装置无任何异常告警信号，试列举其可能的几条原因？

答：

（1）测控装置与监控主机的MMS报告使能不成功；

（2）测控装置所连客户端连接数已到超出其允许的最大连接数；

（3）监控主机与站内其他客户端使用相同的MMS报告控制块实例号，该实例号已被其他客户端占用；

（4）测控装置配置错误或设备异常；

（5）测控装置与过程层设备通信中断。

- 保护测控装置和监控主机、数据通信网关机通讯的过程中，监控主机和数据通信网关机不定期报通信中断的信号，分析可能原因？

答：

（1）查看应用层MMS报文和传输层TCP报文，确认是否由于没有应用层心跳报文和TCP保持激活报文导致；

（2）报文中是否有应用层主动释放报文，如有该报文说明是由应用层主动释放连接导致；

（3）如报文中出现TCP复位报文或TCP WindowSize值为0，则有可能说明通信端点的通信进程异常导致；

（4）保护测控装置自身异常导致服务器端长时间没有响应客户端应用层心跳报文和TCP保持激活报文。

- 远方调度主站控制某智能变电站内一个断路器，预置成功后，下达执行令，并确定变电站数据通信网关机已经收到执行令，但断路器却没有成功动作，可能的原因有那些？

答：

（1）调度主站操作指令与断路器位置不对应，出现“合控合、分控分”现象。

（2）数据通信网关机在接受调度主站遥控预置时未校验到测控装置，导致出现预置成功，但执行不成功。

（3）数据通信网关机的遥控信息表中该断路器的点号配置或属性配置错误，导致实际被控制的对象不是该断路器。

（4）测控装置的远方/就地把手切至就地位置，且测控装置对选择命令的返校不检查远方/就地位置，导致远方遥控执行不成功。

（5）测控装置CPU、开出功能、通信光口等存在异常，导致未发出正确的控制报文。

（6）测控装置与智能终端之间通信存在异常，导致智能终端未能收到测控装置发出的控制报文。

（7）测控装置与智能终端之间的虚端子连线错误，导致实际动作的一次设备不是该断路器。

（8）智能终端故障，导致操作无法开出。

（9）智能终端与断路器机构之间的回路问题，如遥控出口压板未投入、操作电源消失，导致执行不成功。

（10）断路器机构问题，如控制切至就地位置、机构闭锁或机构故障。

（11）检同期不满足条件。

- 远方调度主站对某变电站变压器档位进行调节，无法成功，请分析变电站可能存在的原因？

答：

（1）变压器实际档位已到达最大/最小档位，无法进一步上调/下调。

（2）数据通信网关机的信息表配置或属性配置错误。

（3）数据通信网关机与测控装置通信故障。

（4）测控装置的远方/就地把手切至就地位置。

（5）测控装置配置错误或设备异常，导致未发出正确的控制报文。

（6）测控装置与智能终端之间通信异常。

（7）测控装置与智能终端之间的虚端子连线错误，导致实际动作的不是该变压器。

（8）智能终端配置错误或设备异常。

（9）智能终端与调档机构之间的回路问题，如出口压板未投入、调档电源消失。

（10）变压器调档机构问题，如远方就地把手置就地位置、调档机构闭锁或机构故障。

（11）VQC投入。

- 某台PMU装置的相量角度在快速变化，请分析其原因。

答：PMU在相量测量时，从1PPS的采样点开始，经一周波的DFT递推运算得到相量实部和虚部，同步相角实部和虚部计算得到相量相角，满足以下公式：

当f>f0时，相角将逐渐增加；当f<f0时，相角将逐渐减小。f偏离额定频率f0越多，则相角变化越快，并在-180~180°之间周期性变化。

- 某台PMU装置在进行验收时，在额定频率额定幅值下，测试仪施加的相量角度和装置测量的相角不一致，每次重新施加模拟量，PMU装置测量的相角随机分布，请分析其原因。

答：是PMU装置和测试仪没有统一对时造成的。当PMU专用测试仪对时后，其输出和卫星1PPS是同步的。当PMU装置的时钟和卫星1PPS同步后，其测量角度是固定值。当测试仪和PMU装置任一设备没有正确对时时，PMU装置每次测量的角度会存在随机性。

- 假如数据通信网关机送出某遥测的满码是±2048，该遥测的工程满度值是±102.4MW，遥测越限告警上下限设置为±90MW，当数据通信网关机送出2000时，调度员看到的是什么数值？是否越限？假如越限告警死区设置为2％，该遥测值在88～92之间多次变化，会不会多次产生遥测越限告警？

答： 遥测显示工程值=102.4/2048×2000=100MW。调度员看到的是100MW。该遥测越上限。102.4×2％＝2.048，告警上下限为±90MW，该遥测值在88～92之间多次变化，都在死区范围内，不会多次产生遥测越限告警。

- 时间管理的授时设备通过SNTP协议获取被授时装置的对时状态测量信息时，始终收不到对方响应，请问可能造成该现象的原因？

答：

（1）被授时装置不支持国网规定的时间管理功能，不能响应该请求；

（2）时间管理设备发出的请求中未设置关键字“TSSM”或被授时装置校验该字段时出现异常；

（3）交换机对SNTP端口（123）进行了屏蔽，导致时间管理设备发出的请求或者被授时装置的响应无法送达接收方。

- 电网发生故障的时候，监控主机调取某保护录波文件总是不成功，相应报文如下，请分析报文及可能原因？

答：客户端获取文件不成功的原因可能有：

（1）该文件确实不存在；

（2）文件路径错误；

（3）文件名大小写混用，不符合规范。

报文分析如下：

3476帧：客户端读文件请求帧，文件名称为

COMTRADE/PT1101A_RCD_15_20161029_135159.CFG

3479帧：服务器端请求响应帧，返回file-non-existent,表明监控主机调取保护录波文件不成功的原因是文件不存在。

- 变电站现场有遥信变位，获取智能终端报文如下，试分析问题与原因？

答：

第23帧报文中GOOSE stNum=2，sqNum=43，条目1值为TRUE，帧间隔为5000ms；

第24帧报文中GOOSE stNum=2，sqNum=44，条目1值为FALSE；

第25帧报文与第24帧报文帧间隔为2ms；

分析得出GOOSE数据集数据条目发生改变，正常情况下stNum+1，sqNum=0；判断该智能终端程序可能存在缺陷。

- 监控主机使能报告控制块失败，分析以下四帧报文指出可能出现的原因？

答：

分析：	第一帧：客户端置RptEna为false，MMS报告控制块初始化开始；

第二帧：服务器端肯定响应；

第三帧：客户端写OptFlds（可选项）；

第四帧：服务器端否定响应（非法访问）；

可能原因：

（1）客户端未按照DL/T 860标准写OptFlds。

（2）该报告已被服务器端预分配给指定客户端，其它客户端无论何时初始化都会失败。

（3）该装置不支持修改OptFlds的值。

- 监控主机修改定值失败，分析以下四帧报文指出可能出现的原因？

答：

分析：	第一帧：客户端选择编辑定值区3；

第二帧：服务器端肯定响应；

第三帧：客户端设置定SE3503PROT/GGIO4.SE.BlkValV2.setMag.f为5.500000；

第四帧：服务器端肯定响应；

由于超时时间内未发现确认编辑定值区操作，所以修改定值操作异常。

可能原因：

（1）操作过程过长导致超时。

（2）修改定值过程中通信中断，导致未收到后续报文。

（3）监控主机通信程序出错。

- 变电站现场捕捉到一次MMS带选择遥控失败报文，解析报文如下，试分析原因？

客户端遥控选择：

SelectWithValue-Request：PL2201APROT/LLN0.CO.RecSEna.SBOw  true

服务器端响应：

Operator-Response：PL2201APROT/LLN0.CO.RecSEna.Oper  Position-reached

SelectWithValue-Response-failure：object-access-denied

答：依据网络报文记录及分析装置“四统一”技术规范，在一次带选择遥控操作过程中只要存在否定响应、命令终止结果为失败、响应超时或过程超时时判定为操作失败，其他为成功；从报文中看出返回错误原因是开关位置已到达（PL2201APROT/LLN0.CO.RecSEna.Oper Position-reached），此时客户端再发起遥控值为true的操作，服务器端否定响应，所以带选择遥控失败。

- 变电站现场捕捉到某MMS通信链路配置状态异常，结合报文截图及SCD配置，试分析原因？

答：依据网络报文记录及分析装置“四统一”技术规范，任一报告对象的RptID、条目个数、条目数据类型存在不一致时报异常，否则报正常；从报文中看出该报告控制块RptID为CTRL/LLN0$BR$brcbDin，从SCD配置信息图中获悉该报告控制块包含8个条目，报告上送原因为完整性上送（integrity），报告上送条目只有7个条目，与SCD配置的8个条目不一致，满足MMS通信链路配置异常判据。

- 变电站现场捕捉到一帧MMS报文，试分析该报文中的下列内容：

（1）该报告对应的控制块和数据集

（2）该报告的数据集中的成员个数，发送的是数据集的第几个信息

（3）该报告所带数据的品质类型

（4）请写出该报告所带数据的产生时间和时间品质

（5）上送此报告的触发条件

答：

（1）该报告对应的控制块：urcbAin；数据集：E1Q1SB10MEAS/LLN0.dsAin；

（2）该报告的数据集中的成员个数有9个；发送的是数据集的第1个信息；

（3）该报告所带数据的品质类型为：Test (或测试)；

（4）该报告所带数据的产生时间：2013-11-17 11:39.23.077148；时间品质：时钟正常和1ms时钟精度；

（5）上送此报告的触发条件是数据变化(或 dchg)。

- 变电站现场捕捉到一帧SV报文, 结合该SV的配置信息，试求出该帧报文中“计量/测量A相电流IA”的瞬时值？

答：从通道配置信息图中可以看出“计量/测量A相电流IA”为第8个通道，从SV报文中可以看出第8个通道的报文为：00 0D C1 32 00 00 00 00，前四个字节为数值，后四个字节为品质，SV报文的电流值得LSB为1mA，可计算得到“计量/测量A相电流IA”值为：901.426A

- 变电站现场捕捉到一帧GOOSE报文，结合该GOOSE的配置，试分析报文包含哪些主要信息并判定线路刀闸位置？

答：图1获取信息如下：

组播地址：01-0C-CD-01-01-07 与图2一致；

APPID：0107 与图2一致；

数据集应用：IL2201ARPIT/LLN0$GO$Gocb_In 与图2一致；

数据集名称：IL2201ARPIT/LLN0$dsGOOSE2 与图2一致；

timeAllowedtoLive:10000  ，等于图2中MaxTime的2倍；

Test位：false ；

数据集条目总数：162；

stNum=1，sqNum=1；表明该GOOSE控制块重启；

数据集条目1类型为Dbpos（双点），值为01，表明线路刀闸位置状态为分位。

- 在对某智能站的某间隔断路器进行遥控试验，遥控合闸操作，智能终端在T0时刻采集到开关位置由分到合状态，一分钟后进行遥控分闸操作，列出开关动作后智能终端连发出五帧GOOSE报文的StNum和SqNum及对应的时间，说明该报文的内容，并列出开关变位的SOE时间。其中遥控前前一帧GOOSE报文StNum为1，SqNum为10，GOOSE变位机制如下图1所示，其中T0=5s，T1=2ms，T2=4ms，T3=8ms。

答：

遥控合闸操作：

第一帧报文：T0时刻，StNum=2 ，SqNum=0，开关合位；

第二帧报文：T0+2 ms时刻，StNum=2 ，SqNum=1，开关合位；

第三帧报文：T0+4 ms时刻，StNum=2 ，SqNum=2，开关合位；

第四帧报文：T0+8 ms时刻，StNum=2 ，SqNum=3，开关合位；

第五帧报文：T0+16 ms时刻，StNum=2 ，SqNum=4，开关合位；

遥控分闸操作：

第一帧报文：T0+60s时刻，StNum=3 ，SqNum=0，开关分位；

第二帧报文：T0+60s +2 ms时刻，StNum=3 ，SqNum=1，开关分位；

第三帧报文：T0+60s +4 ms时刻，StNum=3 ，SqNum=2，开关分位；

第四帧报文：T0+60s +8 ms时刻，StNum=3 ，SqNum=3，开关分位；

第五帧报文：T0+60s +16 ms时刻，StNum=3 ，SqNum=4，开关分位；

SOE时间：

开关合位SOE时间为T0；开关分位SOE时间为T0+60s

- 如下图是报文分析软件对一段DL/T 634．5104报文的解析，请据此分别写出主站前置和厂站数据通信网关机IP地址并说明原因。

答：

因为DL/T 634．5104的服务端口为2404，所以，报文中端口2404的为厂站端，其对应的IP地址为：32.101.179.3，确定厂站端地址后，分析链路双方地址可知主站地址：32.10.40.22。

- IEC104规约如下，请解读“680E10080012  2D  01  0600 0100  016000  81”。

答：680E10080012  2D（单点遥控）  01（1个对象）  0600（传输原因：激活） 0100（公共地址）016000 （信息对象地址006001H)    81(选择合闸）

- 某电厂AGC遥调采用104规约的标度化值，工程量最小值为0，最大值为32767，生数据最小值为0，最大值为450MW，请根据下图的报文计算分析此时发电厂的设点目标值是多少。

答：

下行设点的16进制值为474C，转换为10进制为18252，

遥调设点值为18252/32767*450＝250.66 MW

- 分析以下通用服务协议报文，客户端与服务端IP地址、端口号分别是多少？AssociateID是多少？

答：

（1）客户端IP地址:10.30.13.51，端口号：30098；

（2）服务端IP地址：10.30.13.101，端口号：30015。

（3）AssociateID为01 00 00 00 65 0d 1e 0a。

- 如下为一段电力系统通用服务协议（GSP）应用层报文，请根据报文写出控制码CC、服务码SC，帧长度FL、单元标识UI、子服务SS、短序号SQ和参数个数PC，并分析该报文的含义。

07 00 00 00 f9 0d 1e 0a 00 00 00 00     40 01 40 00 05 00 00 03 61 73 73 6f

63 69 61 74 65 49 44 00 25 08 07 00     00 00 05 00 46 80 72 65 73 75 6c 74

43 6f 64 65 00 22 02 00 00 72 65 73     75 6c 74 52 65 61 73 6f 6e 00 04 08

73 75 63 63 65 73 73 00

答：

控制码CC为：0x40

服务码SC为：0x01

帧长度FL为：0x0040

单元标识UI为：0x05

子服务SS为：0x00

短序号SQ为：0x00

参数个数PC为：0x03

该报文的含义：关联响应，采用参数单元编码方式，返回三个参数。

- 某变电站500kV I段母线A相电压遥测点号为60，采用短浮点数类型上送，某天，该遥测发生了异常，通过主站报文记录查询到该段时间内站端上送报文如下，请分析报文并回答：1）该站500kV I段母线A相电压遥测数据发生什么异常现象；2）推测故障设备。

[Wed Nov 18 04:31:50 2015]接收(遥测):Z068820AF7DC02 0D 05 03000100 C4410098344C4400 <451:816.822> 3D4000A8CE934300<60:295.615> 3E4000121D094400<61:548.454> 4B4200A8CE934300<586:295.615> 4C4200283F944300<587:296.493>

[Wed Nov 18 04:31:53 2015]接收(遥测):Z0688012F7DC02 09 0F 03000100 3D4000A8CE93 <60:-12632> 43003E400014 FE0944005642 00E806944300 584200E80694<599:1768> 4300574200E7 BB9343005B42 00BAE7DC4300 5D42009BE300<604:-7269> C300584000A9 64944300BC41 0049A7244400 BD4100FA54E3<444:21754> C100C9410027 A9934300C441

[Wed Nov 18 04:31:55 2015]接收(遥测):Z068D218F7DC02 0D 09 03000100 4A40006C4A9CC200 <73:-78.145> 3D4000E7BB934300<60:295.468> 4B4200A8CE934300<586:295.615> AE41005381E14100<429:28.188> 56400028F4934300<85:295.907> 5B40007073EB4200 <90:117.725> BC41004811244400<443:656.270> BD41005DB0FBC100<444:-31.461> 57420027A9934300 <598:295.322>

答：

通过分析主站报文可知在04时31分50秒，500kV I段母线A相电压遥测值为295.615kV；然而在04时31分53秒，厂站端以归一化值上送遥测值，解析为-12632kV；到04时31分55秒，厂站仍以短浮点数上送，遥测值为295.468kV，所以500kV I段母线A相电压遥测值发生了巨大跳变。

从报文可知，04时31分53秒，厂站上送报文的传输原因为09（归一化值），然而，后续数值的编码仍以浮点数（连续两帧报文的编码值应都为3D4000A8CE934300），导致在第二帧报文中，主站只解析了部分信息点，而且按照归一化值解析，数据发生巨大跳变，推测由于厂站数据通信网关机运行异常导致报文组帧错误。

- 如下为一段主厂站104交互报文，请分析主厂站交互的内容及过程，指出存在的问题并提出建议。

680e18003000 2d 01 06000100 016000 80

680e30001a00 2d 01 07000100 016000 80

680e1a003200 2d 01 06000100 016000 80

680e32001c00 2d 01 07000100 016000 00

680e34001c00 2d 01 0a000100 016000 00

答：

交互内容及过程：该报文为一段遥控分闸报文，主站下发了两次选择命令，第一次选择命令选择成功，第二次下发选择命令厂站端(数据通信网关机)出口。

存在的问题：该报文表明厂站端在接收到选择命令并选择成功后，并不再判断该遥控点主站下发的遥控命令是选择还是执行，皆会出口。

建议：一方面厂站端进行规约升级，加上判别条件，只有选择成功后再下发执行命令方可出口执行；其次主站端也可以做一些安全措施，强制限制在遥控预置后必须发送遥控执行命令或遥控撤消命令，防止两次连续下发选择命令。