- 简述“四遥”的概念以及主要采集内容和操作对象。

答：四遥指的是：遥测、遥信、遥控、遥调。

遥测：就是量测量采集，包括电流、电压、功率、功率因数、频率等交流量和各种直流电压、温度等直流量。

遥信：完成断路器、隔离开关等位置信号采集，一、二次设备及回路告警信号采集，本体信号采集、保护动作信号和变压器档位信息采集。

遥控：完成断路器、隔离开关分、合控制。

遥调：完成变压器档位调节、发电机输出功率调节。

- 电力系统的含义是什么？

答：由发电、供电（输电、变电、配电）、用电设施以及为保障其正常运行所需的继电保护和安全自动装置、计量装置、调度自动化、电力通讯等二次设施构成的统一整体。

- 智能变电站的定义？

答：智能变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能，并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

- 何为智能变电站“三层两网”？

答：智能变电站的三层是站控层、间隔层、过程层，两网是站控层网络和过程层网络。

- 智能变电站中“直采直跳”、“网采网跳”是指什么？，

答：“直采”就是智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式进行采样传输；“直跳”是指智能电子设备间不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式用GOOSE进行跳合闸信号传输；“网采”是指智能电子设备之间的SV采样值传输需要通过过程层交换机传输；“网跳”是指智能电子设备之间的GOOSE跳合闸信号的发出与接收也要通过过程层交换机传输。

- 依照《智能变电站技术导则》，智能变电站体系结构分为几层？各层包含的设备及具备的功能有哪些？

答：智能变电站分为三层：过程层、间隔层和站控层。

（1）过程层包括变压器、断路器、隔离开关、电流/电压互感器等一次设备及其所属的智能组件以及独立的智能电子装置。

（2）间隔层设备一般指继电保护装置、系统测控装置、监测功能组主IED等二次设备，实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能，即与各种远方输入/输出、传感器和控制器通信。

（3）站控层包括自动化站级监视控制系统、站域控制、通信系统、对时系统等，实现面向全站设备的监视、控制、告警及信息交互功能，完成数据采集和监视控制（SCADA）、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。

- 何谓小电流接地系统？何谓大电流接地系统？

答：中性点不接地系统（包括中性点经消弧线圈接地系统），当发生单相接地故障时，由于不构成短路回路，接地故障电流往往比负荷电流小得多，故称小电流接地系统。

中性点直接接地系统（包括中性点经小电阻接地系统），当发生单相接地故障时，接地短路电流很大，称为大电流接地系统。

- 电力系统中有静态稳定、暂态稳定、动态稳定、电压稳定和频率稳定五种，请简要说明各类稳定的具体含义是什么？

答:各类稳定的具体含义是：

（1）电力系统的静态稳定是指电力系统受到小干扰后不发生非周期性失步，自动恢复到起始运行状态。

（2）电力系统的暂态稳定是指系统在某种运行方式下突然受到大的扰动后，经过一个机电暂态过程达到新的稳定运行状态或回到原来的稳定状态。

（3）电力系统的动态稳定是指电力系统受到干扰后不发生振幅不断增大的振荡而失步。主要有：电力系统的低频振荡、机电藕合的次同步振荡、同步电机的自激等。

（4）电力系统的电压稳定是指电力系统维持负荷电压于某一规定的运行极限之内的能力。它与电力系统中的电源配置、网络结构及运行方式、负荷特性等因素有关。当发生电压不稳定时，将导致电压崩溃，造成大面积停电。

（5）频率稳定是指电力系统维持系统频率与某一规定的运行极限内的能力。当频率低于某一临界频率，电源与负荷的平衡将遭到彻底破坏，一些机组相继退出运行，造成大面积停电，也就是频率崩溃。

- 什么是一次调频稳定时间？

答：机组参与一次调频过程中，在电网频率稳定后，机组出力达到稳定所需的时间。

- 电力系统中性点的运行方式有哪三种？

答：中性点直接接地系统（包括中性点经小电阻接地） 、中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统 。

- 简述单相接地短路时，正序电压、负序电压和零序电压分别与故障点距离的关系？

答：正序电压愈靠近故障点数值越小，负序电压和零序电压是愈靠近故障点数值越大。

- 小接地电流系统中，为什么采用中性点经消弧线圈接地？

答：中性点非直接接地系统发生单相接地故障时，接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大，就会在接地点产生间歇性电弧，引起过电压，从而使非故障相对地电压极大增加。在电弧接地过电压的作用下，可能导致绝缘损坏，造成两点或多点的接地短路，使事故扩大。为此，在中性点装设消弧线圈，可补偿接地故障时的容性电流，减少接地故障电流，以自动熄弧，保证继续供电。

- 装置的防护等级用IPXX表示，简述IP20的含义。

答：“2”的含义是防止直径大于12.5mm的固体外物侵入，防止人的手指接触到电器内部的零件；“0”的含义是对水或湿气无特殊的防护。

- 简述CIM、SCD、SVG、GOOSE的英文全称和中文名称。

答：

CIM（Common Information Model）： 公共信息模型

SCD （Substation Configuration Description）： 全站系统配置文件

SVG （Scalable Vector Graphics）： 可缩放矢量图形

GOOSE （Generic Object Oriented Substation Event）： 面向通用对象的变电站事件

- 简述电力系统量测误差的主要来源有哪些?

答：

（1）电流互感器、电压互感器等测量设备的误差。

（2）变送器或测控装置的误差。

（3）远动装置传送单个数据最大值的限制及传送数据速度带来的量测数据的非同时性。

（4）模/数转换器的误差。

（5）电力系统快速变化中个别测点间的非同时测量。

（6）量测与传输系统受到干扰或出现故障。

（7）人为数据定义的错误。

- 简述变电站计算机监控系统中事件顺序记录SOE功能。

答：事件顺序记录SOE是以带时标信息的方式记录重要状态信息的变化，为分析电网故障提供依据。SOE的内容包括遥信对象名称、状态变化和动作时间，包含断路器跳、合闸记录，保护及自动装置的动作顺序记录。SOE要求具备很高的时间分辨率，一般要求不大于1ms。SOE信息保存在监控主机，可随时调用和显示在计算机屏幕上或打印输出。

- 简述网络OSI 7层协议名称。

答：OSI的7层从上到下分别是：7-应用层，6-表示层，5-会话层，4-传输层，3-网络层，2-数据链路层，1-物理层。

- 什么是SNMP？

答：SNMP即简单网络管理协议，主要用于被管理设备与管理系统间进行故障、性能、事件信息的传送。现在普遍采用的SNMP接口标准有V1，V2c和V3。

- 什么是VLAN?

答：VLAN全称Virtual Local Area Network（虚拟局域网），通过交换机的VLAN功能可以将局域网设备从逻辑上划分成一个个网段（或者说是更小的局域网），从而实现虚拟工作组的数据交换技术。通过VLAN还可以防止局域网产生广播效应，加强网段之间的管理和安全性。

- 一个主机的IP地址是 202.112.14.137，掩码是 255.255.255.224，计算这个主机所在网络的网络地址和广播地址。

答：网络地址：202.112.14.128；广播地址： 202.112.14.159

- 简述变电站网络分析包含的协议范围？

答：解析的协议包含传输协议集（T-PROFILES，如：TCP、UDP、IP、GMRP等）和应用协议集（A-PROFILES，如：SV、GOOSE、MMS、NTP、104、PTPV2等）。

- SV和GOOSE协议的APPID定义的范围分别是多少？

答：根据DL/T 860标准规定，SV的 APPID 为 4 位 16 进制值，范围从 4000H到7FFFH； GOOSE的APPID 应该为 4 位 16 进制值，范围从 0000H 到3FFFH。

- DL/T 860-9-2的 SV报文中，每个通道占用多少字节，分别代表什么意思？

答：每个通道占用8个字节，前4个字节表示数值，后4个字节表示数值的品质状态。

- 请问GOOSE报文中常用哪几种数据类型，这几种类型分别传递什么数据？

答：常用数据类型包括：

BOOL型（单点），传输开入、跳闸信号。

int（整形），传输档位。

Bvstring（双点），传输断路器、刀闸双点位置信息。

Float(浮点型)，传输温度等测量数据。

- 简述GOOSE报文的发送过程。

答：

（1）在GOOSE数据集中的数据没有变化的情况下，GOOSE服务器将稳定的以T0时间间隔循环发送GOOSE报文；

（2）当有事件变化时，GOOSE服务器将立即发送事件变化报文，此时T0时间间隔将被缩短；在变化事件发送完成一次后，GOOSE服务器将以最短时间间隔T1（2ms），快速重传两次变化报文；在三次快速传输完成后，GOOSE服务器将以T2（4ms）、T3（8ms）时间间隔各传输一次变位报文；最后GOOSE服务器又将进入稳态传输过程，以T0时间间隔循环发送GOOSE报文。

- 简述GOOSE检修不一致处理机制。

答：“检修”硬压板投入后，装置处于检修态。

装置上送所有GOOSE报文的品质q及GOOSE帧头中的测试位Test置位（除检修压板本身信号外）。

在装置接收到GOOSE命令后，如果GOOSE命令的检修状态跟装置的检修状态不一致则不处理该命令，如果GOOSE命令的检修状态跟装置的检修状态一致则执行GOOSE命令。

- GOOSE报文在智能变电站中主要用以传输哪些实时数据？

答：

（1）保护装置的跳、合闸命令；

（2）测控装置的遥控命令；

（3）保护装置间信息（启动失灵、闭锁重合闸、远跳等）；

（4）一次设备的遥信信号（开关刀闸位置、压力等）；

（5）间隔层的联锁信息。

- 简述SV报文中电流和电压采样精度最小单位。

答：SV保护电流和测量电流采样精度最小单位为1mA，测量电压采样精度最小单位为10mV。

- 简述MMS报文检修处理机制。

答：

（1）当装置检修压板投入时，本装置除检修压板本身信号外的信息品质q的Test位应置位；

（2）当装置检修压板退出时，经本装置转发的信号应能反映GOOSE信号的原始检修状态；

（3）监控后台根据上送报文中的品质q的Test位判断报文是否为检修报文并做出相应处理。当报文为检修报文，报文内容应不显示在简报窗中，不发出音响告警，但应该刷新画面，保证画面的状态与实际相符，检修报文应存储，并可通过单独的窗口进行查询。

（4）数据通信网关机对接受信息报文中品质q的Test位根据远动规约映射成相应的品质位。

- 说明智能变电站中交换机VLAN配置的必要性。

答：

（1）有效隔离网络流量，减轻交换机和装置的负载；

（2）限制每个端口只收所需报文，避免无关信号干扰。

- DL/T 860定义的变电站配置语言（SCL）用以描述哪些内容？

答：

（1）一次系统结构；

（2）通信系统；

（3）应用层通信；

（4）每一个智能电子设备；

（5）实例化逻辑节点；

（6）实例化逻辑节点与智能电子设备的关系及开关场部分（功能）的关系。

- DL/T 860-7-3 公用数据类规范中将数据对象按照其应用分为哪几大类，分别举例说明。

答：

信号类，如遥信，保护开入，硬压板，保护动作，保护自检，装置告警，通讯状态，故障录波；

测量类，如遥测和保护测量；

定值和参数类，如定值和参数；

控制类，如遥控，遥调，软压板，直控。

- DL/T 860-7-3 公用数据类规范中信号类数据对象包括什么，其数据对象类型主要有哪些？

答：包括遥信，保护开入，硬压板，保护动作，保护自检，装置告警，通讯状态,故障录波，其DO类型主要为SPS，DPS，ACT，ACD四类。

- DL/T 860-7-3 公用数据类规范中测量类数据对象包括什么，其数据对象类型主要有哪些？

答：包括遥测和保护测量，其DO类型主要为MV，CMV，WYE。

- DL/T 860-7-3 公用数据类规范中控制类数据对象包括什么，其数据对象类型主要有哪些。

答：包括遥控，遥调，软压板，直控，其DO类型主要为BSC，SPC，DPC。

- 写出智能变电站四种模型文件类型。

答：

SCD：全站系统配置文件

SSD: 系统规格文件

ICD: 站内IED能力描述文件

CID: 站内IED实例配置文件

- 简述智能变电站I区数据网关机的作用和传输的内容。

答：I区数据网关机直接采集站内数据，通过专用通道向调度（调控）中心传送实时信息。

通过Ⅰ区数据通信网关机传输的内容包括：（1）电网实时运行的量测值和状态信息；（2）保护动作及告警信息（保护启动、动作及告警信号）；（3）设备运行状态的告警信息（设备自检和告警信息）； （4）调度操作控制命令。

- 论述DL/T 860的遥控类型及其应用。

答：遥控的类型主要有增强型控制和普通控制两大类，其中增强型控制需要对控制的结果进行校验，以判断执行过程是否成功；普通控制不需要校验执行结果控制过程随着执行的结束而结束。

增强型控制又分为带预置和不带预置两种类型，即增强型选择控制、增强型直接控制。

普通控制也分为带预置和不带预置两种类型，即选择型控制、直接控制。

四种控制方式中以增强型选择控制用的最多，多用于对执行过程要求较高的场合，例如断路器及刀闸遥控、保护软压板遥控等；另外在一些要求快速执行，不要进行任何校验的场合会选用直接控制，直接对控制对象进行控制，一步执行完毕即控制结束，例如保护装置及智能终端的远程复归遥控、档位升降、急停遥控等。

- 请论述DL/T 860基本可控状态类信息模板

答：基本可控状态类信息模板包括7-3中定义的如下几种：

（1）可控单点（SPC）：主要用于可控单点信息建模，如保护复归；

（2）可控双点（DPC）：主要用于可控双点信息建模，如开关、刀闸；

（3）可控整数（INC）：主要用于可控整数建模；

（4）可控二进制步位置（BSC）：主要用于可控的二进制步位置建模，如档位；

（5）可控整数步位置（ISC）：主要用于可控整数步位置建模。

- 装置逻辑设备（LD）的建模原则是什么？

答：应把某些具有公用特性的逻辑节点组合成一个逻辑设备（LD），数据集包含的数据对象不应跨LD。装置逻辑设备建模按以下方式设置：

（1）公用LD，inst名为“LD0”；

（2）测量LD，inst名为“MEAS”；

（3）保护LD，inst名为“PROT”；

（4）控制LD，inst名为“CTRL”；

（5）保护测控过程层访问点的LD，inst名为“PI”；

（6）智能终端LD，inst名为“RPIT”；

（7）录波LD，inst名为“RCD”；

（8）合并单元LD，inst名为“MU”。

- 装置模型文件的数据集分为哪几类？

答：共分为以下几类，分别是：

（1） 遥测（dsAin）

（2） 遥信（dsDin）

（3） 故障信号（dsAlarm）

（4） 告警信号（dsWarning）

（5） 通信工况（dsCommState）

（6） 装置参数（dsParameter）

（7） GOOSE信号（dsGOOSE）

（8） 保护事件（dsTripInfo）

（9） 保护遥信（dsRelayDin）

（10）保护压板（dsRelayEna）

（11）保护录波（dsRelayRec）

（12）保护遥测（dsRelayAin）

（13）保护定值（dsSetting）

- 过程层装置逻辑设备建模时，智能终端、合并单元的逻辑设备名分别是什么？

答：过程层装置逻辑设备建模时，智能终端逻辑设备名为RPIT ，合并单元GOOSE访问点逻辑设备名为 MUGO 、SV访问点逻辑设备名为 MUSV 。

- 在智能终端设备中，ICD文件建模主要由哪些逻辑节点组成？

答：在智能终端设备中，包含的逻辑节点除了基本逻辑节点LLN0和LPHD外，主要由描述断路器功能相关的 XCBR 、隔离开关功能相关 XSWI 和其他功能相关的GGIO 逻辑节点组成。

- 在合并单元设备中，ICD文件建模主要由哪些逻辑节点组成？

答：在合并单元设备中，包含的逻辑节点除了基本逻辑节点LLN0和LPHD外，主要由描述电压功能相关的 TVTR 、电流功能相关 TCTR 和其他功能相关的 GGIO 逻辑节点组成。

- 在智能终端建模中，断路器、 隔离开关双位置数据属性类型 Dbpos 值分别表示什么含义？

答：双位置数据属性类型 Dbpos 值“00 ”为中间态， “01 ”为分位， “10” 为合位，“11 ”为无效态 。

- 根据《变电站调控数据交互规范》，调控实时数据可分为哪几类，并说明。

答：调控实时数据可分为电网运行数据、电网故障信号、设备监控数据三大类。

（1）电网运行数据以满足电网调度指挥与电网运行分析需求为主，在原调度远动数据基础上补充变电运行监视数据。采集数据应符合智能电网调度技术支持系统信息模型要求。

（2）电网故障信号是电力调度值班员判断电网故障及分析处理的依据，主要反映站内开关或继电保护动作的结果。故障信号应具备典型意义，表达简洁明了，反映具体对象或区域性结果。针对多源或同类故障信号，可采用按电气间隔合并（逻辑或）的方式进行组合。

（3）设备监控数据包括调控中心监控值班员遥控、遥调操作和设备运行状态信号。依据国网公司大运行方案有关倒闸操作工作界面的要求，调控中心监控值班员遥控操作的项目有：拉合开关的单一操作，调节变压器分接开关，远方投切电容器、电抗器，调度允许的其它遥控操作。

- 根据《智能变电站一体化监控系统功能规范》，按照对电网影响的程度，告警信息分为哪几类？各分别例举。

答：按照对电网影响的程度，告警信息分为：事故信息、异常信息、变位信息、越限信息、告知信息五类。

事故信息：开关三相不一致动作、保护装置动作出口跳合闸的信号、全站直流消失、厂站、间隔事故总信号等；

异常信息：主变本体告警信号、开关弹簧未储能、油压低分合闸闭锁、直流绝缘异常、保护装置异常、远动通信中断等；

变位信息：特指开关类设备变位；

越限信息：重要遥测量主要有断面潮流、电压、电流、负荷、主变油温越限等；

告知信息：主要包括主变运行档位及设备正常操作时的伴生信号，保护功能压板投退的信号，保护装置、故障录波器、收发信机等设备的启动、异常消失信号，测控装置就地/远方等。

- 智能变电站的二次设备状态监视对象包括哪些？（至少说出6个设备）

答：监视对象包括合并单元、 智能终端、 保护装置、 测控装置、 安稳控制装置、 监控主机、 综合应用服务器、 数据服务器、 故障录波器、 网络交换机等。

- 根据《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》的要求，智能变电站一体化监控系统包含哪五类应用功能？

答：

（1）运行监视；

（2）操作与控制；

（3）信息综合分析与智能告警；

（4）运行管理；

（5）辅助应用。

- 智能变电站软压板投退一般采用什么方式?

答：远方投退软压板宜采用“选择-返校-执行”方式。

- 智能变电站中，电气设备操作采用分级操作，分为哪几级？

答：可分为四级：

（1） 第一级， 设备本体就地操作， 具有最高优先级的控制权。 当操作人员将就地设备的“远方/就地” 切换开关放在“就地” 位置时，应闭锁所有其他控制功能，只能进行现场操作；

（2） 第二级，间隔层设备控制；

（3） 第三级，站控层控制。 该级控制应在站内操作员工作站上完成， 具有“远方调控/站内监控”的切换功能；

（4） 第四级，调度（调控）中心控制，优先级最低。

- 简述变电站顺序控制的作用。

答：变电站的顺序控制能帮助操作人员执行复杂的操作任务，将传统的操作票转变成任务票, 实现复杂操作单键完成，整个操作过程无需额外的人工干预或操作，可以大大提高操作效率和减少误操作的风险, 最大限度地提高变电站的供电可靠性，也缩短了因人工操作所造成的停电时间，尤其在大规模高电压变电站中效果特别显著

- 简述监控系统提高抗干扰措施的几个方面。

答：

（1）外部抗干扰措施：1）电源抗干扰措施：在机箱电源线入口处安装滤波器或UPS；2）隔离措施：交流量均经小型中间电压、电流互感器隔离，开关量的输入采用光电隔离；3）机体屏蔽：各设备机壳用铁质材料，必要时对电场和磁场采用双层屏蔽；4）通道干扰处理：采用抗干扰能力强的传输通道及介质，合理分配和布置插件。

（2）内部抗干扰措施：对输入采样值抗干扰纠错；对软件运算过程中间量的核对；软件程序出错后的自恢复功能。

- 简述数据通信网关机主要功能。

答：实现变电站与调度、生产等主站系统之间的通信，为主站系统实现变电站监视控制、信息查询和远程浏览等功能提供数据、模型和图形的传输服务。主要实现功能如下：数据采集、数据处理、数据远传、控制功能、时间同步、告警直传、远程浏览、源端维护、冗余管理、运行维护及参数配置。

- 智能变电站一体化监控系统与调度（调控）中心通过 II 区数据通信网关机传输的内容有哪些？

答：

（1） 告警简报、 故障分析报告；

（2） 故障录波数据；

（3） 状态监测数据；

（4） 电能量数据；

（5） 辅助应用数据；

（6） 模型和图形文件；全站的 SCD 文件，导出的 CIM 、 SVG 文件等；

（7） 日志和历史记录。 SOE 事件、 故障分析报告、 告警简报等历史记录和全站的操作记录。

- 简述站控层安全II区主要设备的作用？

答：

站控层安全II区主要设备有:综合应用服务器、II区数据通信网关机、计划管理终端等。

综合应用服务器：综合应用服务器与输变电设备状态监测和辅助设备进行通信，采集电源、计量、消防、安防、环境监测等信息，经过分析和处理后进行可视化展示，并将数据存入数据服务器（通过防火墙）。综合应用服务器还通过正反向隔离装置向Ⅲ/Ⅳ区数据通信网关机发布信息，并由Ⅲ/Ⅳ区数据通信网关机传输给其他主站系统。

II区数据通信网关机：Ⅱ区数据通信网关机通过防火墙从数据服务器获取数据和模型等信息，与调度（调控）中心进行信息交互，提供信息查询和远程浏览服务

计划管理终端：实现调度计划、检修工作票、保护定值单的管理等功能。

- 列举数据通信网关机主要性能指标要求（5种及以上）。

答：

（1）接入不少于255台装置时能正常工作；

（2）接入间隔层装置小于255台时初始化过程小于5min；

（3）站控层网络通信状态变化能在1min内正确反应；

（4）应具备不少于6个网口，单网口支持至少同时建立32个对上通信链接；

（5）对遥测处理时间≤500ms；

（6）对遥信处理时间≤200ms；

（7）对遥控命令处理时间≤200ms；

（8）控制操作正确率100%；

（9）每个通道SOE缓存条数≥8000条。

- 数据通信网关机应支持的通信规约包括哪些？（4种及以上）

答：

（1）DL/T 634.5101；

（2）DL/T 634.5104；

（3）DL/T 860；

（4）DL/T 476；

（5）Q/GDW 273；

（6）Q/GDW 11068。

- 简述远动配置描述文件（RCD文件）包含哪些信息

答：RCD文件包括基本信息、版本信息、合并信号信息、遥测转发信息、遥信转发信息、遥控转发信息及遥调转发信息等内容。

- 104规约的应用服务数据单元（ASDU）的组成有哪些？

答：类型标识、可变结构限定词、传输原因、公共地址、信息体地址、信息体元素、信息体时标。

- 若在监控后台对测控装置信息采用取代服务，分析取代后的数据上送到调控主站前置的信息流。

答：

步骤一：监控后台通过取代服务设置测控装置的信息值；

步骤二：测控装置响应取代服务，更新值与品质，品质的取代位置位；

步骤三：测控装置数据变化与品质变化，触发报告上送至监控后台与数据通信网关机；

步骤四：数据通信网关机接收到报告，将DL/T 860取代位映射到IEC60870-5-104的SB位后将数据和品质上送至调控主站前置。

- 简述电力系统动态消息编码M0－M3四种编码方式的特点。

答：

（1）M0用于兼容ASN.1；

（2）M1在ASN.1的基础上加入名字选项；

（3）M2扩展编码头部，编码效率高；

（4）M3扩展头部，描述类信息。

- 简述《电力系统通用服务协议》标准中服务消费者通过服务代理与服务提供者建立关联的步骤？

答：

步骤一：服务消费者向客户端服务代理发关联请求，并传递三段式服务名（服务所属域名、服务提供者标识及服务名）为参数；

步骤二：客户端服务代理判断与服务端服务代理是否存在物理连接，若不存在，则建立物理连接，若物理连接存在，则共享该物理连接；

步骤三：服务端服务代理根据三段式服务名参数与服务提供者建立关联；

步骤四：服务提供者接收到关联请求后，向服务端服务代理返回关联请求确认帧；

步骤五：服务端服务代理向客户端服务代理返回建立关联请求确认帧；

步骤六：客户端服务代理向服务消费者返回关联请求确认帧，服务消费者接收到关联请求确认帧即完成服务消费者与服务端的建立关联。

- 简述《电力系统通用服务协议》标准中，服务消费者主动释放关联的步骤？

答：

步骤一：服务消费者向客户端服务代理发送release帧；

步骤二：客户端服务代理向服务端服务代理发送release帧；

步骤三：服务端服务代理向服务提供者发送release帧；

步骤四：服务提供者收到release帧后，返回关联释放确认帧给服务端服务代理；

步骤五：服务端服务代理向客户端服务代理返回关联释放确认帧；

步骤六：客户端服务代理向服务消费者返回关联释放确认帧，完成关联释放。

- 简述智能变电站测控装置应支持的时间同步管理功能。

答：

（1）应支持时间同步管理状态自检信息主动上送功能；

（2）应支持基于NTP协议实现的站控层设备时间同步管理功能；

（3）应支持基于GOOSE协议实现的过程层设备时间同步管理功能。

- 智能变电站站控层、间隔层和过程层设备宜采用的对时方式？

答：站控层设备宜采用SNTP网络对时方式、间隔层和过程层设备宜采用IRIG-B、1PPS对时方式，条件具备时也可采用IEC 61588对时方式。

- 时间同步装置的国家基本溯源策略是什么？

答：天基授时为主，地基授时为辅；天基授时以北斗为主，GPS为辅。

- 简述世纪秒SOC的含义。

答：SOC是世纪秒的英文缩略语，其含义为格林威治时间1970年1月1日零时零分零秒至今所经过的秒数。

- 简述闰秒原理及处理过程。

答：闰秒原理：为确保协调世界时与世界时相差不超过1秒，可以将协调世界时增加1秒或减去1秒，这一秒称为闰秒。由位于巴黎的国际地球自转事务中央局负责决定何时加入闰秒。闰秒只能发生在每年的6月30日或12月31日最后1分钟（格林尼治时间），对我国而言，由于我国时区在东8区（UTC+（8），闰秒发生时已是7月1日或1月1日，早上7点59分。PMU等装置采用世纪秒（SOC）作为时标，SOC从1970年1月1日0：0：0开始计时，与协调时间时保持一致，闰秒不包含在SOC中。当正闰秒发生时，动态数据时标会有两个一样的SOC；当负闰秒发生时，协调世界时会从58秒直接跳到0秒，而动态数据时标的SOC会产生1s的跳跃。装置通过SOC和动态数据标志中的闰秒预告位、闰秒发生标志、闰秒方向标志来处理闰秒过程，可以避免闰秒发生是时标异常，保证动态数据的连续正确性。

闰秒处理过程：

（1）判断是否1月1日7:59:00和7月1日7:59:00，闰秒预告位置位，判别闰秒方向 ；

（2）正闰秒处理，在7:59:59秒到达，接收7:59:60秒数据，后续正常处理；

（3）负闰秒处理，在7:59:58秒到达，直接接收8:0:0秒数据，不作为异常处理。

- 智能变电站内如何配置时间同步系统？

答：智能变电站应配置1套全站公用的时间同步系统，主时钟应双重化配置，支持北斗系统和GPS系统单向标准授时信号，优先采用北斗系统，时钟同步精度和守时精度满足站内所有设备的对时精度要求。

- 列举“四统一四规范”自动化设备标准的主要内容。

答：四统一：1)统一装置外观和接口；2)统一装置界面；3)统一监控画面图形；4)统一主站子站通信服务。

四规范：1)规范装置参数配置；2)规范系统应用功能；3)规范软件版本管理；4)规范产品质量控制。

- “四统一四规范”自动化设备版本管理要求有哪些？

答：装置应支持版本查询，版本包括软件版本、模型文件版本和参数版本：

（1）软件版本应包括主要模件的软件版本，内容包括版本号、校验码和生成时间；

（2）模型文件版本应包含ICD和CID文件版本号、校验码和生成时间；

（3）参数文件版本应包含版本号、校验码和生成时间。

- 简述变电站测控装置主要功能。

答：

（1）交直流电气量采集功能；

（2）状态量采集功能；

（3）控制功能；(以上三条必须包括)

（4）同期功能；

（5）防误逻辑闭锁功能；

（6）记录存储功能；

（7）通信功能；

（8）对时功能；

（9）运行状态监测管理功能。

- 列举测控装置主要性能指标要求（5种以上）。

答：

（1）电流电压测量误差不大于0.2%；

（2）功率及功率因数测量误差不大于0.5%；

（3）遥信SOE分辨率不大于1ms(或2ms)；

（4）直流测量误差不大于0.2%(或0.5%)；

（5）频率测量误差不大于0.005Hz(或0.01Hz)；

（6）遥控动作正确率应为100%；

（7）遥测时标准确度不大于±10ms；

（8）遥信响应时间不大于1s；

（9）遥测响应时间不大于2s（或1s）；

（10）对时误差不大于1ms；

（11）装置失去同步时钟信号60min以内，守时误差应不大于1ms；

（12）遥控响应时间不大于1s。

- 简述测控装置测量变化死区和零值死区的含义。

答：变化死区：当测量值变化超过该死区值时主动上送测量值。

零值死区：当测量值在该死区范围内时强迫将测量值归零。

- 简述四统一测控装置按照应用情况的分类及适用场合？

答：

（1）间隔测控。主要应用于线路、断路器、母联开关、高压电抗器、主变单侧加本体等间隔。

（2）3/2接线测控。主要应用于500kV以上电压等级线路加边断路器间隔

（3）主变低压双分支测控。主要应用于主要应用于110kV及以下电压等级主变低压侧双分支间隔

（4）母线测控。主要应用于母线分段或低压母线加公用测控间隔

（5）公用测控。主要应用于所变加公用测控间隔

- 简述现有规范中对测控采样检测基本精度要求。

答：在额定频率时，电压、电流输入在 0～1.2 倍额定值范围内，电压、电流输入在额定范围内误差应不大于0.2%；额定频率时，有功、无功测量误差应不大于 0.5%；在 45Hz～55Hz 范围内，频率测量误差不大于0.005Hz；

- 按照合闸方式和控制级别对测控同期合闸进行分类。

答：

（1）按照合闸方式可以分为强合、检无压合闸和检同期合闸；

（2）按照控制级别可以分为调度主站下发的遥合同期、手合同期和装置面板的就地同期合闸。

- 简述智能变电站测控装置应发出哪些表示装置自身状态的信号？

答：装置应能发出装置异常信号，装置电源消失信号，装置出口动作信号，其中装置电源消失信号应能输出相应的报警触点。装置异常及电源消失信号在装置面板上宜直接由LED指示灯显示。

- 简述发电机准同期并列的实际条件。

答：

（1）待并发电机与系统电压幅值接近相等，电压差不应超过额定电压的5%～10%；

（2）在断路器合闸瞬间，待并发电机电压与系统电压的相位差应接近零，误差不应大于5°；

（3）待并发电机电压与系统电压的频率应接近相等，频率差不应超过额定频率的0.2%～0.5%。

- 合并单元应该具有什么功能？

答：

（1）采集电压、电流瞬时数据；

（2）采样值有效性处理；

（3）采样值输出；

（4）时钟同步及守时；

（5）设备自检及指示；

（6）电压并列和切换。

- 简述模拟量输入式合并单元准确度测试方法？

答：用交流电流信号源给电子式互感器校验仪和合并单元输入交流模拟量（电流、 电压），待测合并单通过DL/T 860-9-2将采集的电流、电压信号送给电子式互感器校验仪，通过电子式互感器校验仪计算合并单元采样精度。测试简图如下：

模拟量输入式合并单元电流准确度测试

模拟量输入式合并单元电压准确度测试

- 简述模拟量输入式合并单元额定延时测试方法？

答：额定延时测试系统与准确度测试系统类似，将被测系统与电子式互感器校验器接入同样的额定电流或额定电压信号，但合并单元不接同步信号，由电子式互感器校验仪测出延时时间，即为常规采样合并单元的额定延时。如上一题两幅图。

- 采用常规互感器的合并单元检验的主要技术要求是什么？

答：

（1）检验常规采集合并单元输出SV数据通道与装置模拟量关联的正确性，检查相关通信参数符合SCD文件配置。如用直接采样方式，SV数据输出还应检验是否满足Q/GDW-441等间隔输出及带延时参数的要求。

（2）应分别检验常规采集合并单元采样模式和点对点直接采样模式的准确度。还应检验常规采集合并单元的模拟量采样线性度、零漂、极性等。

（3）如合并单元具备电压并列功能，应模拟并列条件检验合并单元电压并列功能，如合并单元具备电压切换功能，应模拟切换条件检验合并单元电压切换功能。

- 简述模拟量输入式合并单元丢帧测试方法。

答：将合并单元输出SV报文接入网络记录分析仪等具有SV报文接收和分析功能的装置，进行SV报文的检验。

交流信号源

合并单元

电脑/网络分析仪/故障录波器

如上图，系统抓取SV报文并进行分析。试验时间大于30分钟，检查SV报文是否丢帧。 丢帧率计算如下： 丢帧率=（应该接收到的报文帧数-实际接收到的报文帧数）/应该接收到的报文帧数。

- 简述模拟量输入式合并单元离散值测试方法。

答：

（1）用合并单元测试仪记录接收到的每包采样值报文的时刻， 并据此计算出连续两包之间的间隔时间T。T与额定采样间隔（例如采样频率 4kHz 时为 250μs） 之间的差值（发送间隔离散值）应满足合并单元技术条件中相关要求；

（2）在合并单元同步和合并单元失步两种条件下，各监视发布离散值10分钟；

（3）通过实时统计或历史统计的方式，得到所有测试期间离散值的分布范围；

（4）对所有点对点输出接口的采样报文进行记录，统计报文输出延时的一致性（应不大于 10μs）。

- 合并单元自检功能检验包含哪些方面？

答：合并单元应具有完善的自诊断功能，保证在电源中断、电压异常、采集单元异常、通讯中断、通讯异常、装置内部异常情况下不误输出。合并单元应能够输出各种异常信号和自检信息。

- 简述合并单元电压切换功能检验方法。

答：

给MU加上两组母线电压，通过GOOSE网给MU发送不同的刀闸位置信号，检查切换功能是否正确。

- 简述合并单元电压并列功能检验方法。

答：

电压自动并列检查方法：将并列把手打到自动状态，给MU加上一组母线电压，通过GOOSE网给MU发送不同的刀闸位置信号，观察液晶面板是否同时显示两组母线电压，并且幅值、相位和频率均一致。

电压强制并列检查方法：将并列把手打到I并II状态（II并I），给MU加上I母（II母）母线电压，分别在有GOOSE刀闸位置信号和无GOOSE刀闸位置信号的情况下检查并列功能是否正确。

电压强制解列检查方法：将并列把手打到解列状态，给MU加上I母（II母）母线电压，分别在有GOOSE刀闸位置信号和无GOOSE刀闸位置信号的情况下检查解列功能是否正确。

- 合并单元的验收内容有哪些？

答：

（1）合并单元采集准确度试验，过载能力检查、采样值报文格式的正确性检查；

（2）合并单元采样同步试验，包括采样数据同步检验、对时和守时误差检查、无效数据报文处理功能检验；

（3）合并单元功能试验，包括电压切换功能检验、人机对话功能检验、装置自诊断及告警功能测试；

（4）合并单元互联及通信试验，包括与网络及间隔层设备的互联检验、装置接收/发送的光功率裕度检验、丢帧检查、采样报文传输延时测试、互感器额定延时测试；

（5）安全防护功能试验。

- 列举智能变电站合并单元更换需要做的实验项目。列举6项以上。

答：

（1）设备接口检验

（2）采样精度检验

（3）MU发送SV报文功能检验

（4）MU传输延时测试

（5）SV采样离散度测试

（6）电压并列测试

（7）电压切换测试

（8）检修压板功能测试

（9）合并单元自检功能测试

- 列出两种以上接线形式下的母线合并单元配置方案。

答：对于单母线接线，一台母线电压合并单元对应一段母线；

对于双母线接线，一台母线电压合并单元宜同时接收两段母线电压；

对于双母线单分段接线，一台母线电压合并单元宜同时接收三段母线电压；

对于双母线双分段接线，宜按分段划分为两个双母线来配置母线电压合并单元。

- 简述合并单元SV总告警触发机制。

答：SV发送任一通道品质异常或无效均会触发SV总告警，产生原因包括配置错误，级联异常，采样异常，装置故障。

- 简述合并单元对时误差和守时误差。

答：合并单元正常情况下的对时误差不大于1μs，失去同步时钟信号后，10min内的守时误差不大于4μs。

- 简述合并单元对时误差检验的方法。

答：采用1PPS信号比对法（适用于有秒脉冲输出的MU），即将标准时钟源输出的秒脉冲与MU输出的采样同步脉冲/1PPS同步接入数字示波器。

- 合并单元的同步机制是什么？

答：合并单元在外部时钟从无到有的过程中的调整，其采样周期的调整及同步标志的置位时刻将影响到后续保护的动作特性。因此一般要求合并单元时钟同步信号从无到有变化过程中，其采样周期调整步长应不大于1μs。为保证与时钟信号快速同步，允许在PPS边沿时刻采样序号跳变一次，但必须保证采样值发送间隔离散值小于10μs（采样率为4kHz），同时合并单元输出的数据帧同步位由不同步转为同步状态。

- 简述合并单元电压（刀闸的硬开入或GOOSE开入）切换后母线电压的三种状态。

答：

| 1母刀闸 | 2母刀闸 | 切换后电压 |
| --- | --- | --- |
| 合 | 分 | I母电压 |
| 分 | 合 | II母电压 |
| 合 | 合 | 保持原状态 |
| 分 | 分 | 输出电压为0 |

- 简述智能终端的功能？

答：

（1）开关量和直流模拟量采集功能；

（2）控制输出功能；

（3）操作箱功能；

（4）GOOSE通信功能；

（5）接收时钟同步功能；

（6）自诊断功能；

（7）事件报文记录功能

- 智能终端的断路器操作箱功能包含什么？

答：智能终端宜具备断路器操作箱功能，包含分合闸回路、合后监视、重合闸、操作电源监视和控制回路断线监视等功能。断路器防跳、断路器三相不一致保护功能以及各种压力闭锁功能宜在断路器本体操作机构中实现。

- 主变本体智能终端包含哪些功能？

答：主变本体智能终端包含完整的本体信息交互功能（非电量动作报文、调档及测温等），并可提供用于闭锁调压、启动风冷、启动充氮灭火等出口接点，同时还宜具备就地非电量保护功能；所有非电量保护启动信号均应经大功率继电器重动，非电量保护跳闸通过控制电缆以直跳方式实现。

- 智能终端的闭锁告警功能包括什么？

答：智能终端应有完善的闭锁告警功能，包括电源中断、通信中断、通信异常、GOOSE 断链、装置内部异常等信号；其中装置异常及直流消失信号在装置面板上宜直接有LED 指示灯。

- 智能终端应具有完善的自诊断功能，并能输出装置本身的自检信息，自检项目可包括哪些？

答：智能终端应具有完善的自诊断功能，并能输出装置本身的自检信息，自检项目可包括：出口继电器线圈自检、开入光耦自检、控制回路断线自检、断路器位置不对应自检、定值自检、程序CRC 自检等等。

- 智能终端的出口动作时间的定义以及该项指标的要求。

答：智能终端的出口动作时间是指智能终端收到GOOSE跳闸命令到智能终端出口动作之间的时间，国网标准中对该时间的要求是不大于7ms。

- 智能终端的验收内容有哪些？

答：

（1）智能终端开关量试验，包括开入量检验、开出量检验

（2）智能终端时标精度试验，包括SOE分辨率、对时和守时误差检查；

（3）智能终端互联及通信试验，包括与网络及间隔层装置的互联检验、装置接收/发送的光功率检验

（4）智能终端GOOSE通信试验，包括报文格式检查、GOOSE中断告警及闭锁功能检查、GOOSE配置文本检查、GOOSE控制命令记录功能检查、GOOSE传输时延试验；

（5）智能终端功能试验，包括防抖功能检查、装置告警功能测试、装置电源功能检验、置检修功能、无效数据报文处理功能检验

- 什么是同步相量？同步相量和普通相量的差别在哪里？

答：以标准时间信号作为采样过程的基准，通过对采样数据计算而得的相量称为同步相量。同步相量和普通相量的差别为：同步相量以标准时间信号为参考标准，是一个相对的相量值，普通相量没有统一的参考标准。

- 相量是一个描述正弦函数的矢量，相量时标的时标是如何规定的？

答：相量是一个准稳态的概念，用来描述一个标准的正弦函数。在一定的频率下，可以用唯一的相量（幅值和相角）来表征一个正弦函数。相量通过对正弦函数进行全周递推DFT变换获得，至少需要一个或多个周期的采样数据，一般相量的时标采用数据窗的首个采样点的时标。为了提高动态过程中的精度，也可能将相量的时标打在数据窗的中间采样点上。

- 什么叫同步发电机的同步振荡和异步振荡?

答：同步振荡：当发电机输入或输出功率变化时，功角δ将随之变化，但由于机组转动部分的惯性，δ不能立即达到新的稳态值，需要经过若干次在新的δ值附近振荡之后，才能稳定在新的δ下运行。这一过程即同步振荡，亦即发电机仍保持在同步运行状态下的振荡。

异步振荡：发电机因某种原因受到较大的扰动，其功角δ在0∽360°之间周期性地变化，发电机与电网失去同步运行的状态。在异步振荡时，发电机有时工作在发电机状态，有时工作在电动机状态。

- 什么叫次同步振荡？其产生原因是什么？

答：当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时，如果串联补偿度较高，网络的电气谐振频率较容易和大型汽轮发电机轴系的自然扭振频率产生谐振，造成发电机大轴扭振破坏。此谐振频率通常低于同步（50赫兹）频率，称之为次同步振荡。对高压直流输电线路（HVDC）、静止无功补偿器（SVC），当其控制参数选择不当时，也可能激发次同步振荡。

- 简述低频振荡的产生机理。

答：在某些运行工况下如系统缺乏足够阻尼、振荡频率与机组轴系特征频率相同等特定情况下，输电线路将产生机电振荡，由于这种振荡频率一般在0.1-2.5Hz之间，所以称之为电力系统低频振荡。低频振荡一般分为局部和区域两种模式，局部模式一般在发电厂内部发电机组和电力系统其它部分之间发生，振荡频率大致在1.0-2.5Hz；区域模式大多数发生在某一区域内的多个发电机与另一区域的多个发电机之间，振荡频率比局部模式低，大致在0.1-0.7Hz之间。通常振荡频率在0．7Hz以上时为局部系统的低频振荡，以单机与大系统间振荡为主。

- 次同步振荡与低频振荡有什么区别？

答：低频振荡一般认为是系统缺乏足够的阻尼照成的，振荡频率一般在0.1-2.5Hz之间。次同步振荡机理更为复杂，研究方法尚未成熟。串联电容补偿可能会引起电力系统的次同步谐振（SSR），进而造成汽轮发电机组的轴系损坏。次同步谐振产生的原因和造成的影响可以从三个不同的侧面来加以描述，即异步发电机效应（IGE）、机电扭振互作用（TI）和暂态力矩放大作用（TA）。对次同步谐振问题，主要关心的是由扭转应力而造成的轴系损坏。

- 简述键相脉冲与转速脉冲的区别。

答：键相脉冲在发电机转子每转一圈发出一个脉冲信号，而转速脉冲可有多个脉冲信号。

- 简要描述PMU装置的同步相量和测控装置遥测数据的差别，请至少指出两点差别。

答：

（1）PMU装置的同步相量要进行严格的同步，测控装置的遥测数据没有这个要求。

（2）PMU装置的相量为基波值，不含谐波分量，测控装置的遥测数据含谐波分量。

（3）PMU装置的同步相量有相位指标要求，测控装置的遥测数据没有明确的相位指标要求。

（4）PMU装置上送主站的实时数据都带同步精度为1μs的绝对时标，测控数据没有这个要求。

- 简述PMU的基本功能。

答：PMU的基本功能包括：广域范围内的同步采样；高精度的丢星守时；三相电压电流相量测量、三相电流电压正序相量测量、以及频率、频率变化率、功率等模拟量和开关量的同步测量；测量数据的实时监视；电气量越限时启动暂态录波；动态数据记录；低频振荡实时监测；次同步振荡实时监测；按照各个主站的要求向多个主站实时发送动态数据，或发送离线文件数据。

- 简述PMU子站系统由哪些部分组成，并详细说明一下各个部分的主要功能。

答：PMU子站系统主要包括：时间同步装置、PMU装置、PDC装置、交换机，主要功能如下：

（1）数据同步装置主要用来给PMU装置发对时信号，保证电网数据的同步性。

（2）PMU装置：用来采集数据并加以处理，然后将数据传输给PDC数据集中器装置。

（3）PDC装置：和PMU装置通讯，然后将收集过来的PMU装置中的动态数据，上送给调度。

（4）交换机：作为PMU数据通信的载体。

- 请简要描述同步相量计算过程并给出典型计算模型。

答：同步相量计算需要经过模拟低通滤波、同步采样、DFT计算、数字滤波等环节，完成相量采集。模型如下：

- 描述PMU装置中次同步振荡分量检测算法模型。

答：PMU在进行常规相量计算的同时，对ADC输出的采样数据进行次同步振荡分量检测。当检测到次同步振荡分量后，向PDC发出次同步振荡告警标志和原因，并触发PMU暂态录波，记录当前时间段的原始采样信息。次同步振荡分量检测算法模型如所示：

- 简述PMU装置采用理论计算法测量发电机功角的过程。

答：首先需要获得发电机的机端电压、电流，同时从参数定值获得发电机的参数，主要包含Xd,Xq，然后根据相量图计算：

隐极机功角相量图

对于凸极机（）：

凸极机功角相量图

功角

- 为什么PMU子站送到主站的相量在系统频率偏移50Hz时是旋转相量？

答：PMU装置一般采用递推DFT算法，所得到的相量是相对于工频50Hz的旋转相量，当系统频率大于50Hz时，相角将逐渐增大；当系统频率小于50Hz时，系统频率将逐渐减小；当系统频率等于50Hz时，相角将为固定值。

- 简述《GBT 26865.2-2011电力系统实时动态监测系统  第2部分：数据传输协议》中，WAMS主站下发CFG-2文件给PMU子站的过程。

答：（1）主站首先申请与子站建立命令连接（命令管道）；

（2）主站通过命令管道发送“下传CFG-2文件”命令；

（3）子站收到“下传CFG-2文件”命令，返回肯定确认；

（4）主站收到肯定确认；

（5）主站开始发送CFG-2文件；

（6）子站收到CFG-2文件；

（7）子站对CFG-2文件进行有效性检查，通过后返回肯定确认，并将CFG2保存到本地，作为对应该客户端的通信配置文件；如未通过，则子站返回否定确认，并将接收到的CFG-2文件丢弃。下发CFG-2期间，子站不应上送实时数据。如果此前正在发送实时数据，则主站应先关闭实时数据上传连接。

- 简述《GBT 26865.2-2011电力系统实时动态监测系统  第2部分：数据传输协议》中，WAMS主站和PMU子站的实时数据传输过程。

答：（1）首先主站和子站间应建立命令连接和数据连接；

（2）主站通过命令连接发送“开启实时数据传输”命令；

（3）子站接收到“开启实时数据传输”命令；

（4）子站根据最近收到的CFG-2文件，通过数据连接定时发送实时数据报文；

（5）主站的数据连接接收实时数据报文。

- 简述《GBT 26865.2-2011电力系统实时动态监测系统  第2部分：数据传输协议》中，WAMS主站向PMU子站查询CFG-1文件的流程。

答：（1）主站先申请建立命令连接；

（2）主站通过命令连接发送“上传CFG-1文件”命令；

（3）子站接收到“上传CFG-1文件”命令，根据子站的整体配置生成CFG-1文件，发送给主站；

（4）主站接收CFG-1文件。

- 简述PMU通信规约中配置帧、头帧、命令帧、数据帧的作用。

答：数据帧包含PMU子站的实时测量信息；头帧可表示PMU装置的基本信息，包括数据源、相量算法、滤波器参数等相关信息；配置帧为子站和实时数据提供配置信息，包含描述子站配置的CFG-1和描述主站需要的CFG-2；命令帧用来传输子站或主站的命令，主站或子站可根据命令进行相应的操作。

- 简述基于发电机键相信号，使用机械直接测量法测量发电机功角的过程。

答：发电机功角δ指的是发电机內电势相量与机端正序电压之间的相位夹角。发电机功角可以采用发电机模型计算，也可以采用转子位置直接测量法进行测量。机械直接测量法利用发电机组的键相脉冲信号获取发电机转子位置，校准转子位置的初始角，进而测量发电机同步电势相位及其功角。直接测量法不受发电机等效计算模型和参数误差的影响，适用于电网扰动和暂态过程的功角测量。

同步相量测量装置通过测量键相脉冲信号，并与标准时间信号进行比相，得到发电机转子位置角α。当发电机处于启机空载状态时，发电机输出功率为0MW，其功角为0°，机端电压正序相位与发电机同步电势相位β相等。此时，可以计算出发电机转子位置角α与发电机同步电势相位β的夹角γ。夹角γ只与发电机转子上键相槽的位置有关，机组运行时恒定不变。发电机并网运行后，转子位置角α减去夹角γ即得到发电机同步电势相位β。同步电势相位β减去机端电压正序相位即得到发电机的功角δ，,如下图：

发电机功角测量示意图

RJ——发电机转子位置

——发电机同步电势相量

——发电机机端电压正序相量

α—— 键相脉冲信号等效矢量的相位

β——发电机同步电势的相位

θ——发电机机端电压相位

γ——发电机转子位置相位与发电机同步电势相位的差

δ——发电机功角

- PMU的动态测试过程中，幅值调制是重要的一项，其测试的意义是什么？

答：幅值调制模拟的是电力系统的低频振荡现象，要求PMU装置在能准确识别出低频振荡，给出告警信息，并确保在振荡过程中幅值0.2%，相角为0.3°的测量准确度，以保证主站高级应用功能的准确性。

- PMU的动态测试过程中，相角调制是重要的一项，其测试的意义是什么？

答：相角调试模拟的是机端故障时发电机相角变化情况，要求PMU装置在相角振荡过程中幅值0.2%，相角为0.5°的测量准确度，以保证主站高级应用功能的准确性。

- PMU的动态测试过程中，阶跃测试是重要的一项，其测试的意义是什么？

答：阶跃响应测试是为了模拟电力系统短路、断线等故障是幅值或相角发生阶跃变化现象，此时需要考核幅值、相角的响应时间与超调量。

- PMU的静态测试过程中，带外信号测试是重要的一项，其测试的意义是什么？

答：相量由子站上传主站过程中，因受采样定理约束，主站仅能准确量测一定频带宽度的电力系统信号，此频带宽度以外的频率被称作带外频率。具体来说，如果电力系统基波频率表示为f0，相量上传频率表示为Fs，则奈奎斯特（Nyquist）频率为Fs/2，主站能够准确量测的电力系统信号频带为[f0-(Fs/2)，f0+(Fs/2)]，此频带范围以外的频率即称为带外频率。带外信号如果不滤除，可能会导致主站误判低频振荡。但实际系统中，带外信号分量及其微小，一般情况下可以不滤除。

- 在系统发生哪些扰动事件时，同步相量测量装置会启动暂态录波？请至少列出5条。

答：（1）频率越限；

（2）频率变化率越限；

（3）幅值越上限；

（4）幅值越下限，包括正序电压、相电压越下限；

（5）线路功率振荡；

（6）相角差，即发电机功角越限；

（7）收到继电保护、安全自动装置跳闸输出信号；

（8）收到人工启动记录命令。

- 已知PMU数据报文固有字节数为24字节，当传递10个间隔的三相电压相量、三相电流相量、有功功率、无功功率、频率、频率变化率时，1帧PMU数据报文的长度为多少字节。

答：PMU采用定点数传输数据，每个量测值占2个字节，每个相量需要两个量测值进行表示。报文全长为 24+ 10×（3×2 + 3×2 + 4）×2= 344 字节。

- PMU装置的直流电源回路掉电后不能立即触碰，简述其原因。

答：按照PMU四统一技术规范，装置电源需要至少保持100ms的掉电保持时间，以保证装置在电源闪断时能正常工作。由于装置功耗较大，一般都在电源回路中增加大容量电容来实现该功能。当装置回路断电时，装置电源回路大电容开始对外放电，导致电源接线端子依然带电，因此人体不能立即触碰装置的电源回路。

- 网络报文记录及分析装置由哪些单元组成，分别具备什么功能？

答：网络报文记录及分析装置由采集单元和管理单元组成。

采集单元应具备：

（1）报文连续采集与记录功能；

（2）对通信过程的所有层级报文进行在线解析，能够识别网络、协议、应用数据等的异常现象，并能监视网络流量、模型一致性等；

（3）与管理单元进行信息交互；

（4）自复位功能；

管理单元应具备：

（1）汇集并存储各个采集单元的解析结果；

（2）记录文件的召唤；

（3）不间断存储。

- 网络报文记录及分析装置采用哪几种对时方式？

答：采集单元采用IRIG-B对时方式。管理单元可采用IRIG-B或SNTP对时方式。

- 网络报文记录及分析装置采集接口的要求有哪些？

答：应支持RJ45接口和LC光纤接口；百兆光纤接口应采用1310nm多模光纤，千兆光纤接口应采用850nm多模光纤；单个采集单元的采集接口数应不少于8个。

- 网络报文记录及分析装置应具备几个硬接点输出，分别表示什么？

答：应具备两个硬接点输出：装置故障和装置告警，管理单元或采集单元开机启动过程中，装置故障接点闭合。装置故障为常闭接点，装置失电或故障时闭合，装置正常时打开；装置告警为常开接点，装置告警时闭合，装置正常时打开。

- 网络报文记录及分析装置指示灯包含哪几类？分别是怎么定义的？

答：包含运行灯、故障灯、告警灯和电源灯。

- 运行灯颜色为绿色，常亮表示正常，灭表示异常。

- 故障灯颜色为红色，灭表示正常，亮表示故障。故障是指装置存在影响主要功能的现象，如单台采集单元或管理单元内所有存储介质全部故障、主要进程未运行等。

- 告警灯为红色，灭表示正常，亮表示告警。告警是指装置存在不影响主要功能的现象，如时钟丢失、存储介质故障、内部通信中断等。

- 电源灯为绿色，常亮表示正常、灭表示装置失电。

- 什么是交换机端口镜像，其在网络记录及分析装置中的作用是什么？

答：端口镜像功能通过在交换机，将一个或多个源端口的数据流量转发到某一个指定端口来实现对网络的监听，指定端口称之为“镜像端口”，在不严重影响源端口正常吞吐流量的情况下，可以通过镜像端口对网络的流量进行监控分析。

网络记录及分析装置通过镜像端口对变电站内通信网络上的所有通信过程进行采集、记录、解析等功能，实现对解析结果和记录数据进行展示、统计、分析、输出。

- 网络报文记录及分析装置报文采集与记录应具备的功能要求？

答：应具备报文采集与记录功能，数据连续记录应满足先入先出的循环覆盖原则，并满足以下要求：

（1）存储介质应满足不间断记录存储的要求；

（2）单块存储介质故障不影响后续记录存储功能，存储介质宜支持插拔更换方式；

（3）对报文的采集过程应安全、透明，不得对原有的网络通信产生任何影响；

（4）装置所有的采集接口和上传接口不应使被接入网络出现路由、桥接等现象。

- 网络报文记录及分析装置采集单元性能指标有哪些？

答：

（1）连续记录时间：在平均流量不大于200Mbps情况下（其中非SV报文所占比例不应大于10%），SV报文≥3d，非SV报文≥7d；

（2）捕获时间分辨率：≤1μs；

（3）单接口的数据接入能力：≥100Mbps（包含网络物理开销，如帧间隙、前导码和CRC校验码）；

（4）长期稳定工作时的最大数据接入能力：≥200Mbps（包含网络物理开销，如帧间隙、前导码和CRC校验码）；

（5）长期稳定工作时的最大报文解析能力：≥200Mbps（其中站控层报文所占比例不应大于10%）；

（6）在上述e）和f）条件下，当报文流量突增≤50Mbps，持续时间不超过30min时，应不影响记录存储和报文解析功能；

（7）单个记录文件的召唤平均响应速度应≥20Mbps。

- 网络报文记录及分析装置逻辑设备建模时SV、GOOSE中DO名为NamPlt 的DOI实例化dU如何配置？

答：SV和GOOSE链路的信息应在铭牌（DO名为NamPlt）的DOI实例化中将dU设置为"DMAC@APPID"，其中DMAC为目的组播地址字符串，APPID为APPID字符串，例如：“01-0C-CD-01-00-01@0001”。

- 网络报文记录及分析装置报告SV协议告警配置状态异常，可能是哪些原因造成？

答：svID、ConfRev、条目个数、组播地址与模型配置不一致。

- 网络报文记录及分析装置MMS协议分析判别带选择遥控操作失败的判据是什么？

答：在一次带选择遥控操作过程中只要存在否定响应、命令终止结果为失败、响应超时或过程超时时判定为操作失败，其他为成功。

- 网络报文记录及分析装置管理单元全站工况界面中存在未知的GOOSE通信链路有几种颜色显示，分别代表什么意思？

答：有红色和灰色两种颜色。当出现模型文件中未配置但在实际报文中出现GOOSE通信链路时，“存在未知GOOSE链路”光字牌为红色，否则为灰色。

- 网络记录分析装置GOOSE发送超时和GOOSE通信中断的判据是什么？

答：超过(4×maxTime)的时间内未收到GOOSE报文判断中断；相邻两帧心跳报文（未发生帧序异常）的时间间隔超过2×maxTime，且不大于中断判定时间判断发送超时。

- 网络报文记录及分析装置能对哪些网络异常情况进行监视？

答：

a) 监视采集接口的流量异常情况，包括流量的突增、突减和越限，突增、突减的阈值和限值应可设定；

b) 监视TCP会话异常，当同一通信链路上某一应用端口号同时存在的连接数量大于或等于设定的阈值时应告警，阈值默认为3。

- 网络报文记录及分析装置监视的应用数据包括哪些？

答：

a) 监视遥控过程、遥调过程和切换定值区过程，包括远动的遥控和遥调过程的操作点号、时间和值，MMS的遥控过程的对象名称、时间和值，MMS的切换定值区的切换对象和目标定值区的值；

b) 对所选择的站控层MMS协议和远动104协议的遥测数据进行持续监视，当任一被监视的遥测数据在设置的时限范围内未刷新时进行告警，时限范围默认为15min。

- 网络报文记录及分析装置解析结果分为哪几类，分别表示什么含义？

答：解析结果分为 “状态”、“事件”和“统计” 三类：

（1）“状态”类用于表述被监测的对象通信或应用的某类状态；

（2）“事件”类用于表述被监测的对象发生严重错误或需要特别关注的情形；

（3）“统计”类用于表述被监测的对象在统计周期内发生变化的次数，“统计”类应在统计周期结束时报告并清零重新计数，统计周期应可设定，默认为60s。

- 网络报文记录及分析装置采集单元的输出要求有哪些？

答：

（1）交互的信息应包括自检信息、解析结果和参数配置；

（2）应能响应管理单元对记录文件的召唤；

（3）信息交互应采用可靠的通信方式，宜采用TCP/IP方式。

- 网络报文记录及分析装置输出报文数据（CAP）文件名格式是怎么定义的？

答：默认的输出文件名称格式为：SNAME-DID-PID-BT-CT[-OPT].cap，其中SNAME表示变电站描述；DID表示采集单元编号；PID表示采集接口编号；BT表示记录内容的开始时间；CT表示记录内容持续的时间；OPT表示可选项。

- 网络记录及分析装置公共LD应包含哪些逻辑节点，其中采集单元建模有哪些要求？

答：公共LD应包含LLN0、LPHD、GGIO、LTSM四类逻辑节点。

公共LD中采集单元建模要求有：

（1）每个采集单元应建模一个GGIO，该逻辑节点中包含采集单元的联通状态、装置故障、采集接口的连接状态以及采集接口对应的网络流量的状态和事件信息；

（2）每个采集单元应建模一个LTSM，该逻辑节点中包含对时相关状态。

- 简述网络记录及分析装置时间跳变处理方式要求。

答：

（1）在外部时间源跳变超过1s时，采集单元应守时；跳变恢复时，与本地时间偏差小于1s，跟随外部时间源；跳变恢复时，与本地时间偏差大于1s，采集单元继续守时；

（2）在外部时间源丢失再恢复时，跟随外部时间源；

（3）解析功能不能受时间跳变的影响。

- 某500kV电子式电压互感器额定二次输出为2D41H，若实际电压为265kV，输出值为电压值（数字量，均方根值）多少？

答：输出电压值为：265/(500/1.732)*2D41H=298AH。

- 某电子式电流互感器额定一次电流为2000A，保护电流额定二次输出为01CFH，问：保护装置测得电流数字量峰值为168H，问一次电流值（有效值）为多少？

答：01CFH=463D，168H=360D

测得数字量（有效值）为：360/1.414=254.6

故一次电流值（有效值）为：2000*（254.6/463）=1099.8A

- 某500kV电子式电压互感器额定二次输出为2D41H，问：保护装置测得输出数字量（峰值）3E97H，问一次电压值（有效值）为多少？

答：3E97H=16023D，2D41H=11585D,

测得数字量（有效值）为：16023/1.414= 11331.68

故一次电压值为：(500/1.732)*(11331.68/11585)=282.37kV

- 《电力调度自动化系统运行管理规程》中对自动化系统设备的检修分哪几类，并进行简单描述。

答：分为计划检修、临时检修和故障检修。

计划检修是指对其结构进行更改、软硬件升级、大修等工作；

临时检修是指对其运行中出现的异常或缺陷进行处理的工作；

故障检修是指对其运行中出现影响系统正常运行的故障进行处理的工作。

- 根据《国家电网公司电力安全工作规程-变电部分》Q/GDW1799.1-2013要求，简述设备不停电时，各电压等级安全距离。

答：

（1）交流

| 电压等级（单位kV） | 安全距离（单位m） |
| --- | --- |
| 10及以下（13.（8） | 0.7 |
| 20、35 | 1 |
| 66、110 | 1.5 |
| 220 | 3 |
| 330 | 4 |
| 500 | 5 |
| 750 | 7.2 |
| 1000 | 8.7 |

（2）直流

| 电压等级（单位kV） | 安全距离（单位m） |
| --- | --- |
| ±50及以下 | 1.5 |
| ±400 | 5.9（海拔4000以上（6） |
| ±500 | 6 |
| ±660 | 8.4 |
| ±800 | 9.3 |

- 根据《国家电网公司电力安全工作规程-变电部分》Q/GDW1799.1-2013要求，填用第二种工作票的工作有哪些？

答：填用第二种工作票的工作有：

（1）控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；

（2）二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电者或做安全措施者；

（3）转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作；

（4）非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

（5）大于设备不停电安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。

（6）高压电力电缆不需停电的工作。

（7）换流变压器、直流场设备及阀厅设备上工作，无需将直流单、双极或直流滤波器停用者；

（8）直流保护控制系统的工作，无需将高压直流系统停用者；

（9）换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作，无需将高压直流系统停电者。

- 根据《国家电网公司电力安全工作规程-变电部分》Q/GDW1799.1-2013要求，哪些工作需要填用第一种工作票？

答：填用第一种工作票的工作有：

（1）高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；

（2）二次系统或照明等回路上的工作，需要将高压设备停电者或做安全措施者；

（3）高压电力电缆需停电的工作

（4）换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者。

（5）直流保护装置、通道和控制系统的工作，需要将高压直流系统停电者；

（6）换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作，需要将高压直流停用者；

（7）其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。

- 根据《国家电网公司电力安全工作规程-变电部分》Q/GDW1799.1-2013要求，在电气设备上工作，保证安全的组织措施有哪些？

答：

（1）现场勘察制度；

（2）工作票制度；

（3）工作许可制度；

（4）工作监护制度；

（5）工作间断、转移和终结制度。

- 根据《国家电网公司电力安全工作规程-变电部分》Q/GDW1799.1-2013要求，在电气设备上工作，保证安全的技术措施有哪些？

答：

（1）停电；

（2）验电；

（3）接地；

（4）悬挂标识牌和装设遮拦（围栏）。

- 依照《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》国网(调/4)335-2014的要求，子站设备是指变电站、开关站、牵引站、换流站、火电厂、水电厂、核电厂、风电场、光伏电站等各类厂站的自动化系统和设备，主要包括那些？

答：

（1）厂站监控系统、远动终端设备（ＲＴＵ）及与远动信息采集有关的变送器、交流采样测控装置、相应的二次回路；

（2）电能量远方终端；

（3）配电网调度自动化系统远方终端；

（4）电力调度数据网络接入设备；

（5）厂站二次系统安全防护设备；

（6）相量测量装置（ＰＭＵ）；

（7）计划管理终端；

（8）时间同步装置；

（9）自动电压控制（ＡＶＣ）子站；

（10）向子站自动化系统设备供电的专用电源设备；

（11）连接线缆、接口设备及其他自动化相关设备。

- 依照《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》国网(调/4)335-2014的要求，子站运行维护部门职责有那些？

答：

（1）贯彻执行国家、电力行业和上级颁发的各项规程、标准、导则、规定等文件；

（2）参加运行维护范围内新建和改（扩）建厂站子站设备设计、技术规范审查等工作；

（3）负责或参加运行维护范围内新建和改（扩）建厂站子站设备的安装、调试和验收，并参加培训；

（4）编制运行维护范围内子站设备的现场运行规程及使用说明；

（5）负责运行维护范围内子站设备的安全防护工作；

（6）编制运行维护范围内子站设备的检修计划，提出检修申请（包括临时检修），并负责实施；

（7）编制运行维护范围内子站设备年度更新改造工程计划并负责实施；

（8）负责运行维护范围内子站设备的运行维护、检验和运行统计分析并按期上报；

（9）参加电力调度机构组织的自动化系统技术培训和交流；

（10）保证向有关调度传送信息的实时性、准确性和可靠性；

（11）完成有调度管辖权或设备监控权的电力调度机构布置的有关工作。

- 依照《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》国网(调/4)335-2014的要求，自动化管理部门和子站运行维护部门应制订相应的自动化系统运行管理规范，主要内容应包括那些？

答：

（1）运行值班和交接班；

（2）机房管理；

（3）设备和功能投运和退役管理；

（4）缺陷管理；

（5）检修管理；

（6）安全管理；

（7）新设备移交运行管理。

- 依照《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》国网(调/4)335-2014的要求，自动化系统和设备的检修分为哪几种，简要说明各种检修区别。

答：自动化系统和设备的检修分计划检修、临时检修和故障抢修。计划检修是指纳入年度计划和月度计划的检修工作；临时检修是指须及时处理的重大设备隐患、故障善后工作等；故障抢修是指由于设备健康或其他原因须立即进行抢修恢复的工作。

- 依照《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》国网(调/4)335-2014的要求，自动化系统出现那些情况应立即向上级电力调度机构汇报？

答：

（1） 由于自动化系统原因导致电网发生《国家电网公司安全事故调查规程》中规定的5-7 级事件；

（2） 调度技术支持系统全停；

（3） 省调及以上调度技术支持系统主要功能失效超过1小时，地、县调调度技术支持系统主要功能失效超过4小时；

（4） 子站设备主要功能连续故障停止运行超过24小时，故障停止运行时间指从对其有调度管辖权的调度机构自动化值班人员发出故障通知时算起，到故障消除、恢复使用时止；

（5） 数据通信中断厂站数量超过10个且中断时间超过半小时；

（6） 影响调度自动化系统正常运行的电力二次系统安全事件。

- 依照《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》国网(调/4)335-2014的要求，新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料有那些？

答：

（1）设计单位提供的已校正的工程资料（竣工原理图、竣工安装图、技术说明书、远动信息参数表、设备清册等）；

（2）制造厂提供的技术资料（设备和软件的技术说明书、操作手册、软件备份、设备合格证明、质量检测证明、软件使用许可证和出厂试验报告等）；

（3）工程负责单位提供的工程资料（合同中的技术规范书、设计联络和工程协调会议纪要、工厂验收报告、现场验收报告、现场施工调试方案、调整试验报告、遥测信息准确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录、机组ＡＧＣ／ＡＶＣ 现场试验报告等）。

- 依照《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》国网(调/4)335-2014的要求，正式运行的自动化系统和设备应具备那些资料？

答：

（1）设备的专用检验规程、相关的运行管理规定、办法；

（2）设计单位提供的设计资料；

（3）符合实际情况的现场安装接线图、原理图和现场调试、测试记录；

（4）设备投入试运行和正式运行的书面批准文件；

（5）试制或改进的自动化系统设备应有经批准的试制报告或设备改进报告；

（6）各类设备运行记录（如运行日志、现场检测记录、定检或临检报告等；

（7）设备故障和处理记录（如设备缺陷记录簿）；

（8）相关部门间使用的变更通知单和整定通知单；

（9）软件资料，如程序框图、文本及说明书、软件介质及软件维护记录簿等；

（10）安全管理的技术资料、符合实际情况的现场网络连接示意图、系统配置资料，以及系统调试、测试记录和验收报告等资料。

- 依照《国家电网公司电力调度自动化系统运行管理规定》国网(调/4)335-2014的要求，厂站信息参数主要有哪些？

答：厂站信息参数主要有：

（1）一次设备名称；

（2）电压和电流互感器的变比；

（3）变送器或交流采样的输入／输出范围、计算出的遥测满度值及量纲；

（4）事故、异常、越限、变位、告知五类监控信号；

（5）遥测扫描周期和阈值；

（6）信号的常开／常闭接点、信号接点抗抖动的滤波时间设定值；

（7）事件顺序记录（ＳＯＥ）的选择设定；

（8）机组（电厂）ＡＧＣ／ＡＶＣ 遥调信号的输出范围、满度值和调节速率限值；

（9）电能量计量装置的时段、读写密码、通信号码；

（10）厂站调度数据网络接入设备和安全设备的ＩＰ 地址和信息传输地址等；

（11）向有关调度传输数据的方式、通信规约、数据序位表等参数。

- 根据《电网运行准则》GB/T31464-2015，分别描述计划检修和非计划检修？

答：计划检修是指为检查、试验、维护、检修电力设备，电网调度机构根据国家及有关行业标准，参照设备技术参数、运行经验及供应商的建议，所预先安排的设备检修。非计划检修是指计划检修以外的所有检修。

- 根据国家电网公司企业标准《智能变电站运行管理规范》Q/GDW750-2012的要求，除常规变电站应具备的图纸、图表，智能变电站还应具备技术资料有哪些？

答：

（1）监控系统方案配置图。

（2）保护配置逻辑框图。

（3）网络通信图。

（4）交换机接线图。

（5）逻辑信号图。

（6）一体化电源负荷分布图。

（7）在线监测传感器位置分布图。

（8）站内VLAN、IP 及 MAC 地址分配列表。

（9）交换机端口分配表及电（光）缆清册。

（10）网络流量计算结果表。

（11）GOOSE 配置表。

（12）SV 配置表。

（13）VLAN 配置表。

（14）屏柜配置表。

（15）其他智能设备的配置文件和配置软件。